Q/CSG

中国南方电网有限责任公司

电力安全工作规程

第1部分：发电厂和变电站

中国南方电网有限责任公司企业标准

Q/CSG1205056.1—2022

2022—12—07发布

2023—05—01实施

发布

中国南方电网有限责任公司

南方电网公司《电力安全工作规程（2022版）》

审批及编写组人员

批准：刘启宏

审定：汪际峰

审核：刘育权、叶煜明、洪  潮、黄慧山

审查（按姓氏笔画排序）：丁兆钧、丁志敏、丁珏珩、方百里、王  超、孔  力、甘向锋、叶健辉、

刘  昌、许必当、许  卓、阳  浩、苏宗飞、李  成、李虹佑、李  硕、

李  雳、李  媛、李  聪、杨宗强、杨  皓、杨  斌、肖磊磊、吴正树、

吴  俊、余  生、宋  丹、张万辞、张  云、张  时、张  坤、张  峰、

张海鹏、陈旭平、武   哲、范展滔、孟见岗、周绪磊、胡庆钧、胡宇阳、

柯子桓、饶  毅、贺恩会、贺焕林、秦立斌、莫  琦、唐  捷、郭  阁、

敖  刚、黄艺蕃、黄日瑞、黄  洪、黄世立、黄  麟、章  敏、梁永超、

曹家军、谢文超、谢  贤、谢泽泾、黎振宇、潘  凯、潘院鹏

编写组组长：丁  士

编写组副组长：张  衡

编写组成员（按姓氏笔画排序）：王科鹏、王炼兵、叶小虎、史  超、田慧丽、刘永桃、陈 刚、

陈锐敏、陈柏希、陈彦廷、陈浩翔、陈  剑、杨海亮、杨桥伟、

苏孙海、陆  新、李国栋、余昌海、张德钦、张  璞、孟凡强、

胡敏桂、袁展图、夏志雄、梁  广、崔  宫、黄学能、彭彦军、

葛兴科、谢  珂、潘  远

- 目    次

前 言..................................................................................Ⅲ

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 作业基本条件及要求	4

5 保证安全的组织措施	7

6 保证安全的技术措施	15

7 典型作业场景	18

8 值班与巡视	23

9 设备操作	24

10 电气试验作业	29

11 电气测量作业	30

12 带电作业	31

13 发电设备作业	37

14 二次系统作业	41

15 计量作业	42

16 六氟化硫电气设备作业	42

17 危险化学品作业	43

18 线路融冰作业	43

19 厂站低压设备作业	44

20 动火作业	44

21 焊接及热切割作业	47

22 起重与运输	49

23 安全工器具	52

24 带电作业工具	54

25 施工机具	55

26 电气工具及一般工具	58

附录 A（规范性附录）现场勘察及安全技术交底记录格式	60

附录 B（规范性附录）工作票格式	61

附录 C（规范性附录）工作票附属单格式	75

附录 D（规范性附录）操作票格式	78

附录 E（规范性附录）动火工作票格式	83

附录 F（规范性附录）安全技术措施标志牌式样	84

附录 G（规范性附录）工器具试验项目和周期	85

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件根据GB 26860—2011《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》、GB 26861-2011《电力安全工作规程 高压试验室部分》、GB 26164.1-2010《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》、DL 408-1991《电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）》、DL 5009.3—2013《电力建设安全工作规程 第3部分：变电站》，结合中国南方电网有限责任公司（以下简称公司）有关规定编制。

《中国南方电网有限责任公司 电力安全工作规程》分为三个部分：

——第1部分：发电厂和变电站

——第2部分：高压输电

——第3部分：配电

本文件是《中国南方电网有限责任公司 电力安全工作规程》的第1部分：发电厂和变电站。

本文件包括范围、规范性引用文件、术语和定义、作业基本条件及要求、保证安全的组织措施、保证安全的技术措施、典型作业场景、值班与巡视、设备操作、电气试验作业、电气测量作业、带电作业、发电设备作业、二次系统作业、计量作业、六氟化硫电气设备作业、危险化学品作业、线路融冰作业、厂站低压设备作业、动火作业、焊接及热切割作业、起重与运输、安全工器具、带电作业工具、施工机具、电气工具及一般工具共二十六章。

本文件的附录A、附录B.1、附录B.2、附录B.3、附录B.4、附录B.5、附录B.6、附录C、附录D.4、附录D.5、附录E、附录F、附录G为规范性附录。

本文件的附录B.7、附录B.8、附录D.1、附录D.2、附录D.3为资料性附录。

本文件已经公司2022年第4次安委会审议通过，并根据安委会意见修改完善。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国南方电网有限责任公司技术标准化委员会办公室提出、归口管理。

本文件由中国南方电网有限责任公司安全监管部负责解释。

本文件主要起草人：陈刚、梁广、崔宫、杨海亮、袁展图、杨桥伟、苏孙海、彭彦军、潘远、史超、谢珂、张璞。

本文件为第一次修编、第一版发布，自2023年5月1日起施行。自施行之日起，《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001-2015)、《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程机巡、新能源部分》（安监〔2018〕48号）及相关释义、辅导读本废止。

公司有关规章、制度、规定、规范等相关内容均应以本文件为基准。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国南方电网有限责任公司技术标准化委员会办公室（广东省广州市黄埔区科翔路11号南网科研基地，510663）

中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程

第1部分：发电厂和变电站

# 范围

## 本文件规定了公司35kV及以上电压等级厂站的作业现场工作人员的基本安全要求，其他电压等级厂站可参照执行。

## 35kV电压等级简易变电站、台架变电站等可参照《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程 第3部分：配电》执行。

## 本文件适用于公司所属单位，公司境外业务和代管单位参照执行。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 156  标准电压

GB 2811  头部防护  安全帽

GB 2894—2008  安全标志及其使用导则

GB/T 2900.20—2016  电工术语  高压开关设备和控制设备

GB/T 2900.50—2008  电工术语  发电、输电及配电  通用术语

GB/T 3608  高处作业分级

GB/T 3787—2017  手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程

GB 6095  坠落防护  安全带

GB/T 6096  坠落防护  安全带系统性能测试方法

GB 7059  便携式木折梯安全要求

GB/T 8918  重要用途钢丝绳

GB 9448—1999  焊接与切割安全

GB/T 9465  高空作业车

GB 12142  便携式金属梯安全要求

GB/T 13035  带电作业用绝缘绳索

GB/T 13395—2008  电力设备带电水冲洗导则

GB 15577  粉尘防爆安全规程

GB/T 18037—2008  带电作业工具基本技术要求与设计导则

GB/T 19155  高处作业吊篮

GB/T 20118  钢丝绳通用技术条件

GB 26164.1—2010  电业安全工作规程  第1部分：热力和机械

GB 26859—2011  电力安全工作规程  电力线路部分

GB 26860—2011  电力安全工作规程  发电厂和变电站电气部分

GB 26861—2011  电力安全工作规程  高压试验室部分

GB/T 28537  高压开关设备和控制设备中六氟化硫（SF6）的使用和处理

GB/T 28591—2012 风力等级

GB/T 36271.1—2018  交流1kV以上电力设施  第1部分：通则

GB/T 36271.2—2021  交流1kV及直流1.5kV以上电力设施  第2部分：直流

GB/T 38244  机器人安全总则

GB 50150  电气装置安装工程 电气设备交接试验标准

GB/T 50194  建设工程施工现场供用电安全规范

GB 55023  施工脚手架通用规范

DL 408—1991  电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）

DL/T 596  电力设备预防性试验规程

DL/T 639  六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护导则

DL/T 692  电力行业紧急救护技术规范

DL/T 854  带电作业用绝缘斗臂车使用导则

DL/T 875  架空输电线路施工机具基本技术要求

DL/T 878  带电作业用绝缘工具试验导则

DL/T 974  带电作业用工具库房

DL/T 976  带电作业工具、装置和设备预防性试验规程

DL/T 1147  电力高处作业防坠器

DL/T 1467—2015  500kV交流输变电设备带电水冲洗作业技术规范

DL/T 1476  电力安全工器具预防性试验规程

DL/T 1995  变电站/换流站带电作业用绝缘平台

DL 5009.3—2013  电力建设安全工作规程　第3部分：变电站

DL 5027  电力设备典型消防规程

JB/T 11699  高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程

国能安全〔2014〕161号  防止电力生产事故的二十五项重点要求

国能发安全〔2022〕55号  防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求

# 术语和定义

GB/T 2900.20—2016、GB/T 2900.50—2008界定的以及以下术语和定义适用于本文件。

## 低［电］压

1kV及以下的交流电压等级，1.5kV及以下的直流电压等级。

注：改写GB/T 36271.1—2018，定义3.1.14及GB/T 36271.2—2021，定义3.8。

## 高［电］压

1kV以上的交流电压等级，1.5kV以上的直流电压等级。

注：改写GB/T 36271.1—2018，定义3.1.13及GB/T 36271.2—2021，定义3.7。

## 电气设备

包括交直流系统中所有的发电、输电、变电、配电设备，按照电压等级可分为高压设备和低压设备。按照所属区域可分为厂站设备、高压输电线路和配电网。

## 厂站

发电厂、变电站、开关站、换流站、串补站的总称。

## 运用中的电气设备

全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。

［GB 26860—2011，定义3.8］

## 运行设备

实现指定电气或相关功能，并处于实时发电、输电、变电、配电和供电状态下的设备或设施。

## 一个电气连接部分

高压交流系统中，可用隔离开关与其他电气装置分开的部分；直流系统中，双极停用的换流变压器及所有高压直流设备等部分，或单极运行时停用极的换流变压器、阀厅、直流场设备、水冷系统（双极公共区域为运行设备）等部分。

## 低压设备

交流电气设备中电压等级在1kV及以下的设备；直流电气设备中电压等级在1.5kV及以下的设备。

## 高压设备

交流电气设备中电压等级在1kV以上的设备；直流电气设备中电压等级在1.5kV以上的设备。

## 断路器

能关合、承载、开断正常回路条件下的电流；在规定的时间内承载规定的过电流，并能关合和开断在异常回路条件（例如各种短路条件）下的电流的机械开关装置。也称开关。

注：改写GB/T 2900.20—2016，定义6.20。

## 隔离开关

在分位置时，触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志；在合位置时，能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件（例如短路）下的电流的开关设备。也称刀闸。

注：改写GB/T 2900.20—2016，定义6.5。

## 接地开关

用于将回路接地的一种机械开关装置。在异常条件（例如短路）下，可在规定时间内承载规定的异常电流；但在正常回路条件下，不要求承载电流。也称接地刀闸或地刀。

注1：接地开关可有关合短路电流的能力。

注2：接地开关可与隔离开关组装在一起。

注3：改写GB/T 2900.20—2016，定义6.9。

## 个人保安线

用于保护工作人员防止感应电伤害的接地线。

［GB 26859—2011，定义3.10］

## 双重名称

设备的名称和编号。

## 工作票

为电网发电、输电、变电、配电、调度等生产作业安全有序实施而设计的一种组织性书面形式控制依据。

## 操作票

为改变电气设备及相关因素的运用状态进行逻辑性操作和有序沟通而设计的一种组织性书面形式控制依据。

## 双签发

外单位人员办理工作票时，工作票经工作负责人所在单位签发后，由设备运维单位审核并签发（即会签）的过程。

## 高处作业

凡在坠落高度基准面2m及以上，有可能坠落的高处进行的作业。

注：改写GB/T 3608—2008，定义3.1。

## 紧急抢修工作

设备设施在日常运行或自然灾害情况下，发生故障停运或紧急缺陷后，且需立即进行的紧急修理等处置工作。

## 值班负责人

调度室、值班室、监控（巡维）中心等执行厂站运行值班或电话待班的24h全天值班的当值负责人。

## 有限空间

指封闭或部分封闭、进出口受限但人员可以进入、未被设计为固定工作场所，通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。

## 外单位

与设备所属单位无直接行政隶属关系，从事非生产运行维护职责范围内工作的设备、设施维护工作或基建施工的单位。

## 风电机组

将风的动能转化为电能的系统。

## 光伏组件

具有封装及内部联接、能单独提供直流电能输出、最小不可分割的太阳能电池组合装置。

## 承包商

通过签署合同或协议承接公司系统项目业主单位发包生产建设工作任务的实施单位。

# 作业基本条件及要求

## 总体要求

    - 作业现场的生产条件、安全设施、作业机具和安全工器具等应符合国家或行业标准规定的要求，安全工器具和劳动防护用品在使用前应确认合格、齐备。

    - 各级负责人、管理人员、现场工作人员和相关人员应熟悉本规程相关条款并严格执行本规程。任何人员发现有违反本规程的，应立即制止，经纠正后方可恢复工作。

    - 作业人员有权依据本规程拒绝违章指挥和强令冒险作业，在发现危及人身安全的情况时，有权停止作业或采取可行的应急措施后撤离作业场所，并立即报告。

## 作业人员

    - 基本条件

- 经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定，无妨碍工作的病症，至少每两年进行一次体检，高处作业人员应每年进行一次体检；

- 作业人员的身体和精神状况应满足当天工作的安全要求；

- 应具备必要的电气、安全及相关知识和技能，按其岗位和工作性质，熟悉本规程内容；

- 从事电气作业的人员应学习DL/T 692等规范，掌握紧急救护法，特别是触电急救。

    - 安全规程教育与培训

      - 作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经考试合格上岗。

      - 公司系统内部作业人员及其直接管理人员对本规程应每年考试一次；间断现场工作连续6个月以上者，应重新学习本规程并考试。外来作业人员及其直接管理人员参与工作前应对本规程进行考试。考试合格后方能参加工作。

      - 公司系统内部、外来作业人员及其直接管理人员的考试应由相应的分、子公司组织，或经分、子公司授权相应的地市级单位组织。

      - 新员工、转岗未经考核合格人员、实习人员和临时作业人员，应经过安全教育培训后，方可进入现场，并在监护人员监护下参加指定的工作。对外来参观人员，应进行现场危险因素的告知，并在有关人员陪同下，方可进入现场。

- 注：临时作业人员包括临时聘请的吊车司机、焊接工、搬运工、装卸工、辅助工，以及厂家技术人员等。

      - 作业人员在作业前应被告知其作业任务和作业现场存在的危险因素、防范措施及应急措施。

    - 特殊条件

      - 特种作业人员及特种设备作业人员应按照国家有关规定经专门的安全作业培训，并经相关管理机构考核合格，取得相应的特种作业操作证、特种设备作业人员证，方可从事相应工作。

- 注1：在公司电力工作中，特种作业人员主要包括从事电工作业、焊接与热切割作业、高处作业的作业人员。

- 注2：在公司电力工作中，特种设备作业人员主要包括压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员。

      - 无人机驾驶、斗臂车操作、高气压环境作业、工业射线检测、潜水作业、动火作业（除焊接与热切割作业）等不在特种作业目录中，但国家相关部门及公司有特殊要求的作业，其作业人员的培训要求、资格认证和管理应符合主管部门及公司的相关要求，并按要求使用防护用品。

      - 起飞全重7kg以上及超视距飞行的无人机操控员应取得国家民用航空主管部门颁发或授权的无人机资质证照。视距内飞行的起飞全重7kg及以下无人机操控员应经公司地市级及以上单位培训，并考核通过。

- 注：视距内飞行指无人机在操控员与无人机保持直接目视视觉接触的范围内飞行，且该范围为目视视距内半径不大于500m，人、机相对高度不大于120m。

## 作业现场

    - 任何人进入生产场所，应正确佩戴安全帽，但在办公室、值班室、监控室、班组检修室、继电保护室、自动化室、通信及信息机房等场所，确无磕碰、高处坠落或落物等危险的情况下，可不戴安全帽。

    - 高压设备接地故障时，室内不应接近故障点4m以内，室外不应接近故障点8m以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架应戴绝缘手套。

    - 在厂站的带电区域内或邻近带电导体附近，不应使用金属梯子；搬动梯子、管子等长物应将其放倒后，宜由两人搬运，并与带电部分保持足够的安全距离。

    - 电气设备着火时，应立即切断有关电源，然后进行灭火。消防器材的配备、使用、维护应遵守DL 5027的规定。

    - 在机器设备断电隔离之前或在机器转动时，不应从靠背轮和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。

    - 工作前应核对设备名称、编号、位置，严防走错。

    - 任何人不应擅自开启直接封闭高压带电部分的设备柜门、箱盖、封板等。

    - 不应约时停、送电。

    - 进入生产现场应穿着工作服，衣服和袖口应扣好，不应戴围巾、穿裙子，不应穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋，辫子、长发应盘在安全帽内。

    - 旋转设备作业，作业人员的着装不应有可能被转动的机器绞住或卡住的部分，不应戴手套操作。

    - 作业现场的特种车辆、起重机械等应符合国家、行业标准及公司规定，还应经核准的检验机构检验合格方可投入使用。

    - 室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰带电设备的，应设有明显标志的隔离挡板（护网）。

    - 凡装有攀登装置的构架、变压器、融冰装置、风电机组等，攀登装置上应设置“禁止攀登，高压危险！”标志牌。

    - 所有电气设备的地电位金属外壳均应有良好的接地装置。不应将使用中的接地装置拆除。

    - 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放急救用品，并指定专人定期检查、补充或更换。

    - 作业现场的照明，应保证足够的亮度，必要时配备应急照明。

    - 作业现场周围的深坑、孔洞等危险场所应设置盖板或围栏等可靠的安全防护措施和安全警示标志。

    - 作业期间需将升降口、井坑、孔洞、楼梯和平台的栏杆、护板或盖板拆除时，应装设临时遮栏（围栏）和警示标识，夜间必要时设警示光源，在作业结束时应及时恢复。

    - 任何运行中的星形接线设备的中性点，应视为带电设备。高压直流系统运行中的直流场中性区域设备、接地极线路、接地极及站内临时接地极均应视为带电体。

    - 电力系统机器人应符合GB/T 38244等国家、行业及企业标准的相关规定，带电作业机器人还应符合GB/T 18037 的相关规定。

    - 机器人作业一般在良好天气下进行。需要在雾、雪、雨、冰雹、大风等恶劣天气或强电磁干扰条件下巡检时，应针对现场气候和工作条件，组织技术讨论，制订可靠的安全措施。

    - 作业前，应预先设置紧急情况下机器人的安全策略。实施机器人作业时，应严格按要求操作，避免误操作。

    - 机器人作业应依据国家标准、行业标准及本规程等相关规定，选择合适的作业方式，以确保人身、电网及设备安全。

## 施工电源

    - 检修动力电源箱的支路（电焊专用支路除外）开关均应加装剩余电流动作保护器（也称漏电保护器），应定期和使用前进行检查和试验。

    - 临时用电检修电源箱应装自动空气开关、剩余电流动作保护器、接线柱或插座；专用接地铜排和端子、箱体应可靠接地，接地、接零标识应清晰。

    - 施工用电设施应由取得资质的人员安装维护，不应私拉乱接，不应将电线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。

    - 敷设临时低压电源线路，应使用绝缘导线。架空高度室内应大于2.5m，室外应大于4m，跨越道路应大于6m。

    - 敷设在地面上的施工用电线路应采用绝缘电缆，通行路面上的电缆应设有防碾压措施。

    - 施工电源保护地线（PE）不应断线，不应在保护地线装设开关或熔断器，不应在保护地线通过工作电流。

    - 在有爆炸危险的场所，不应利用金属管道、构筑物的金属构架及电气线路的工作零线作为接地线或零线使用。

    - 用发电机供电应遵守GB 50194的规定。

## 灾后抢修

    - 灾后抢修应合理安排工期和资源，确保抢修作业人员的人身安全。

    - 开展抢修工作应做好风险分析和安全措施，防止发生次生灾害。

    - 在抢修过程中无法保证人身安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员，设置警戒标识。

    - 灾后抢修应办理紧急抢修工作票或相应的工作票，作业前应确认设备状态符合抢修安全措施要求。

## 承包商

    - 项目具体管理单位或建设单位应对承包商实际到场人员的个人资格和本规程考试成绩进行真实性复查与评估，确保实际到场人员满足现场作业的安全要求。

    - 两个及以上承包商在同一区域内作业，可能危及对方安全的，项目具体管理单位或建设单位应统一协调管理。

# 保证安全的组织措施

## 工作流程

- 现场勘察及安全技术交底；

- 工作票组织；

- 工作票启用；

- 工作许可及安全交代；

- 工作监护；

- 工作间断；

- 工作转移；

- 工作变更和延期；

- 工作终结。

## 现场勘察及安全技术交底

    - 本单位工作票签发人或工作负责人认为有必要时，应组织现场勘察。设备运维单位或项目管理单位在外单位办理工作票前，应开展安全技术交底；当存在应开展现场勘察的作业情形或认为有必要时，应先组织现场勘察再进行安全技术交底。现场勘察或安全技术交底时，应使用《现场勘察及安全技术交底记录》（见附录A）。
  注：应开展现场勘察的作业情形包括有限空间作业、大型机械作业、交叉作业等。

    - 紧急抢修工作前，应进行现场勘察及安全技术交底，可不填写《现场勘察及安全技术交底记录》，但应在相应工作票备注栏中注明勘察人员及完成时间。

    - 现场勘察应由项目管理单位或设备运维单位组织，工作负责人、设备运维单位、用户单位和相关人员参加。对涉及多专业、多部门、多单位的作业项目，应由项目管理单位组织相关人员共同参与。

    - 现场勘察应查看检修或施工作业需要停电的范围、需退出的二次设备及相关回路、工作地点保留的带电部位、需装设接地线的位置、需装设的绝缘挡板、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点。

    - 现场勘察及安全技术交底记录作为填写、签发工作票的依据。

    - 作业单位依据勘察情况，对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目，应制订有针对性的专项工作方案。

    - 作业前，工作负责人或工作许可人若认为现场实际情况与原勘察结果可能发生变化时，应重新核实，必要时应修正、完善相应的安全措施，或重新办理工作票。

## 工作票组织

    - 所列人员的安全职责

      - 工作票签发人：

- 确认工作必要性和安全性；

- 确认工作票所列安全措施正确、完备；

- 确认所派工作负责人和工作班人员适当、充足。

      - 工作票会签人：

- 审核工作必要性和安全性；

- 审核工作票所列安全措施是否正确、完备；

- 审核外单位工作人员资格是否具备。

      - 工作负责人（监护人）：

- 开展现场勘察，正确完整地填写工作票；

- 确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时予以补充；

- 组织实施工作票所列由其负责的安全措施，核实已做完的所有安全措施是否符合作业安全要求；

- 正确、安全地组织工作。工作前应向工作班全体人员进行安全交代。关注工作人员身体和精神状况是否正常以及工作班人员变动是否合适；

- 监护工作班人员执行现场安全措施和技术措施、正确使用劳动防护用品和工器具，在作业中不发生违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。

      - 值班负责人：

- 审查工作的必要性；

- 审查检修工期是否与批准期限相符；

- 对工作票所列内容有疑问时，应向工作票签发人（或工作票会签人）询问清楚，必要时应作补充；

- 确认工作票所列安全措施正确、完备，必要时应补充安全措施；

- 负责值班期间的电气工作票、检修申请单或书面布置记录票的过程管理。

      - 工作许可人：

- 确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场条件；

- 确认工作现场布置的安全措施完善，确认检修设备无突然来电的危险；

- 所有工作结束时，确认工作票中本厂站所负责布置的安全措施具备恢复条件；

- 对许可命令或报告内容的正确性负责。

      - 专责监护人：

- 明确被监护人员、监护范围和内容；

- 工作前对被监护人员交代安全措施，告知危险点和安全注意事项；

- 监督被监护人员执行本规程和现场安全措施，及时纠正不安全行为；

- 及时发现并制止被监护人员违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为。

      - 工作班（作业）人员：

- 熟悉工作内容、流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并履行签名确认手续；

- 遵守各项安全规章制度、技术规程和劳动纪律；

- 服从工作负责人的指挥和专责监护人的监督，执行现场安全工作要求和安全注意事项；

- 负责正确实施工作票所列由工作班组负责的现场安全措施；

- 发现现场安全措施不适应工作时，应及时提出异议；

- 相互关心作业安全，不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害和保护他人不受伤害；

- 正确使用工器具和劳动防护用品。

      - 所列人员兼任要求：

- 工作负责人不应兼任该项工作的工作票签发人（会签人）、工作许可人及工作班成员，工作票所列其他人员可相互兼任；

- 人员相互兼任时，应同时具备相应的人员资质，并履行相应的安全职责。

      - 值班负责人不在现场时，经值班负责人授权，可由熟悉该厂站设备情况的正值及以上且具备工作许可人资质的现场人员履行值班负责人职责。

    - 所列人员的资质及要求

      - 工作票签发人、工作票会签人应由具有相关工作经历、经验丰富的生产管理人员、技术人员、技能人员担任。工作票签发人还应熟悉工作人员安全技能与技术水平。

      - 工作负责人、工作许可人应具有相应且足够的工作经验，熟悉工作范围及相关设备的情况。工作负责人还应熟悉工作班人员安全意识与安全技能及技术水平，且具有相应管理工作能力。

      - 专责监护人应具有相应且足够的工作经验，能及时发现作业人员身体和精神状况的异常。

      - 工作班人员应具有较强的安全意识、相应的安全技能及必要的作业技能；清楚并掌握工作任务和内容、工作地点、存在的安全风险及应采取的控制措施。

      - 工作票签发人、工作负责人和工作许可人（简称“三种人”）每年应进行“三种人”资格考试，合格后正式公布。调度许可人可不参加“三种人”资格考试，但应以调度员资格形式正式公布，并送达相关单位。

    - 工作票的选用

      - 在电气设备上或生产场所工作，应根据工作性质、安全措施要求及安全高效的原则选用以下工作票：

- 厂站工作票：

- 厂站第一种工作票（见附录B.1）；

- 厂站第二种工作票（见附录B.2）；

- 厂站第三种工作票（见附录B.3）；

- 带电作业工作票（见附录B.4）；

- 紧急抢修工作票（见附录B.5）；

- 书面布置记录票（见附录B.6）。

- 调度工作票：

- 调度第一种检修申请单（见附录B.7）；

- 调度第二种检修申请单（见附录B.8）。

      - 以下工作选用《厂站第一种工作票》：

- 高压设备需要全部停电或部分停电的工作；

- 在需高压设备停电或做安全措施配合的二次系统、计量装置、动力或照明等回路上的工作；

- 高压电力电缆或高压线路上需停电的工作；

- 待投运的新设备已与运行设备连接，进行新设备安装或试验的工作；

- 需要高压发电机或高压电动机停电的工作；

- 注：本规程中的发电机均包含用于抽水蓄能的发电电动机。

- 换流站内需要高压直流系统或直流滤波器停用的工作。

      - 以下工作选用《厂站第二种工作票》：

- 在大于表1规定的“非作业安全距离”数据的相关场所和带电设备外壳上的工作以及不可能触及带电设备导电部分的工作；

- 人员、工具及材料与设备带电部分的安全距离，10kV及以下大于0.35m小于0.7m、20kV（35kV）大于0.6m小于1.0m，且已有有效绝缘隔离措施的工作；

- 在无需高压设备停电或做安全措施配合的二次系统、计量装置、动力等回路上的工作；

- 在转动中的发电机、调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作；

- 在低压的配电箱、配电盘、动力设备和电源干线，以及控制盘上的工作；

- 用绝缘棒组合电压互感器定相或用核相器进行核相的工作；

- 待投运的新设备未与运行设备连接且安全距离足够，进行新设备安装或试验的工作；

- 高压电力电缆或高压线路上不需要停电的工作；

- 在换流站内无需高压直流系统或直流滤波器停用的直流相关设备上的工作。

- 人员、工具及材料与设备带电部分的安全距离

| 电压等级 kV | 非作业安全距离 m | 作业安全距离 m |
| --- | --- | --- |
| 10及以下（高压） | 0.7 | 0.7（0.35） |
| 20、35 | 1.0 | 1.0（0.6） |
| 66、110 | 1.5 | 1.5 |
| 220 | 3.0 | 3.0 |
| 330 | 4.00 | 4.00 |
| 500 | 5.0 | 5.0 |
| ±50及以下 | 1.5 | 1.5 |
| ±400 | 5.9（6.0） | 6.7（6.8） |
| ±500 | 6.0 | 6.8 |
| ±800 | 9.3 | 10.1 |
| 注1：“非作业安全距离”是指人员在带电设备附近进行巡视、参观等非作业活动时的安全距离（引自GB 26860—2011中的表1“设备不停电的安全距离”）；“作业安全距离”是指在厂站内进行检修、试验、施工等作业时的安全距离（引自GB 26860—2011中的表2“人员工作中与设备带电部分的安全距离”）。 注2：10kV及以下、20kV、35kV括号内数据仅用于作业中人员与带电体之间设置隔离措施的情况。 注3：未列出的电压等级，按高一档电压等级安全距离执行，其中13.8kV按照10kV的安全距离执行。 注4： ±400kV数据按海拔3000m校正，±400kV括号内数据按海拔4000m校正；其他电压等级数据按海拔1000m校正。 |  |  |

      - 外单位开展以下工作选用《厂站第三种工作票》：

- 改扩建工程的土建部分不需运行设备停电的工作；

- 生产性建筑设施扩建、修缮不需运行设备停电的工作；

- 在运用中的电气设备相关场所运输及装卸不需运行设备停电的工作；

- 消防、绿化等不需运行设备停电的工作；

- 在高压场所照明回路上，不需运行设备停电的工作；

- 对设备进行红外、紫外检测的工作；

- 五防维护、视频监控、安防、环保、通风设施维护等不需运行设备停电且不影响运行设备安全的工作；

- 其他不需运行设备停电的非电气工作。

      - 本单位开展的以下工作选用《书面布置记录票》：

- 生产性建筑设施扩建、修缮不需运行设备停电的工作；

- 在运用中的电气设备相关场所运输及装卸不需运行设备停电的工作；

- 消防、绿化等不需运行设备停电的工作；

- 在高压场所照明回路上，不需运行设备停电的工作；

- 五防维护、视频监控、安防、环保、通风设施维护等不需运行设备停电且不影响运行设备安全的工作；

- 专业班组开展的专业巡视工作；

- 专业班组开展的红外、紫外检测工作；

- 专业班组现场手动操控机器人及无人机开展的巡视作业；

- 其他不需运行设备停电的非电气工作。

      - 以下工作选用《带电作业工作票》：

- 高压设备带电作业；

- 作业安全距离小于表1规定的“非作业安全距离”，但需采用带电作业措施开展的高压设备不停电工作。

      - 紧急抢修工作应选用紧急抢修工作票或相应工作票，紧急抢修作业从许可时间起超过12h后应根据情况改用相应工作票。抢修前预计12h内无法完成的，应直接选用相应工作票。

      - 本单位运行人员开展日常运维工作及机器人、无人机自动巡视工作，可不选用工作票，但应履行规定的作业审批手续方可开展。

      - 调度检修申请单按照相关调度管理规定选用并执行。

      - 以下工作可共用一张厂站第一种工作票：

- 厂站设备全部停电的工作；

- 厂站一台变压器停电检修，其各侧断路器所在电气连接部分也配合检修，且同时停、送电的工作；

- 厂站一台电容器、电抗器、接地变停电检修，其相关的断路器所在电气连接部分也配合检修，且同时停、送电的工作；

- 厂站运维的线路侧设备停电检修，其相关的断路器所在电气连接部分也配合检修，且同时停、送电的工作；

- 在位于同一平面场所、同一电压等级、安全措施相同、工作中不会触及带电导体且同时停、送电的几个电气连接部分的工作；

- 本单位同一个专业班组在同时停送电的几个电气连接部分依次或同时进行的且工作中不会触及带电导体的工作。

      - 以下工作可共用一张厂站第二种工作票：

- 在同一厂站内几个电气连接部分，依次进行的同一电压等级、同一类型的高压设备不停电工作；

- 在同一发电机组的几个电动机上依次进行的高压设备不停电工作；

- 本单位同一个专业班组在几个电气连接部分依次或同时进行的高压设备不停电且由工作许可人负责的安全措施可一次性完成的工作；

- 本单位同一个专业班组在低压设备、二次系统或计量设备上依次或同时进行的高压设备不停电且工作许可人负责的安全措施可一次性完成的工作。

      - 在同一厂站内，依次进行的同一电压等级、同类型采取相同安全措施的高压带电作业，可共用一张带电作业工作票。

      - 同一个专业班组在同一厂站内依次或同时进行的应选用厂站第三种工作票、规范性书面布置记录票的作业，可共用一张厂站第三种工作票、书面布置记录票。

      - 同一张工作票多个工作地点、多个专业同时开工，宜选用分组工作派工单或增设专责监护人，确保工作有序开展。

      - 同一电气连接部分，检修和试验工作可选用一张工作票，但不应同时进行。

      - 线路（电缆）、用户的检修班组或施工单位进入厂站对其管辖的线路（电缆）设备进行工作，可选用线路工作票或配电工作票；若需在厂站管辖的厂站内其他设备（电缆）上工作，应选用厂站工作票。

      - 厂站内的改扩建施工作业，如同时满足以下条件，可不选用厂站工作票，但设备运维单位应明确对项目具体管理单位、施工单位在保证安全的组织措施及技术措施方面的要求：

- 改扩建施工区域设备与运用中的电气设备尚未电气连接或已经解口；

- 改扩建施工区域与运用的电气设备及其相关场所完全硬隔离，且改扩建施工区域上下方无带电体；

- 满足改扩建施工作业所需的电气安全距离。

## 工作票启用

    - 工作票填写

      - 若一张工作票下设多个分组工作，每个分组应分别指定分组工作负责人，并使用《分组工作派工单》（见附录C.2）。分组工作负责人应具备工作负责人资格。

      - 填写工作班人员，不分组时应填写除工作负责人以外的所有工作人员姓名。工作班分组时，填写分组工作负责人姓名，并注明包括该分组工作负责人在内的分组总人数；工作负责人兼任一个分组工作负责人时，应重复填写工作负责人姓名。

      - 同一工作人员在同一段时间内被列为多张工作票的工作人员时，应经各工作负责人同意，并在每张工作票的备注栏注明人员变动情况。

      - 工作票总人数包括工作负责人及工作班所有人员。

      - 工作要求的安全措施应符合现场实际情况及现场勘察、安全技术交底提出的安全技术要求，并充分考虑其他必要的安全措施和注意事项。

    - 工作票签发

      - 工作票由工作票签发人审核无误后签发。

      - 不直接管理本设备的外单位办理需签发的工作票时应实行双签发，先由工作负责人所在单位签发，再由本设备运维单位会签。

      - 使用公司工作票到接入公司电网的用户电气设备或用户管辖区域内公司资产设备上工作时，工作票应由工作负责人所在单位签发，用户单位同意并在备注栏签名。

      - 厂站第三种工作票、紧急抢修工作票及书面布置记录票不必签发。

    - 工作票接收

      - 工作票应在规定时间内以信息系统或纸质形式送达许可部门，由值班负责人接收并审核，确认无误后签名。

      - 属计划性工作，应在工作前12h或前一天17时前送达许可部门的工作票：

- 厂站第一种工作票；

- 带电作业工作票。

      - 可在工作开始前送达许可部门的工作票：

- 厂站第二种工作票、厂站第三种工作票；

- 紧急抢修工作票、书面布置记录票；

- 需临时工作的工作票；

- 因特殊原因，需要重新办理的工作票。

## 工作许可及安全交代

    - 许可准备

      - 值班负责人审查工作票或调度检修申请单无误后，正确完整地组织实施各项安全措施并做好安全注意事项的提醒。

      - 值班人员按照值班负责人的安排，具体实施或组织完成安全措施的布置工作。

    - 工作许可

      - 工作票按设备调度、运维权限办理许可手续。

      - 工作许可人许可前应核对工作负责人身份与工作票填写的工作负责人身份是否相符。

      - 工作许可人在作业现场的安全措施布置完成后，应与工作负责人手持工作票进行安全交代，完成以下许可手续后，工作班组方可开始工作：

- 会同工作负责人再次检查所做的安全措施与工作要求的安全措施相符；

- 对工作负责人指明工作地点保留的带电设备部位和其他安全注意事项；

- 确认安全措施满足要求后，在工作票上签名确认。

      - 工作许可可采用以下命令方式：

- 当面下达；

- 电话下达；

- 信息系统下达；

- 派人送达。

- 注：工作间断、变更、延期和终结也可采用上述相应命令方式。

      - 采用电话下达方式时，需要将相应的录音文件按照工作票保存期限保存。

      - 厂站工作票下达方式的选择：

- 对于有限空间作业、大型机械作业、交叉作业等“应开展现场勘察的作业”，相应的厂站工作票也应当面下达；

- 对于无人值班的厂站，由本单位办理的厂站第一种工作票且采用检修人员负责现场电气操作并自主做好安全措施，不需要值班人员现场办理安全措施时，可使用电话下达或信息系统下达的方式，但应使用视频确认现场安全措施；

- 由本单位办理的厂站第二种工作票及规范性书面记录票不需要值班人员现场办理安全措施时，可使用电话下达或信息系统下达的方式；

- 由外单位办理的厂站第二种工作票不需要值班人员现场办理安全措施时，可使用电话下达或信息系统下达的方式；

- 由外单位办理的厂站第三种工作票不需要值班人员现场办理安全措施时，可使用电话下达或信息系统下达的方式。

      - 采用当面下达方式开展工作许可时，工作许可人及工作负责人应在工作地点现场确认安全措施及开展安全交代后，分别在工作票上签名。

      - 采用电话下达方式开展工作许可时，工作许可人及工作负责人应相互确认许可内容无误后，双方互为代签名；采用信息系统下达方式开展工作许可时，工作许可人及工作负责人应各自确认内容无误后，分别电子签名。

      - 采用派人送达开展工作许可时，工作许可人与所派人员参考采用当面下达方式进行工作许可，在工作票上备注栏签名确认；所派人员与工作负责人采用当面下达方式进行工作许可。所派人员宜具备工作许可人资质。

      - 带电作业工作负责人在带电作业工作开始前，应与设备运维单位联系并履行有关许可手续，工作结束后应及时汇报。

      - 持已许可的线路工作票、配电工作票或分组工作派工单进入厂站工作，相应工作票工作许可人应在工作许可后及时通知厂站值班人员，厂站值班人员按照以下要求完成工作许可，方可允许在厂站内进行工作：

- 厂站值班人员应具备厂站工作票许可人资质；

- 与工作负责人明确工作地点及相关安全注意事项，在备注栏补充厂站工作所需安全技术措施，完成厂站工作许可人负责的安全技术措施的实施；

- 工作许可、工作间断、工作终结按照厂站工作票当面下达方式执行，并在备注栏填写相关信息并双方签名。

      - 已许可的工作票，一份应保存在工作地点并由工作负责人收执，另一份由工作许可人收执并按值移交。

      - 工作许可时，工作许可人、工作负责人任何一方不应擅自变更工作票所列安全措施；若有特殊情况需补充或调整安全措施时，应先征得对方同意方可实施。

    - 安全交代

      - 工作许可手续签名前，工作许可人应对工作负责人就工作票所列安全措施实施情况、带电部位和注意事项进行安全交代。

      - 作业前应召开现场工前会，由工作负责人对工作班人员或分组工作负责人、分组工作负责人对分组人员进行安全交代。交代内容应包括工作任务及分工、作业地点及范围、作业环境及风险、安全措施及注意事项等。被交代人员应准确理解所交代的内容，并签名确认。

## 工作监护

    - 工作票签发人或工作负责人应根据现场安全条件、施工范围、工作需要等具体情况指定工作班成员作为专责监护人，并确定监护内容和被监护人员。

    - 在工作期间，一个工作负责人不应同时执行两张及以上工作票。

    - 若一张工作票设多个分组工作，分组工作负责人即为该分组的监护人。

    - 工作负责人、专责监护人应始终在作业现场，对工作班人员的作业安全情况进行监护，监督落实各项安全防范措施，及时纠正不安全的行为。

    - 专责监护人不应兼做其他工作。专责监护人临时离开时，应通知被监护人员停止工作或撤离工作现场，待专责监护人回来后方可恢复工作。

    - 在可能存在有交叉、间歇带电的设备上作业，或在一个电气连接部分进行多专业协同作业时，工作负责人应专职监护，不应参与作业。

    - 设备停电作业时，工作负责人在确保监护工作不受影响，且班组人员确无触电等危险的条件下，可以参加工作班工作。

    - 厂站内作业时，工作票中的任何工作人员应在有人监护的情况下，方可进入高压室、有限空间、阀厅内和室外高压设备区内。

## 工作间断

    - 室外工作，如遇雷、雨、风等恶劣天气或其他可能危及作业人员安全的情况时，工作负责人或专责监护人根据实际情况，有权决定临时停止工作。

    - 变电站每日收工时，除书面布置记录票外的其他工作票应办理工作间断手续；发电厂每日收工时，除带电作业工作票外的其他工作票可不办理工作间断手续。发电厂和变电站日内因故中断且工作票所列安全措施保持不变时，可不办理工作间断手续。

    - 每次工作间断时，工作负责人应组织清理现场，撤离工作人员，确认工作票所列安全措施不变后，方可工作间断；每次复工时，工作负责人组织核对现场安全措施正确完好后，方可开始工作。

    - 当面下达方式办理工作间断手续时，工作负责人将工作票交回工作许可人持存；其他方式办理工作间断手续时，工作票可不交回工作许可人。

    - 工作间断期间，若有紧急需要，工作许可人可在工作票未收回的情况下协调设备送电，但应事先通知工作负责人，在得到工作班人员已全部撤离工作地点、可以送电的答复，并采取以下必要措施后方可执行：

- 拆除临时遮栏、接地线和标志牌，恢复常设遮栏，换挂“止步，高压危险！”的标志牌；

- 在所有道路派专人守候，确保所有人员不能进入送电现场。守候人员在工作票未交回以前，不应离开守候地点。

    - 检修工作结束以前，若需将设备试加工作电压，应满足以下条件方可由运行人员进行加压试验：

- 全体作业人员撤离工作地点；

- 收回所有相关设备的工作票，拆除临时遮栏、接地线和标志牌，恢复常设遮栏；

- 工作负责人和工作许可人全面检查无误。

## 工作转移

- 使用同一张厂站工作票或分组工作派工单依次在几个工作地点转移工作时，工作负责人应向作业人员交代不同工作地点的带电范围、安全措施和注意事项。

## 工作变更和延期

    - 若需增加工作任务，无需变更安全措施的，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，在原工作票上增加工作项目，并签名确认；若需变更安全措施（增加悬挂“在此工作”标志牌除外）应重新办理工作票。

    - 厂站工作时，一张工作票上所列的多个检修设备，若至预定送电时一部分工作尚未完成，需继续工作而不妨碍其他送电者，应办理相应的厂站工作票的工作终结和新的工作票，方可继续工作。

    - 工作许可后，任何人不应擅自变更安全措施和有关检修设备的运行接线方式。工作中如有试验等需要变更工作票所列安全措施时，工作负责人、工作许可人任一方应事先征得对方同意并确定安全措施恢复的状态；若变更调度负责的安全措施时，还应征得值班调度员的同意；变更及恢复情况应及时记录。

    - 紧急抢修工作票如需变更工作负责人，应重新办理工作票。书面布置记录票如需变更工作负责人，应征得工作许可人同意。其他工作票如需变更工作负责人，应经工作票签发人同意并通知工作许可人，在工作票上记录变更情况和签名，工作负责人允许变更一次。原工作负责人应将变更情况告知全体工作班人员，工作交接时应暂停现场作业并做好交接。

    - 工作期间，工作负责人因故暂时离开工作现场时，应暂停工作或指定有资质的人员临时代替，并交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项，并告知工作许可人和工作班人员。原工作负责人返回工作现场时，也应履行同样的交接手续。

    - 若专责监护人长时间离开工作现场时，应由工作负责人变更专责监护人，履行变更手续。现、原专责监护人对工作进行交接，并告知全体被监护人员。交接时，被监护人员应暂停工作。

    - 书面布置记录票、紧急抢修工作票的工作人员变更时，工作负责人需征得工作许可人的同意，并在备注栏注明；其他工作票的工作人员变更时，工作负责人应与工作票签发人（会签人）办理变更手续，并通知工作许可人。新加入的作业人员，工作负责人应对其进行安全交代。

    - 工作需要延期时，应经工作许可人同意并办理工作延期手续。厂站第一种工作票应在工作批准期限前2h（特殊情况除外），由工作负责人向工作许可人申请办理延期手续。紧急抢修工作票不应延期，其他工作票只能延期一次。

## 工作终结

    - 工作终结是指厂站工作票的终结、调度检修申请单的终结。

      - 厂站工作票的终结指作业已完成，作业人员布置的安全措施已拆除并恢复至工作许可时或工作许可人指定状态，现场已清理，人员已撤离，工作负责人向工作许可人报告作业完工情况，双方办理相应的工作票终结手续。

      - 调度检修申请单的终结包括申请单中对应所有现场工作票的终结和调度负责安全措施的解除，并将设备恢复到调度检修申请单实施前的状态或检修申请单审核批复中指定的状态所办理的终结。

    - 采用分组工作时，工作负责人应收到所有分组工作负责人作业已结束的汇报，方可办理厂站工作票的终结。

    - 工作许可人办理厂站工作票的终结前，应会同工作负责人，核实作业完成情况、有无存在问题、作业现场安全技术措施已恢复至工作许可人许可时状态或工作许可人指定的状态、作业人员已全部撤离，材料工具已清理完毕等，方可办理厂站工作票的终结手续。

    - 全部作业结束，作业人员撤离现场后、办理工作票的终结前，任何人员未经工作负责人许可，不应进入工作现场。

    - 值班负责人负责及时组织解除工作票所列由工作许可人负责的各项安全措施并做好安全注意事项的提醒。

    - 值班人员按照值班负责人的安排，具体实施或组织完成安全措施的解除工作。

    - 厂站工作许可人确认所负责许可的同一检修申请单全部工作票（特殊原因工作任务未完成“但不影响送电”的工作，未能按计划复电部分应另行办理检修申请）终结后，可逐级汇报调度办理完工手续。

    - 调度许可人办理调度检修申请单的终结前，应与厂站工作许可人确认作业现场自行装设的接地线（自行操作的接地刀闸）已全部拆除（拉开）、人员已全部撤离、设备恢复到调度管辖安全措施实施后的初始状态或检修申请单审核批复中指定的状态，所有现场工作票已办理工作票的终结。若个别工作因故需延期但不影响送电的，在办理工作票延期或重新办理工作票后，亦可办理本调度检修申请单的工作终结。

# 保证安全的技术措施

## 一般要求

- 在电气设备上及其相关场所工作时，保证安全的技术措施有停电、验电、接地、悬挂标志牌和装设遮栏（围栏）。上述措施由运维人员或有相应资格的人员执行，并应有监护人在场。

## 停电

    - 符合以下情况之一的，电气设备应停电：

- 需要停电检修的设备；

- 工作中人员、工具及材料与10kV及以下带电设备的距离大于0.35m小于0.7m，同时无绝缘隔板、安全遮栏等措施的；

- 工作中人员、工具及材料与 35kV（20kV）带电设备的距离大于0.6m小于1.0m，同时无绝缘隔板、安全遮栏等措施的；

- 除b）、c）情况外，其他与作业人员、工具及材料正常活动范围的距离小于表1对作业安全距离的规定，同时无其他可靠安全措施的；

- 有可能向检修设备反送电的设备；

- 其他需要停电的设备。

    - 检修设备停电，应将各方面的电源完全断开（任何运行中的星形接线设备的中性点，应视为带电设备），包括以下措施：

- 不应在只经断路器断开电源或只经换流器闭锁隔离电源的设备上工作；

- 拉开隔离开关，手车开关应拉至“试验”或“检修”位置，使停电设备的各端有明显的断开点；无明显断开点的，应有能反映设备运行状态的电气和机械等指示；无明显断开点且无电气、机械等指示时，应断开上一级电源；对不能做到与电源完全拉开的检修设备，可以拆除设备与电源之间的电气一次连接；

- 停电的变压器和电压互感器，应将其各侧断开。

    - 应断开停电设备各侧断路器、隔离开关的控制电源和合闸能源，闭锁隔离开关的操动机构。

    - 高压开关柜相邻间隔没有可靠隔离的，工作时应同时停电。电气设备直接连接在母线或引线上的，设备检修时应将母线或引线停电。

    - 低压回路停电，应采取以下措施：断开所有可能来电的电源（包括解开电源侧连接线），对工作中有可能触碰的相邻带电回路、设备应采取停电或绝缘遮蔽措施。

## 验电

    - 在停电的电气设备上接地（装设接地线或合接地刀闸）前，应先验电，验明电气设备确无电压。

    - 高压验电时应戴绝缘手套并有专人监护。验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足，保证绝缘棒的有效绝缘长度符合表3的规定，验电时手应握在手柄处，不应超过护环。

    - 验电前，应在相应电压的带电设备上确证验电器良好后，立即在停电设备上实施验电。无法在带电设备上进行试验时，可用工频高压发生器等确证验电器良好。

    - 直接验电时，应使用相应电压等级的验电器在设备的预接地处逐相（直流逐极）验电。

    - 雨雪天气时不应使用常规验电器进行室外直接验电，可采用雨雪型验电器验电。

    - 验电时人体与被验电设备的距离应大于表1的非作业安全距离。

    - 以下情况可采用间接验电：

- 在恶劣气象条件时的户外设备；

- 厂站内330kV及以上的电气设备；

- 高压直流设备；

- 操作位置不在厂站内的遥控操作；

- 其他无法直接验电的设备。

    - 间接验电时，应有两个及以上非同样原理或非同源的指示且均已同时发生对应变化，才能确认该设备已无电；但如果任一指示有电，则不应在该设备上工作。操作位置不在厂站内的遥控操作合上接地刀闸前，可采用上述的间接验电方法或其他可靠的方法进行验电。

- 注：间接验电即通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等指示的变化来判断。

    - 表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等，不得作为设备无电压的根据。但如果指示有电，则不应在该设备上工作。

    - 对同杆塔架设的多层、同一横担多回线路验电时，应先验低压、后验高压，先验下层、后验上层，先验近侧、后验远侧。作业人员不应穿越未经验电、接地的配电线路对上层、远侧线路验电。

    - 低压设备停电后，检修前，应在与停电检修部位或表计电气上直接相连的可验电部位（包括三相和中性线）验电。

## 接地

    - 人体不应碰触未接地的导线和设备。

    - 高压设备停电检修工作，作业人员应在接地刀闸（接地线）的保护范围内作业。不应在无接地或接地不齐全的情况下进行停电检修作业。

    - 对于可能送电至高压停电检修设备的各侧，都应装设接地线或合上接地刀闸。

    - 检修母线时，应根据母线的长短和有无感应电压等实际情况确定接地线数量；检修10m及以下的母线，可以只装设一组接地线。

    - 检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分（如分段母线以隔离开关或断路器隔开分成几段），则各段应分别验电接地短路。厂站全部停电时，应将各个可能来电侧的部分接地短路，其余部分不必每段都装设接地线或合上接地刀闸，但应对电缆、电容器设备逐相充分放电。

    - 厂站线路侧设备上的停电作业，线路（及有关支线）对侧应接地或在工作地点靠线路外侧接地。

    - 在门型构架的线路侧停电检修，如工作地点与本侧所装接地线或接地刀闸的电气距离小于10m，工作地点虽在本侧接地线或接地刀闸外侧，除6.4.6所述接地外，可不另装设接地线。

    - 工作中，若需要断开引线（连接线），必要时应先在其两侧装设接地线。

    - 星形接线电容器的中性点应接地。工作前，串联电容器、与整组电容器脱离的电容器应逐个多次放电，装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。

    - 装拆接地线应有人监护。

    - 装、拆接地线时，应做好记录，交接班时应交代清楚。

    - 接地线、接地刀闸与检修设备之间不应连有断路器或熔断器。若由于设备原因，接地开关与检修设备之间连有断路器，在接地开关和断路器合上后，应有保证断路器不会分闸的措施。

    - 验明高压设备确无电压后，应立即将检修设备接地并三相短路。电缆及电容器接地前应逐相充分放电。

    - 装设接地线、个人保安线时，应先装接地端，后装导体（线）端，接地线或个人保安线应接触良好、连接可靠，拆除的顺序与此相反。

    - 装拆接地线导体端应使用绝缘棒并戴绝缘手套，人体不应碰触接地线。带接地线拆设备接头时，应采取防止接地线脱落的措施。

    - 不应采用缠绕的方法进行接地或短路。接地线应使用专用的线夹固定在导体上。

    - 已装设的接地线、个人保安线发生摆动，其与带电部分的距离不符合安全距离要求时，应采取相应措施。

    - 工作人员不应擅自移动或拆除接地线。高压回路上，需要拆除全部或一部分接地线后方能开始进行的工作，应征得运维人员或值班调度员的许可，工作完毕后立即恢复。

    - 成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成。接地线截面不应小于25mm2，低压接地线截面积不应小于16mm2，并应满足装设地点短路电流的要求。

    - 厂站高压设备接地时，接地线应采用三相短路式接地线，若使用分相式接地线时，应设置三相合一的接地端。

    - 在配电装置上，接地线应装在该装置导电部分的规定部位，应刮去这些地点的油漆、绝缘层等，确保接触良好。所有配电装置的适当地点，均应设有与接地网相连的接地端，接地电阻应合格。

    - 每组接地线、个人保安线均应编号，并存放在固定地点。存放位置也应编号，接地线、个人保安线的号码与存放位置号码应一致。

    - 因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时，应加装接地线或使用个人保安线。

    - 个人保安线应在接触或接近导线、设备前进行装设，作业结束脱离导线、设备后拆除。个人保安线由作业人员负责自行装、拆。

    - 个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线，截面积不应小于16mm2，且应带有绝缘手柄或绝缘部件。

    - 不应用个人保安线代替接地线。

    - 当验明检修的低压回路确无电压后，至少应采取以下措施之一防止反送电：

- 所有相线和零线接地并短路；

- 解开连接线且装设绝缘遮蔽；

- 在开关操作把手或熔断器的操作处悬挂“禁止合闸，有人工作！”标志牌，必要时应加锁。

## 悬挂标志牌和装设遮栏（围栏）

    - 在一经合闸即可送电到工作地点的以下情况，应悬挂相应的标志牌：

- 厂站工作时的隔离开关的操作把手（按钮）、电压互感器低压侧空气开关（熔断器）操作处，应悬挂“禁止合闸，有人工作！”标志牌；

- 线路工作时，线路侧隔离开关的操作把手（按钮）、电压互感器低压侧空气开关（熔断器）操作处、配电机构箱的操作把手及跌落式熔断器的操作处，应悬挂“禁止合闸，线路有人工作！”标志牌；

- 通过计算机监控系统进行操作的隔离开关，在其监控显示屏上的相应操作处，应设置相应标志。

    - 部分停电的工作，距离小于表1规定的非作业安全距离的未停电设备，应装设临时遮栏。临时遮栏与带电部分的距离，不应小于表1对作业安全距离的规定（10kV及以下为0.35m，20kV及35kV为0.6m）。临时遮栏应装设牢固，并悬挂“止步，高压危险！”标志牌。35kV及以下设备的临时遮栏可用与带电部分直接接触的绝缘隔板代替临时遮栏。

    - 在室内高压设备上工作时，应在工作地点两旁及对侧运行设备间隔，以及禁止通行的过道装设遮栏（围栏），并在遮栏（围栏）上悬挂“止步，高压危险！”标志牌。

    - 高压开关柜内手车开关拉出后，仅在拉出的手车开关本体作业，应将高压开关柜柜门上锁并在柜门悬挂“止步，高压危险！”标志牌；需在手车开关柜柜体作业，隔离带电部位的挡板封闭后不应开启，并设置“止步，高压危险！”标志牌。

    - 在室外高压设备上工作时，可以根据实际情况选择以下一种方式设置安全围栏，确保作业人员与带电设备有效隔离：

- 在工作地点四周装设遮栏（围栏），遮栏（围栏）上悬挂适当数量朝向里面的“止步，高压危险！”标志牌，遮栏出入口要围至临近道路或通道旁边，并设有“从此进出！”标志牌；

- 若厂站大部分设备全停，但还留有个别设备带电，应在带电设备处四周装设全封闭遮栏，遮栏上悬挂适当数量朝向外面的“止步，高压危险！”标志牌；作业点必要时可局部装设遮栏，并悬挂“在此工作！”标志牌。

    - 在工作地点或检修的电气设备应悬挂“在此工作！”标志牌。

    - 在工作人员上下的设备设施上的铁架、梯子上，应悬挂“从此上下！”标志牌。在邻近其他可能误登的带电构架上，应悬挂“禁止攀登，高压危险！”标志牌。在室外构架上工作，在工作地点邻近带电部分的横梁上，悬挂“止步，高压危险！”标志牌，可在工作许可后、终结前由工作人员在值班人员的监护下执行装拆。

    - 工作人员不应擅自移动或拆除遮栏（围栏）、标志牌，不应越过遮栏（围栏）工作。因工作原因必须短时移动或拆除遮栏（围栏）、标志牌时，应征得工作许可人同意，并在工作负责人的监护下进行，完毕后应立即恢复。

    - 低压开关（熔丝）断开（取下）后，应在操作把手（适当位置）上悬挂“禁止合闸，有人工作！”标志牌。

    - 标志牌式样见附录F。

# 典型作业场景

## 高处作业

    - 一般要求

      - 患有精神病、癫痫病及经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业的人员，不应参加高处作业。

      - 工作人员有饮酒、精神不振时，不应登高作业。

    - 防高处坠落措施

      - 高处作业应正确使用安全带。

      - 安全带应采用高挂低用的方式，不应系挂在移动、锋利或不牢固的物件上；不具备高挂低用条件时，宜创造条件实现高挂低用。现场确不具备高挂低用条件时，安全带的使用方式应能确保作业人员发生坠落时处于安全空间中。

- 注1：安全带的高挂是指系挂在高过腰部的地方。

注2：安全空间是指位于作业面下方，不存在任何可能对坠落者造成碰撞伤害物体的立体空间。

      - 高处作业人员在转移位置时不应失去安全带的保护，作业过程中应随时检查安全带是否拴牢。

      - 在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过1.5m时，应使用安全带，或采取其他可靠的安全措施。

      - 高处作业人员不应坐在平台或孔洞的边缘，不应骑坐在栏杆上，不应躺在走道板上或安全网内休息，不应站在栏杆外作业或凭借栏杆起吊物品。

      - 在屋顶、坝顶、陡坡以及其他危险的边沿进行工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则工作人员应使用安全带或采取其他防坠落措施。

    - 防高空落物措施

      - 构架上作业应使用工具袋，较大的工具应固定在牢固的构件上，不应随便乱放。上下传递物件应用绳索拴牢传递，不应上下抛掷。高空使用工具应采取防止坠落的措施。

      - 在进行高处作业时，不应在工作地点的下方及坠物可能落到的地方通行或逗留，防止落物伤人。下方人员配合作业时，上方应做好防坠物措施或暂停作业。如在格栅式的平台上工作，应采取铺设木板等防止工具和器材掉落的有效隔离措施。

    - 脚手架和高处作业机具

      - 非专业工种人员不应装拆脚手架，现场装拆等作业应安排专人进行监督；在地面应设有围栏和警示标识，非操作人员不应入内。

      - 脚手架使用期间，不应拆除架体上的杆件。

      - 高处作业使用的脚手架应经验收合格后方可使用。作业人员上下脚手架应走斜道或梯子，不应沿脚手杆或栏杆等攀爬。

      - 移动式脚手架上有人或工具、材料的情况下不应移动。

      - 高空作业车、带电作业车、高处作业平台等在作业过程中应处于稳定状态，人员在开展高处作业时不应移动设备。

      - 专用高空车辆应定期维护保养，专人驾驶，启升、制动装置可靠，液压机构无渗漏现象，不应超载使用。

      - 高空作业车作业平台上人员和工具的总重量不应超过平台的最大安全承载负荷，作业时平台上的人数不应超过平台额定承载人数。不应使用高空作业车工作平台运输物品、起吊重物，不应在工作平台内垫物或架设梯子以增加高度。

      - 自制的高处作业平台应依据DL/T 875计算、验证，并符合GB/T 9465和GB/T 19155的相关规定。

    - 梯子上的高处作业

      - 梯子应坚固完整，有防滑措施，架设稳固。梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。若梯子不能架设稳固时，应设专人扶持或绑扎牢固。

      - 当上下梯子时，使用者应面向梯子并始终保持与梯子三点接触（双手和双脚四点中的三点）状态。使用者不应从侧面攀上梯子，不应从一部梯子攀到另一部梯子，不应从晃动平面攀上梯子。

      - 硬质梯子的横档应嵌在支柱上，梯阶的距离不应大于40cm，并在距梯顶1m处设限高标志。使用单梯工作时，梯与地面的斜角度为60°左右。

      - 梯子不宜绑接使用。人在梯子上时，不应移动梯子。

      - 人字梯应有限制开度的措施，不应站立或坐在人字梯的顶帽作业。人字梯的使用还应遵守GB 7059、GB 12142的规定。

      - 使用软梯、挂梯作业或用梯头进行移动作业时，软梯、挂梯或梯头上只准一人工作。作业人员到达梯头上进行工作和梯头开始移动前，应将梯头的封口可靠封闭。

    - 特殊天气的高处作业

      - 低温、高温环境下进行高处作业时，应采取保暖、防暑降温措施，作业时间不宜过长。

      - 在风力大于5级（风速大于10.7m/s）的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。特殊情况下，确需在恶劣天气进行抢修时，应制订必要的安全措施，并经本单位分管生产负责人或总工程师批准后方可进行。

    - 阀厅的高处作业

- 阀体工作使用高处作业平台上下时，在高处作业平台上应使用安全帽，正确使用安全带；进入阀体前，应继续使用安全带，同时应做好防止安全带保险钩等硬质部件打击阀体元件的措施。

## 邻近带电体作业

    - 一般要求

      - 线路杆塔及厂站构架上开展靠近带电部分上进行测量、防腐、校紧螺栓、清除异物等工作，工作人员活动范围及其所携带的工具、材料等，与带电部位最小距离不应小于表1规定的作业安全距离。

      - 用绝缘绳索传递大件金属物品时，构架或地面上工作人员应将金属物品接地后再接触，以防电击。

      - 在带电设备周围不应使用钢卷尺、皮卷尺和线尺（夹有金属丝者）进行测量工作。

    - 停电检修作业的感应电防护

      - 作业人员在需要接触或接近导线作业时，应使用个人保安线。当因客观原因导致个人保安线无法使用时，应采取其他可靠措施后方可进行作业。

      - 在220kV及以上电压等级交流同杆多回线路（混压线路应按高电压等级的要求控制）单回停电侧作业时，应采取可靠的感应电防护措施，在330kV及以上电压等级的线路杆塔及厂站构架上作业，应穿静电防护服和导电鞋或全套屏蔽服装；220kV线路杆塔及厂站构架上作业时宜穿导电鞋。在土400kV及以上电压等级的直流线路单极停电侧作业时，应穿着全套屏蔽服装。

    - 架空地线作业的感应电防护

      - 作业架空地线与其他高压带电线路交叉或邻近时，由于地线上可能产生较高的感应电压和感应电流，作业人员在架空地线上作业时，应采取可靠的感应电防护措施。

      - 绝缘架空地线及具备融冰功能的OPGW光缆应视为带电体。在其附近作业时，工作人员与绝缘架空地线、OPGW光缆、光电分离盒之间的距离应不小于0.4m（±660kV及以上、750kV及以上为0.6m）。若需在上述设备或部件上作业，应用接地线或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。

      - 在变电站进线档等松弛架设的地线上作业时，应可靠接地后再进行作业。

    - 邻近带电线路作业感应电防护

      - 在500kV及以上电压等级的线路杆塔及厂站构架上作业，应穿静电防护服和导电鞋或全套屏蔽服装。

      - 运行中的直流接地极线路应视为带电线路，在各种情况下，邻近运行中的直流接地极导线作业时，其最小安全距离均按±50kV直流电压等级控制。

## 有限空间作业

    - 一般要求

      - 发变电专业作业涉及的有限空间常见于主变等设备内部、事故油池、消防水池、电缆井等处。设备运维单位应辨识本单位存在的有限空间及其安全风险，确定有限空间数量、位置、名称、主要危险有害因素、可能导致的事故及后果、防护要求、作业主体等情况，建立有限空间管理台账并及时更新。

      - 有限空间作业工作负责人、监护人、作业人员、应急救援人员应经过安全培训，了解和掌握有限空间的危害因素与防范措施，熟悉有限空间作业安全操作规程、设备使用方法、应急处置措施及自救和互救知识等。

      - 进入有限空间前应严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，作业过程中还应做到“实时监测、持续通风”，确保空气质量符合作业安全要求：

- 采用自然通风时，作业人员应站在有限空间外上风侧；可能接触有限空间内涌出的有毒有害气体的，还应佩戴相应的呼吸防护用品；

- 采用强制通风时，若有限空间仅有1个进出口，应将通风设备出风口置于作业区域底部进行送风；若有限空间有2个及以上进出口或通风口，应在邻近作业人员处进行送风，远离作业人员处进行排风，且出风口应远离有限空间进出口，防止有害气体循环进入有限空间；

- 从事衬胶、涂漆、刷环氧树脂等具有挥发性溶剂作业时，应持续进行强力通风；

- 不应使用纯氧通风；

- 进入有限空间前30min内应选用合适的气体检测报警仪对有限空间内气体进行有针对性检测，确保有害气体浓度不应超过限值，氧气浓度在19.5%～23.5%范围内，并保持良好通风。若检测不合格时，应对有限空间进行强制通风后再次进行检测；

- 作业过程应保持连续监测有害气体浓度；长时间作业时至少每隔2h检测一次有害气体含量；作业中断超过30min应重新检测。

      - 作业人员应根据作业环境选择及正确佩戴符合要求的个体防护用品、呼吸防护用品、便携式气体检测报警仪、照明灯和对讲机等。

      - 有限空间的温度超过50℃时，不应进行作业。温度在40℃～50℃时，应根据身体条件轮流工作和休息。若有必要在50℃以上进行短时间作业时，应制订具体的安全措施并经分管生产负责人或总工程师批准。

      - 有限空间作业场所的灯具应具备防潮、防爆功能。移动照明应使用36V以下的安全电压，潮湿环境或金属容器等导电场所应使用不超过12V的安全电压；使用超过安全电压的手持电动工具，应按规定配置剩余电流动作保护装置（漏电保护器）。在金属容器等导电场所，剩余电流动作保护装置、电源连接器和控制箱等应放在容器、导电场所外面，电源开关应设在监护人伸手可及的地方。

      - 进入隧道、沉井、电缆井等易积水场所作业时，应用排水系统或临时排水设备排水，防止作业区域被水淹。

      - 作业时，有限空间外应设置监护人，其中在可能产生有害气体容器内进行工作的，应设定2人在外面监护。监护人应全程持续监护，不应擅离职守，主要做好以下工作：

- 跟踪作业人员的作业过程，与其保持信息沟通，发现有限空间气体环境发生不良变化、安全防护措施失效和其他异常情况时，应立即向作业人员发出撤离指令，并采取措施协助作业人员撤离；

- 如实记录出入人员及其携带的物件，防止未经许可的人员进入。

      - 在隧洞、井坑等有限空间作业时，应在周围设置遮栏和安全警示标志。如人员撤离，隧洞、井坑、孔洞的盖板和安全设施应及时恢复，或在其周围设置临时围栏并装设照明等显著标志。

      - 进入有限空间前，应采取关闭与有限空间相连接管道的阀门，防止管道内介质进入工作地点。

    - 作业审批

      - 编制工作方案、作业指导书等作业文件时，应辨识是否存在有限空间作业，识别可能导致缺氧窒息、中毒、气体燃爆等后果的危害因素，明确防范及应急处置措施，并经本单位相关人员审核和批准后实施。

      - 作业前有限空间作业负责人应填用《有限空间作业审批单》（见附录C.3），经作业班组所在单位相关管理人员审批并交设备运维单位或项目管理单位备案后，方可开展相关作业。

      - 审批人接收有限空间作业审批单后，应对以下内容进行审核，确认无误后批准作业：

- 工作是否必要；

- 安全技术措施是否充分完备；

- 作业文件是否已履行审批手续；

- 作业人员是否经过有限空间作业安全培训；

- 是否配备满足作业安全需要的设备设施；

- 应急救援装备是否满足要求。

      - 工作批准后实施前，工作负责人应对全体作业人员进行安全交代，告知作业内容、作业地点、可能存在的危害因素、作业安全要求和应急处置措施等。

      - 工作负责人应对安全防护设备、个人防护用品、应急救援装备、作业设备和用具进行检查，确保完好可用。

      - 作业完成后，工作负责人应组织清点人员和物件，确保有限空间内无人员和物件遗留后，方可将盖板或其他防护装置恢复。

    - 特定工作场景

      - 容器内

- 有限空间内盛装或残留的介质对作业存在危害时，应在作业前对物料进行清空或置换；

- 充氮变压器、电抗器未经充分排氮（其气体含氧密度未达到19.5%及以上时），不应允许施工作业人员入内；充氮变压器注油时，任何人不应在排气孔处停留；

- 在容器内使用氩、二氧化碳或氦气进行焊接作业时，应在作业过程中通风换气，使氧气浓度保持在19.5%～23.5%，作业人员应使用防中毒窒息等防护装备；

- 在容器内衬胶、涂漆、刷环氧玻璃钢时，应打开人孔门及管道阀门，并进行强力通风，工作场所应备有泡沫灭火器和干砂等消防工具，不应明火。对该工作有过敏的人员不应参加。

      - 易燃易爆环境

- 涂装、防腐、明火及热熔焊接作业过程中应进行连续强制通风；

- 存在可燃性气体或经检测不符合动火条件的有限空间作业场所，不应使用明火，不应进行可能产生电弧或火花的作业。存在粉尘爆炸危险的有限空间，应符合GB 15577的有关规定；

- 不应在隧道内、井内、以及封闭场所使用燃油（气）发电机等设备。地上井口附近使用燃油（气）发电机等设备时，应放置在下风侧，防止废气进入井内。

    - 应急处置

      - 有限空间作业单位应制定应急救援预案，明确救援人员职责及程序，配备救援设备器材。

      - 作业期间发生下列情况之一时，作业人员应立即中断作业，撤离有限空间：

- 作业人员出现身体不适；

- 安全防护设备或个体防护用品失效；

- 气体检测报警仪报警；

- 监护人员或工作负责人下达撤离指令；

- 其他可能危及安全的情况。

      - 发生险情时，救援人员应做好自身防护，使用应急救援防护设备，按照应急预案进行救援和处置。不应盲目施救，以防事故扩大。如发生中毒窒息事件时，监护人可在有限空间外进行施救，并立即报警。

## 水域作业

    - 潜水作业

      - 潜水员潜水时水面上应有人监护和配合，潜水作业点的水面上不应进行起吊作业或有船舶通过。

      - 潜水员在进行水下闸门作业时，应在闸门关闭以后下水，在闸门开启之前出水，并有可靠措施，保证潜水员在水下时不会误开闸门。

      - 在闸门漏水较大处工作时，应在离漏水处2m～5m处下水，下水前应先用物体试验吸力大小，防止潜水员被吸。

      - 在水下坝体前工作时，工作段两边闸门不应开启放水，并采取防止闸门误开启的措施。

      - 海面有超过4级浪时，不应进行潜水作业。一般情况下不应夜间水下作业，如遇特殊情况需在夜间作业时，应经本单位分管生产负责人或总工程师批准。

    - 水面作业

      - 作业人员应具备水面作业安全知识并掌握本岗位的安全操作技能。

      - 作业船舶应配备合格、齐备的安全设施、作业机具、安全工器具、急救药品和劳动防护用品。

      - 出航前，作业单位应根据任务要求，确定水面作业人数。水面作业应保证两人以上参加，不应一人单独水上作业或船舶超员作业。

      - 水面作业时人员应穿着救生衣。

      - 水面作业期间，作业人员不应在拉紧的缆索、锚链附近及起重物下停留，不应坐在船舷、栏杆、链索上。在高空或舷外作业时，应系好安全带；航行或风浪大时，不宜进行高空及舷外作业。

      - 水面定点作业期间，作业船舶白天应悬挂作业标志，夜间应开启锚泊灯，并注意瞭望观察。

      - 船靠码头时，不应从舷梯、跳板以外的地方上、下船；仪器设备和样品装卸船时，不应从船舷处递送。

      - 海上施工船舶使用岸电时，其配电线路和设备应符合三相五线制的规定；临时安放在船舶上的发电机组应单独设置供电系统且不应与船舶供电系统连接，确需连接时，应经主管单位批准。

      - 恶劣天气时，正在水面作业的船舶应采取应急避险措施。

# 值班与巡视

## 值班

    - 高压设备符合以下条件，可实行单人值班或操作：

- 室内高压设备的隔离室设有高度为1.7m以上的遮栏，安装牢固并在遮栏通道门加锁；

- 对室内高压断路器的操动机构，用墙或金属板与该断路器（开关）隔离，或装有远方操动机构。

    - 值班人员应熟悉电气设备。单独值班人员和值班负责人还应有实际工作经验。单人值班时，不应单独从事修理工作。

    - 不论高压设备带电与否，任何人员不应单独移开或越过遮栏进行工作；若有必要移开遮栏时，应有监护人在场。设备不停电时，人员在现场应符合表1对非作业安全距离的规定。

## 巡视

    - 一般要求

      - 经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员，巡视高压设备时，不应进行其他工作，不应移开或越过遮栏。

      - 不应在火灾、台风、暴雪、洪涝、地震、泥石流等灾害发生时巡视设备设施，如确需开展巡视，应制定必要的安全措施，得到设备运维管理单位批准，并至少两人一组，巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。

      - 事故巡视应始终认为设备带电，即使明知该设备已停电，亦应认为设备随时有恢复送电的可能。

      - 巡视室内设备，应随手关门。

      - 换流站阀厅未转接地前，人员不应进入作业（巡视通道除外）。

      - 雷雨天气巡视厂站内室外高压设备时，应穿绝缘靴，不应使用伞具，不应靠近避雷器和避雷针。

      - 室外巡视工作应由有相关工作经验的人员担任，宜两人进行。未经批准的人员不应一人单独巡视，偏僻山区、夜间、有限空间、事故及其他恶劣条件巡视应至少由两人进行。

      - 厂站低压设备巡视时，不应触碰裸露带电部位。

      - 单人巡视时，不应攀登构架或变压器。

      - 遇有台风、雷暴等恶劣天气时，应按海事、气象等部门或地方政府预警要求，停止室外巡视。如确需开展巡视作业时，应采取可靠的安全措施并经本单位负责人批准。风力大于8级（风速大于20.7m/s）或能见度小于100m时，不应出海巡视。

    - 无人机飞行巡视

      - 飞行巡视工作应采用统一指挥、分级管理的协调管控模式，并执行空域巡视计划、申请、变更及信息通报制。同区域不同单位飞行任务重叠时，应采取可靠的防撞机措施。

      - 飞行巡视作业航线规划时，应远离爆破、射击、打靶、飞行物、禁飞区、无线电干扰等区域。

      - 在恶劣气候下进行飞行巡视前，应针对巡视现场气候和工作条件，制订专门的安全措施，经本单位负责人批准后方可进行。

      - 无人机应设置定位装置，并具备被监视功能。

      - 无人机巡视现场作业人员宜有两人及以上。

      - 无人机在起降过程中应做好防止人员伤害的警示等措施。

      - 多旋翼无人机起降时，任何人员不应进入旋翼覆盖区域外延2m范围内。无人机操控员手动操控全过程中手指不应离开遥控器拨杆。

      - 电动固定翼无人机的临时起降场应配置灭火器，悬挂“严禁烟火”标志牌，电池应做好防爆、防晒措施。

      - 起飞全重150kg以上的无人直升机不应在发电厂、变电站范围垂直上方飞行。

      - 无人直升机旋翼处于工作状态时，所有人员未经机长允许不应进入旋翼覆盖区域外延2m范围内。

      - 固定翼、多旋翼无人机宜委托有资质的试验检测机构，根据试验标准和周期进行检测试验。

      - 无人机飞行应当避让有人驾驶航空器飞行。

    - 机器人巡视

      - 室内轨道机器人的安装应满足GB/T 36271.1、GB/T 36271.2等相关规定的安全距离要求，确保巡检作业时与电气设备带电部分保持足够的安全距离。

      - 轮式机器人巡检作业应满足表1非作业的安全距离。

# 设备操作

## 操作方式

    - 设备操作包括调度员命令或现场值班负责人指令下达、电气操作两个环节。调度员命令或现场值班负责人指令下达由值班调控员或现场值班负责人完成，电气操作由值班调控员、现场运行人员或检修人员完成。

    - 调度操作命令下达分为电话发令和专业信息系统发令两种方式。值班负责人操作指令下达分为电话发令、专业信息系统发令和现场发令三种方式。

    - 电气操作有就地操作、遥控操作和程序化操作三种方式。遥控操作和程序化操作的设备应满足有关技术条件。

## 操作分类

    - 设备操作按监护类型可分为监护操作和单人操作。

      - 监护操作是指有人监护的操作。应满足以下要求：

- 监护人应由对系统、方式和设备较熟悉者担任；

- 特别重要或复杂的操作，应由较熟练人员操作，值班负责人监护；

- 电气操作实行监护操作（经审批实行的单人操作除外）。

      - 单人操作是指一人单独完成的操作。应满足以下要求：

- 实行单人操作的设备、项目和运行人员、调控人员应经地市级及以上单位生产技术管理部门或调度控制中心批准；

- 单人操作的发令人和操作人的通话应录音。操作人受令时应复诵无误。

    - 设备操作按操作人员类型可分为调控人员远方操作、运行人员操作和检修人员操作。

      - 调控人员远方操作是指在异地远方对被控设备实施分合、投退、启停、调整等改变被控设备工作特性或运行状态的行为。

      - 运行人员操作是指在厂站内对被控设备实施分合、投退、启停、调整等改变被控设备工作特性或运行状态的行为。

      - 检修人员操作是指由本单位检修人员操作的行为。应满足以下要求：

- 检修人员应取得操作人员资格，并经地市级及以上单位生产技术管理部门审批；

- 检修人员可操作的范围应经地市级及以上单位生产技术管理部门审批；

- 检修人员操作时，工作负责人即为检修操作的值班负责人。

## 操作条件

    - 发令人、受令人、值班负责人、监护人、操作人均应具备相应资格。

    - 调度命令发令人名单应发文下达所辖调度或设备运维单位，调度命令受令人名单应在上级所辖调度机构备案。

    - 具有与现场设备和运行方式实际情况相符的一次系统模拟图或接线图。

    - 操作设备应具有明显的标志，包括双重名称、分合指示、位置标示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。

    - 高压电气设备和遥控操作系统均应具有防止误操作闭锁功能（装置）。无防误闭锁功能（装置）或闭锁功能（装置）失灵的隔离开关或接地刀闸应加挂机械锁。

    - 厂站监控系统、调度自动化系统、顺控操作系统、二次设备远程运维管控平台等涉及遥控操作的二次系统及相关二次设备应满足电力监控系统安全防护要求，必要时应采取可靠的加密认证技术，以确保网络、设备及电网安全。

## 操作票

    - 操作票所列人员安全职责

      - 调度命令票所列人员的安全职责

- 操作人（发令人）：

- 填写调度命令票并自审无误；

- 按照调度命令票内容正确无误地进行操作；

- 随时掌握现场的实际操作情况与调度命令票要求一致；

- 在操作过程中出现疑问及异常时，应立即停止操作，确认清楚后再继续操作。

- 审核人（监护人）：

- 审核调度命令票的正确性；

- 全程监护操作人正确无误地操作；

- 负责处理操作过程中出现的疑问和异常，必要时及时汇报值班负责人。

- 值班负责人：

- 审批调度命令票；

- 负责操作过程管理及审查最终操作结果；

- 对操作中出现的重大异常情况及时协调处理。

- 受令人（回令人）：

- 正确无误地接受、理解调度命令和汇报执行情况；

- 正确无误地执行调度命令或将调度命令传递至操作任务的相关负责人；

- 当现场操作出现异常情况时，应及时汇报值班调度员并协调处理；

- 填写人（申请人）：与现场电气操作票操作人的职责一致。

      - 电气操作票所列人员的安全职责

- 操作人：

- 掌握操作任务，填用操作票并自审无误；

- 正确执行监护人的操作指令；

- 在操作过程中出现疑问及异常时，应立即停止操作，确认清楚后再继续操作。

- 监护人：

- 审核电气操作票的正确性；

- 按操作票顺序向操作人发布操作指令并监护执行；

- 在操作过程中出现疑问及异常时汇报值班负责人。

- 值班负责人：

- 指派合适的操作人和监护人；

- 审批电气操作票；

- 根据调度令批准操作人员执行；

- 负责操作过程管理及审查最终操作结果；

- 对操作中出现的疑问及异常情况应及时协调处理。

- 发令人：

- 调度管辖设备操作时，与调度命令票操作人的职责一致；

- 监控中心（集控中心）发令人转达调度命令给现场操作人员发令时，应正确完整地传递调度命令，并随时掌握现场实际操作情况与调度命令要求一致；

- 厂站管辖设备操作、调度权转移至现场的操作或运行人员给检修人员发令时，根据工作安排正确完整地发布操作指令，并随时掌握现场实际操作情况与操作指令要求一致。

- 受令人（回令人）：

- 正确接受、理解指令和汇报执行情况；

- 正确无误地执行指令或将指令传递至操作任务的相关负责人；

- 当现场操作出现异常情况时，应及时汇报发令人并协调处理。

      - 根据工作实际情况，值班负责人可兼任监护人，并履行相关职责。值班负责人可授权由正值及以上人员履行操作票中值班负责人的安全职责。

    - 选用

      - 设备操作，应根据操作要求选用以下相应的操作票或规范性书面记录：

- 调度逐项操作命令票（见附录D.1）；

- 调度综合操作命令票（见附录D.2）；

- 调度许可操作命令票（见附录D.3）；

- 现场电气操作票（见附录D.4）；

- 现场电气操作记录票（见附录D.5或自行拟定）；

- 新（改）建设备投产启动方案（操作步骤部分）。

      - 以下操作选用《调度逐项操作命令票》：

- 凡涉及两个及以上受令单位共同配合，并按一定逻辑关系需逐项进行的一个操作任务；

- 只涉及一个受令单位，但对系统运行方式有较大影响或较复杂的，或涉及两处及以上操作地点，需逐项进行的一个操作任务。

      - 以下操作适用《调度综合操作命令票》：

- 只涉及一个受令单位，由一个状态转换为另一个状态，无需其他受令单位配合，连续完成的一个操作任务；

- 对线路操作权委托的停、送电操作，上级值班调度员可对下级值班调度员发布综合令。

      - 以下操作任务适用调度许可操作命令票：值班调度员对下级值班调度员或现场运行值班员提出的操作申请予以许可（同意）的一个操作任务。书面申请应填写调度许可操作命令票。

      - 根据调度命令或现场值班负责人指令完成电气设备操作的一个操作任务，应选用《现场电气操作票》。

      - 其他特殊选票情况：

- 事故紧急处理、程序化操作或单一操作，以及拉开全站仅有的一组接地刀闸或拆除仅有的一组接地线时，可不填用现场电气操作票，但应填写现场电气操作记录票（见附录D.5）；

- 注：单一操作是指对断路器、空气开关、转换开关、压板或熔断器进行单一步骤的操作（包含了与该操作相关的核对、检查、远方/就地转换开关切换等），不再有其他相关联的操作。

- 新（改）建设备投产操作，宜根据启动方案使用操作票；若需启动方案代替操作票，应在启动方案明确并经本单位分管负责人批准方可实施。启动方案执行过程中应在操作步骤内容的栏目处，完整准确记录涉及的发令人、操作人和操作时间；

- 检修工作过程中，运维人员、检修人员操作检修工作面的设备可不填用操作票，但应在工作票备注栏做好操作记录。

      - 综合令可作为逐项操作命令票中的操作项目，与该命令票中的其他逐项令组合下达。

    - 填写

      - 操作票由操作人员填用，一份操作票只能填写一个操作任务。

      - 一项连续操作任务不应拆分成若干单项任务而进行单项操作。

      - 操作票填写应实行“三对照”：对照操作任务、运行方式和安全措施要求，对照系统、设备和“五防”装置的模拟图或接线图，对照设备名称和编号。

      - 涉及单一变电站或多个变电站，为完成一个操作任务，现场端的电气操作票与调度端的操作票，或现场与现场端间的电气操作票，在填写之前应相互沟通、协调与配合。

      - 调度操作命令票和现场电气操作票操作项目的填写内容应根据现场实际操作要求填写，宜经防误系统校验填票正确性。以下项目应填入操作票：

- 通用：

- 断（开）合（上）断路器和拉合隔离开关、接地刀闸等，装拆线路接地线，继电保护和安自装置的调整等；

- 高压直流系统：启停系统、转换状态、投退控制保护系统等。

- 还应填入现场电气操作票的项目：

- 检查断路器和隔离开关的位置，验电、装拆接地线，安装（合上）或拆除（断开）控制回路或电压互感器回路的熔断器（空气开关），切换保护回路和检验是否确无电压等；

- 高压直流系统：调节功率、改变控制方式、转换主控站、投退控制保护系统、切换换流变压器冷却器及手动调节分接头、控制系统对断路器的锁定操作、阀冷却系统的投退等操作。

    - 审核

      - 调度操作命令票和现场电气操作票实行“三审签字”制度，即：操作人自审、监护人审核、值班负责人审批，并分别签名。

      - “三审”应审核操作任务、操作对象及项目、操作顺序及逻辑、操作术语、设备双重名称等内容的正确性。

      - 采用启动方案代替操作票的操作，在操作前，应经值班负责人确认并同意。

    - 执行

      - 监护操作应由两人执行，一人操作，一人监护。操作人在操作过程中不应有任何未经监护人同意的操作行为。

      - 远方操作一次设备前，宜及时提醒现场人员远离操作设备。

      - 操作前应“三核对”：核对操作任务、核对厂站名称、核对设备双重名称；操作中应“三禁止”：禁止监护人直接操作、禁止有疑问时盲目操作、禁止边操作边做其他无关事项；操作后应“三检查”：检查操作质量、检查运行方式、检查设备状况。

      - 执行操作票应逐项进行并标注，不应违规跳项、倒项、添项、漏项操作。

      - 操作中发生疑问，应立即停止操作，并及时汇报，经查明问题并确认后，方可继续操作，不应擅自更改操作票。

      - 操作中发生事故事件时，应立即停止操作，待处理告一段落后，经分析研究再决定是否继续操作。

      - 当现场电气操作票不符合调度命令或值班负责人指令要求时，应重新填写现场电气操作票。

      - 操作票中某一操作项目因故未能执行，且不影响后续操作时，经值班负责人同意后，操作人员可继续后续操作，并在备注栏内注明原因。若该项操作影响到以后的操作，应重新填写操作票。

      - 允许同一厂站有多组操作人员同时执行没有逻辑关系的电气操作任务，但应由同一值班负责人统筹协调。

      - 一个操作任务原则上由一组操作人员完成，对于同一厂站或同一调度机构确有需要，可由多组操作人员配合完成一个操作任务，但应由同一值班负责人统筹协调，在操作票备注栏注明各组操作人员分工，并落实相关安全管控措施后方能执行。

      - 按新（改）建设备启动方案进行操作时，若操作中出现问题，应由方案审批人重新核准后，方可继续操作。

      - 不应约时操作。

    - 结束

操作票的操作全部结束后，监护人应再次检查操作项目有无错误或遗漏，确认无误后，办理操作票结束手续，并向值班负责人汇报。

## 操作要求

    - 一般要求

      - 停电操作应按照“断路器—负荷侧隔离开关—电源（母线）侧隔离开关”的顺序依次进行，送电操作按相反的顺序进行。

      - 开展设备操作，严禁带负荷拉（合）隔离开关、带接地刀闸（接地线）合断路器（隔离开关）、带电合（挂）接地刀闸（接地线）、误分（合）断路器；现场操作严禁误入带电间隔。

      - 操作电气设备变位后，应对位置变化进行核对并确认。无法观察实际位置的情况下，可通过设备机械位置指示、电气指示、各种遥测和遥信等信号的变化、带电显示装置、仪表等间接方式来判断设备位置。判断时，应至少有两个非同样原理或非同源的指示同时发生对应变化，才能确认该设备已操作到位（地市级及以上的生产技术和系统运行管理部门批准可单一指示确认的调度操作的设备除外）。

      - 发生人身触电时，可不经许可，应立即断开有关设备的电源，但事后应及时报告设备有关单位。

      - 雷电天气时，不宜进行电气操作，不应就地电气操作。刮风、雨雪天气的设备操作，应根据气象情况和现场实际进行操作风险评估后，由值班负责人决定是否操作。

      - 设备操作应尽可能避免在交接班期间进行，如必须在此期间进行的，应推迟交接班或操作告一段落后再进行交接班。

    - 调度命令操作要求

      - 调度操作应按调度管辖范围实行分级管理。下级调度未经上级调度许可不应操作上级调度管辖的设备。在危及人身、设备、电网安全的紧急情况下，上级调度可对下级调度管辖的设备进行操作，但事后应及时通知下级调度。

      - 调度操作过程中，若现场操作人员汇报本操作可能危及人身安全时，应立即停止操作，待研究后再确定是否继续操作。

      - 设备送电操作前，调度操作人应核实现场工作任务已结束，作业人员已全部撤离，现场所有临时措施已拆除，现场自行操作（装设）的接地刀闸（接地线）已全部拉开（拆除），该设备的二次装置已正常投入，确认设备具备送电条件后方可操作。

    - 遥控操作要求

      - 遥控操作应由具备资格的人员执行，遥控操作应按规定填用操作票（9.4.2.6 规定的其他特殊选票情况除外），一人操作，一人监护。

      - 操作前应核实设备远方操作条件、核对运行方式，操作时应严格执行防误校验，操作后应按照本规程9.5.1.3设备状态确认的要求确认设备操作质量。

    - 程序化操作要求

      - 程序化操作只针对正常的间隔状态进行操作，实现间隔状态的切换。顺序控制执行前，应自动核对操作间隔当前状态与顺序控制操作票初始状态的一致性。

      - 原则上不允许在无防误闭锁功能的调度自动化系统执行调度程序化操作，特殊情况下解锁操作须经调度部门主管领导批准，操作前应检查防误闭锁系统投入运行正常。

      - 调控员执行多张操作票的程序化操作时，应考虑操作逻辑顺序、对系统潮流变化等因素，原则上存在逻辑先后操作顺序的多张操作票不可同时开展程序化操作。

      - 程序化操作不成功，应查明原因并经发令人许可后，可进行遥控步进操作。

      - 完成程序化操作后，调控员应按照9.5.1.3要求确认设备操作质量。

    - 现场电气操作要求

      - 操作中防误操作闭锁功能（装置）不应随意退出运行。若需解除闭锁功能（装置）应按解锁相关流程执行。

      - 单人操作时，不应进行登高或登杆操作。

      - 远方操作设备前，必要时应在现场增加位置检查人或监护人，现场人员应确保自身安全。

      - 电气设备停电，在未拉开有关隔离开关和做好安全措施前，不应触及设备或进入遮栏或围栏，以防突然来电。

      - 运行中的高压设备，其中性点应视作带电体，在运行中如需进行断开操作时，应先建立其他有效的接地才可继续进行。

      - 手动操作有机械传动的断路器、隔离开关或接地刀闸时，应戴绝缘手套；手动操作没有机械传动的断路器、隔离开关或接地刀闸时，应使用绝缘棒并戴绝缘手套。

      - 装卸高压熔断器或跌落式熔断器时，应戴绝缘手套和穿绝缘鞋，应使用绝缘操作杆或绝缘夹钳。装卸高压熔断器时，还应戴护目镜，并站在绝缘物上。

      - 雨天操作室外高压设备时，应使用有防雨罩的绝缘棒或使用带绝缘子的操作杆，并穿绝缘靴、戴绝缘手套。

      - 将高压开关柜的手车开关拉至“检修”位置后，应确认隔离挡板已封闭。

      - 未纳入调度和现场生产使用，但仍属设备运行管理单位管理的设备，如需操作时，应使用操作票，并确保操作人员人身安全。

# 电气试验作业

## 一般要求

    - 电气试验的具体标准、方法等应遵照GB 26861、GB 50150、DL/T 596的规定。

    - 电气试验应符合高压试验作业、试验装置、试验过程及测量工作的安全要求。

    - 首次开展较为复杂、带有科学实验性质、操作调试复杂等特殊重要的电气试验，应有详细的试验方案和安全措施，并经本单位分管生产负责人或总工程师批准。

## 高压试验

    - 同一电气连接部分的高压试验加压工作和其他工作不应同时进行，加压前应将本同一电气连接部分的其他工作暂停，确认检修和其他无关人员全部离开试验区域后，方可加压；当同时满足以下条件时方可同时进行：

- 将试验部分与检修部分之间解开相关一、二次回路接线，加压部分与检修部分解口并满足试验的安全距离；

- 检修侧装设接地线；

- 在断开点的试验侧装设遮栏并面向检修侧悬挂“止步，高压危险！”标志牌；

- 高压试验应专人监护。

    - 高压试验工作不应少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任。开始试验前，试验负责人应向全体试验人员详细交代带电部位和安全注意事项。

    - 试验需要断开设备接头时，断开前应做好标记，接回后应检查。

    - 试验装置的金属外壳应可靠接地；高压引线应尽量缩短，并采用专用的高压试验线，必要时用绝缘物支撑牢固。试验装置的低压回路中应有两个串联电源开关，并加装过载自动跳闸装置。

    - 高压试验现场应装设遮栏，遮栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离，向外悬挂“止步，高压危险！”标志牌，并派专人看守。被试设备两端不在同一地点时，一端加压，另一端应派专人看守。

    - 加压前应认真检查试验接线，使用规范的短路线，表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态均应正确无误，经确认后，试验人员通知所有人员离开被试设备，并取得试验负责人许可后，方可加压。

    - 加压过程中应有人监护并呼唱。高压试验工作人员在全部加压过程中，应随时警戒异常现象发生，操作人员应穿绝缘鞋或站在绝缘垫上。

    - 变更接线或试验结束时，应断开试验电源，将升压设备的高压部分放电、短路接地。

    - 未装接地线的大电容被试设备，应先行放电再做试验。高压直流试验每告一段落或结束时，应将设备对地放电数次并短路接地。

    - 试验结束时，试验人员应拆除自装的接地线和短路线，并对被试设备进行检查，恢复试验前的状态，经试验负责人复查后，进行现场清理。

    - 在阀厅内进行晶闸管（可控硅）高压试验前，应停止该阀塔内其他工作并撤离无关人员；试验时，工作人员应与试验带电体之间保持足够的安全距离，试验人员不应直接接触阀塔屏蔽罩，防止被可能产生的试验感应电伤害。

    - 换流站内换流变压器高压试验前，应通知阀厅内换流变压器套管侧试验无关人员撤离，并派专人监护。

    - 阀厅内换流变压器套管试验加压前，应通知阀厅外侧换流变压器上试验无关人员撤离，并派专人监护。

# 电气测量作业

## 一般要求

    - 厂站有系统接地故障或雷雨天气时，不应测量接地网的接地电阻。

    - 非金属外壳的仪器，应与地绝缘；金属外壳的仪器和仪用变压器外壳应接地。

    - 电气测量工作，至少应由两人进行，一人操作，一人监护。夜间测量工作，应有足够的照明。

    - 电气测量时，人体与高压带电部位的距离不应小于表1规定的作业安全距离。

## 使用携带型仪器测量

    - 除使用特殊仪器外，所有使用携带型仪器的测量工作，均应在电流互感器和电压互感器的二次侧进行。

    - 电流表、电流互感器及其他测量仪表的接线和拆卸，需要断开高压回路的，应将此回路所连接的设备和仪器全部停电后，方能进行。

    - 电压表、携带型电压互感器和其他高压测量仪器的接线和拆卸无需断开高压回路的可以带电工作，但应使用耐高压的绝缘导线。导线长度应尽可能缩短，不应有接头，并应连接牢固，以防接地和短路，必要时用绝缘物加以固定。

    - 使用电压互感器进行工作时，应先将低压侧所有接线接好，然后用绝缘工具将电压互感器接到高压侧。工作时应戴绝缘手套和护目镜，站在绝缘垫上，并应有专人监护。

    - 连接电流回路的导线截面，应适合所测电流数值。连接电压回路的导线截面不应小于1.5mm2。

    - 所有测量用装置必要时应设遮栏（围栏），并悬挂“止步，高压危险！”标志牌。仪器的布置应使工作人员距带电部位不小于表1规定的作业安全距离。

## 使用钳形电流表测量

    - 在高压回路上测量时，不应用导线从钳形电流表另接表计测量。

    - 测量低压熔断器和水平排列低压母线电流时，测量前应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以包护隔离，以免引起相间短路，同时应注意不应触及其他带电部分。

    - 在测量高压电缆各相电流时，电缆头线间距离应在300mm以上，且绝缘良好、测量方便的，方可进行。当有一相接地时，不应测量。

    - 钳形电流表应保存在干燥的室内，使用前应擦拭干净。

## 使用绝缘电阻表测量

    - 测量用的导线，应使用相应的绝缘导线，其端部应有绝缘套。

    - 测量设备绝缘电阻时，应将被测设备从各方面断开，验明无电压，确认设备无人工作后，方可进行。在测量中不应让他人接近被测量设备。在测量绝缘前后，应将被测量设备对地放电。

    - 测量线路绝缘电阻，若有感应电压，应将相关线路同时停电，取得许可，通知对侧后方可进行。

    - 在带电设备附近测量绝缘电阻时，测量人员和绝缘电阻表安放位置应保持安全距离，以免绝缘电阻表引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时，应注意监护，防止工作人员触电。

## 核相作业

    - 高压侧核相时应戴绝缘手套，使用相应电压等级的核相器，并逐相进行。

    - 二次侧核相时，应防止二次侧短路或接地。

# 带电作业

## 一般要求

    - 本规程适用于在海拔1000m及以下交流10kV～500kV、直流±400kV～±800kV的厂站电气设备上，采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业。

    - 在海拔1000m以上的带电作业，应根据作业区不同海拔，修正各类空气间隙距离与固体绝缘的有效绝缘长度、绝缘子片数等。

    - 带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电（听见雷声或看见闪电）、雪、雹、雨、雾等，不应进行带电作业。风力大于5级（风速大于10.7m/s），或湿度大于80%时，不宜进行带电作业。

    - 紧急情况下必须在恶劣天气进行带电作业时，应充分论证并制定必要的安全措施，经本单位分管生产负责人或总工程师批准后方可进行。

    - 对于比较复杂、难度较大的带电作业新项目和研制的新工具，应进行科学试验，确认安全可靠，编制操作工艺方案和安全措施，并经本单位批准后，方可进行作业和使用。

    - 带电作业人员应经专门培训，并经考试合格取得资格且本单位书面批准后，方可参加相应的作业。带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有带电作业实践经验的人员担任，工作负责人应具备带电作业资格。

    - 带电作业应设专责监护人。监护人不应直接操作，其监护的范围不应超过一个作业点。复杂的带电作业应增设专责监护人。

    - 带电作业有以下情况之一者，应退出重合闸功能或再启动功能，并不应强送电，不应约时退出或恢复重合闸（再启动）功能：

- 中性点有效接地系统中可能引起单相接地的作业；

- 中性点非有效接地系统中可能引起相间短路的作业；

- 直流设备中可能引起单极接地或极间短路的作业；

- 工作票签发人或工作负责人认为需要退出重合闸功能或再启动功能的作业。

    - 在带电作业过程中如设备突然停电，作业人员应视设备仍然带电。设备运维单位或值班调度员未与工作负责人取得联系前，不应强送电。

## 一般安全技术措施

    - 进行地电位带电作业时，人身与带电体间的安全距离不应小于表2的规定。35kV及以下的带电设备不能满足表2的规定时，应采取可靠的绝缘隔离措施。

- 带电作业时人体与带电体间的安全距离

| 电压等级 kV | 10 | 35 | 66 | 110 | 220 | 330 | ±400 | 500 | ±500 | ±800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离 m | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.8 （1.6）a | 2.6 | 3.5b | 3.4 （3.2）c | 3.4 | 6.8d |
| 注：表中数据是根据设备带电作业安全要求提出的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a220kV带电作业安全距离因受设备限制达不到1.8m时，经设备运维单位分管生产负责人或总工程师批准，并采取必要的措施后，可采用括号内1.6m的数值。 b±400kV数据是按海拔2000m以下值，海拔为3000m、4000m、4500m时最小安全距离依次为3.9m、4.3m、4.7m。 c海拔500m以下，取3.2m，但不适用500kV紧凑型线路；海拔在500m～1000m时，取3.4m。 d包括人体占位间隙。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表3的规定。

- 绝缘工具最小有效绝缘长度

| 电压等级 kV | 有效绝缘长度 m |  |
| --- | --- | --- |
|  | 绝缘操作杆 | 绝缘承力工具、绝缘绳索 |
| 10 | 0.7 | 0.4 |
| 20 | 0.8 | 0.5 |
| 35 | 0.9 | 0.6 |
| 66 | 1.0 | 0.7 |
| 110 | 1.3 | 1.0 |
| 220 | 2.1 | 1.8 |
| 330 | 3.1 | 2.8 |
| 500 | 4.0 | 3.7 |
| ±400 | 3.75a |  |
| ±500 | 3.7 |  |
| ±800 | 6.8 |  |
| a±400kV数据是按海拔3000m校正的，海拔为3500m、4000m、4500m、5000m、5300m时最小安全距离依次为3.90m、4.10m、4.25m、4.40m、4.50m。 |  |  |

    - 带电作业应使用绝缘绳索传递工具和材料等。绝缘绳索使用时，其安全系数应符合表4的要求。

- 绝缘绳索的安全系数

| 用途 | 作控制绳索用 | 作传递绳索用 | 作主承力 绳索用 | 作设备保护 绳索用 | 作人身保安 绳索用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全系数 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 5 |

    - 带电更换绝缘子或在绝缘子串上带电作业前，应检测绝缘子，良好绝缘子片数不应少于表5的规定。

- 带电作业中良好绝缘子最少片数

| 电压等级 kV | 35 | 66 | 110 | 220 | 330 | 500 | ±500 | ±800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 片数 | 2 | 3 | 5 | 9a | 16 | 23b | 22c | 32d |
| a 表中9按照单片绝缘子结构高度146mm核算，其他情况：单片高度为155mm的良好绝缘子最少片数为9片；单片高度为170mm的良好绝缘子最少片数为8片。 b 表中23按照单片绝缘子结构高度155mm核算，其他情况：单片高度为170mm的良好绝缘子最少片数为21片；单片高度为195mm的良好绝缘子最少片数为19片；单片高度为205mm的良好绝缘子最少片数为18片。 c 表中22按照单片绝缘子结构高度170mm核算。 d 表中32按照单片绝缘子结构高度195mm核算，其他情况：单片高度为170mm的良好绝缘子最少片数为37片；单片高度为205mm的良好绝缘子最少片数为31片；单片高度为240mm的良好绝缘子最少片数为26片。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 作业人员更换、调整玻璃绝缘子时，应戴护目镜。更换绝缘子串，移动或开断导线的作业，当采用单吊线装置时，应采取防止导线脱落的后备保护措施。

    - 在绝缘子串未脱离导线前，拆、装靠近构架的第一片绝缘子时，应采用专用短接线或穿屏蔽服方可直接进行操作。

    - 带电作业时，不同电位作业人员不应直接相互接触。

    - 带电作业时，不同电位作业人员不应直接相互传递非绝缘物件。不同电位人员传递工具和材料时，应使用绝缘工具或绝缘绳索进行，不应抛掷。

    - 带电作业时，作业人员不应同时接触两个非连通的带电导体或带电导体与接地导体。

## 等电位作业

    - 等电位作业一般在66kV、±125kV及以上电压等级的电气设备上进行。若需在35kV电压等级进行等电位作业时，应采取可靠的绝缘隔离措施。20kV及以下电压等级的电气设备上不应进行等电位作业。

    - 等电位作业人员应穿着阻燃内衣，外面穿着全套屏蔽服，各部分应连接良好。不应通过屏蔽服断、接空载引线或耦合电容器的电容电流及接地电流。±800kV等电位作业人员还应戴面罩。

    - 等电位作业人员对接地体距离应不小于表2的规定，对邻相导线的距离应不小于表6的规定。

- 等电位作业人员对邻相导线的最小距离

| 电压等级 kV | 35 | 66 | 110 | 220 | 330 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离 m | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 3.5 | 5.0 |

    - 等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入或退出强电场时，其与接地体和带电体两部分间所组成的组合间隙不应小于表7的规定。

- 最小组合间隙

| 电压等级 kV | 35 | 66 | 110 | 220 | 330 | 500 | ±400 | ±500 | ±800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离 m | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 3.1 | 3.9 | 3.9a | 3.8 | 6.7b |
| a±400kV数据是按海拔3000m校正的，海拔为3500m、4000m、4500m、5000m、5300m时最小组合间隙依次为4.15m、4.35m、4.55m、4.80m、4.90m。 b包括人体占位间隙。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业，一般在220kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。扣除人体短接的和零值的绝缘子片后，良好绝缘子片数不应小于表5的规定。其组合间隙不应小于表7的规定。若不满足表7的规定，应加装保护间隙。

    - 等电位工作人员在电位转移前，应得到工作负责人的许可。电位转移时，人体裸露部分与带电体的距离不应小于表8的规定。

- 转移电位时人体裸露部分与带电体的最小距离

| 电压等级 kV | 35、66 | 110、220 | 330、500 | ±400、±500 | ±800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离 m | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| 注：±800kV等电位作业执行12.3.2条。 |  |  |  |  |  |

    - 等电位作业人员与地电位作业人员传递工具和材料时，应使用绝缘工具或绝缘绳索进行，其有效绝缘长度不应小于表3的规定。

    - 沿导（地）线上悬挂的软、硬梯进入强电场的作业，应遵守以下规定：

- 在导（地）线上挂梯时，钢芯铝绞线和铝合金绞线的截面不应小于120mm2；

- 在有断股的导（地）线上作业，两人以上在同档同一根导（地）线上的作业时，应经验算承载力合格，并经本单位分管生产负责人或总工程师批准后方能进行；

- 在导（地）线上悬挂梯子、飞车进行等电位作业前，应检查本档两端杆塔处导（地）线的紧固情况。挂梯载荷后，应保持地线及人体对下方带电导线的安全间距比表2中的数值增大0.5m；带电导线及人体对被跨越的电力线路、其他建筑物的安全距离应比表2中的数值增大1m。

    - 等电位作业人员在作业中不应用酒精、汽油等易燃品擦拭带电体及绝缘部分，防止起火。

## 带电断、接引线

    - 带电断、接空载引线，应遵守以下规定：

- 作业人员应戴护目眼镜；

- 采取消弧措施；

- 不应带负荷断、接引线。不应同时接触未接通的或已断开的导线两个断头。

    - 不应用断、接空载引线的方法使两电源解列或并列。

    - 带电断、接耦合电容器时，应将其接地刀闸合上，退出高频保护和信号回路。被断开的电容器应立即对地放电。

    - 带电断、接耦合电容器、避雷器、阻波器等设备引线时，应采取防止引流线摆动的措施。

## 带电短接设备

    - 用分流线短接断路器、隔离开关、跌落式熔断器等载流设备，应遵守以下规定：

- 短接前应核对相位，载流设备应处于正常通流或合闸位置；

- 组装分流线的导线处应清除氧化层，且线夹接触应牢固可靠；

- 35kV及以下设备使用的绝缘分流线的绝缘水平应参考DL/T 976的规定；

- 短接前，断路器（开关）应处于合闸位置，并取下跳闸回路熔断器或断开控制回路空气开关，锁死跳闸机构后，方可短接；

- 分流线应支撑好，防止摆动造成接地或短路。

    - 阻波器被短接前，严防等电位作业人员人体短接阻波器。

    - 短接开关设备或阻波器的分流线截面和两端线夹的截流容量，应满足最大负荷电流的要求。

## 带电水冲洗

    - 本规程适用于在海拔高度1000m及以下地区、交流额定电压10kV～500kV变电设备的带电水冲洗作业。

    - 带电水冲洗一般应在良好天气进行。风力大于4级（风速大于7.9m/s），气温低于0℃，雨天、雪天、沙尘暴、雾天及雷电天气时不宜进行。

    - 有下列情况之一者，不应进行带电水冲洗作业：

- 阀式避雷器及密封不良的电力设备；

- 零值或低值绝缘子以及有裂纹的绝缘子或套管；

- 电力系统异常运行（如母差保护退出时，带单相接地故障运行时）、倒闸操作时；

- 断路器处于热备用状态时的断口及均压电容瓷套；

- 绝缘子串良好绝缘子片数少于表5的。

    - 带电水冲洗前应掌握绝缘子的表面盐密情况，当超出表9数值时不宜进行带电水冲洗。

- 绝缘子水冲洗临界盐密值

| 绝缘子种类 | 厂站支柱绝缘子 |  | 线路绝缘子 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通型绝缘子 | 耐污型绝缘子 | 普通型绝缘子 | 耐污型绝缘子 |
| 爬电比距 mm/kV | 14～16 | 20～31 | 14～16 | 20～31 |
| 临界盐密值 mg/cm2 | 0.12 | 0.20 | 0.15 | 0.22 |
| 注：本表内容适用于220kV及以下电压等级。 |  |  |  |  |

    - 220kV及以下电力设备带电水冲洗用水的电阻率不应低于1×105Ω·cm，500kV交流输变电设备带电水冲洗用水的电阻率不应小于2×105Ω·cm。每车每次冲洗前，都应使用合格的水阻表从水枪出口处取得水样测量其水电阻率。

    - 以水柱为主绝缘的大、中、小水冲（喷嘴直径为3mm及以下者称小水冲；直径为4mm～7mm者称中水冲；直径为8mm及以上者称大水冲），其水枪喷嘴与带电体之间的水柱长度应不小于表10的规定。大、中型水枪喷嘴均应可靠接地。

- 带电水冲洗水柱长度

- 单位：m

| 喷口直径 mm |  | ≤3 | 4～7 | 8～10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压值 kV | 10～35 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
|  | 66 | 1.3 | 2.5 | 4.5 |
|  | 110 | 1.5 | 3.0 | 5.0 |
|  | 220 | 2.1 | 4.0 | 6.0 |

    - 由水柱、绝缘杆、引水管（指有效绝缘部分）组成的小型水冲工具，其组合绝缘应满足以下要求：

- 在工作状态下应能耐受DL/T 976规定的试验电压；

- 在最大工频过电压下流经操作人员人体的电流应不超过1mA，试验时间不小于5min。

    - 小型水冲洗工具进行冲洗时，冲洗工具不应接触带电体。引水管的有效绝缘部分不应触及接地体。操作杆的使用和管理按带电作业工具的有关规定执行。

    - 冲洗用水泵电源应采取防触电、相间短路和漏电保护措施。冲洗用水泵应可靠接地。

    - 带电水冲洗前，应调整水压，确保水柱射程和水流密集。当水压不足时，不应将水枪对准被冲洗的带电设备。冲洗中不应断水或失压。

    - 冲洗时水枪不应朝向（对准）设备端子箱、二次接线盒、操作机构箱、变压器压力阀、瓦斯继电器等部位，防止进水。

    - 带电水冲洗操作人员，应穿防水服、绝缘靴，戴绝缘手套、防水安全帽等辅助安全措施。

    - 冲洗绝缘子时应注意风向，应先冲下风侧，后冲上风侧。对于上、下层布置的绝缘子应先冲下层，后冲上层，还要注意冲洗角度，220kV及以下垂直冲洗角度应小于45°，水平冲洗角度应大于45°，500kV垂直冲洗角度应小于60°，水平冲洗角度应大于60°，严防临近绝缘子在溅射的水雾中发生闪络。

## 带电清扫机械作业

    - 进行带电清扫工作时，人体与带电体间的安全距离不应小于表2的规定。

    - 在使用带电清扫机械进行清扫前，应确认清扫机械的电机及控制、软轴及传动等部分工况完好，绝缘部件无变形、脏污和损伤，毛刷转向正确，清扫机械已可靠接地。

    - 带电清扫作业人员应站在上风侧位置作业，应戴口罩、护目镜。

    - 作业时，作业人的双手应始终握持绝缘杆保护环以下部位，并保持带电清扫有关绝缘部件的清洁和干燥。

## 绝缘斗臂车作业

    - 绝缘斗臂车的工作位置应选择适当，支撑应稳固可靠，并有防倾覆措施。使用前应在预定位置空斗试操作一次，确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常、操作灵活，制动装置可靠。

    - 绝缘斗臂车操作人员应服从工作负责人的指挥，作业时应注意周围环境及操作速度。在作业过程中，绝缘斗臂车的发动机不应熄火（电力驱动除外）。接近或离开带电部位时，应由绝缘斗中人员操作，且下部操作人员不应离开操作台。作业中绝缘斗臂不应经过操作台正上方，当绝缘斗臂确需经过操作台正上方时，操作台人员应防范斗臂转动等伤害。

    - 绝缘臂的有效绝缘长度应大于表11的规定，110kV及以上绝缘斗臂车应装设泄漏电流监测装置。

- 绝缘臂的最小长度

| 电压等级 kV | 10 | 20 | 35～66 | 110 | 220 | 330 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 m | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.8 | 4.0 |

    - 绝缘臂下节的金属部分，在仰起回转过程中，对带电体的距离应按表2的规定值增加0.5m。工作中车体应良好接地，接地线截面应不小于25mm2。

    - 绝缘斗上双人带电作业时，不应同时在不同相或不同电位作业。

    - 带电作业时，不应使用绝缘斗支撑导线。

## 绝缘平台作业

    - 绝缘平台的使用应符合DL/T 1995的要求。

    - 绝缘平台绝缘部件的外表面应无裂纹、无损伤，作业前应清洁。

    - 绝缘脚手架安装搭接过程中不应与现场带电体接触。

    - 踏板至地面超过8m的绝缘脚手架应进行稳固处理。

    - 绝缘平台不应超载。

    - 绝缘平台金属支腿应装设接地线。

## 保护间隙

    - 保护间隙的接地线应用多股软铜线。其截面应满足接地短路容量的要求，但最小不应小于25mm2。

    - 保护间隙的距离应按表12的规定进行整定。

- 保护间隙整定值

| 电压等级 kV | 220 | 500 |
| --- | --- | --- |
| 间隙距离 m | 0.7～0.8 | 1.3 |
| 注：220kV保护间隙提供的数据是圆弧形，500kV及以上保护间隙提供的数据是球形。 |  |  |

    - 使用保护间隙时，应遵守以下规定：

- 悬挂保护间隙前，应与值班调度员联系退出重合闸或再启动功能；

- 悬挂保护间隙应先将其与接地网可靠接地，再将保护间隙挂在导线上，并使其接触良好。拆除时顺序相反；

- 保护间隙应挂在相邻杆塔的导线上，悬挂后，应派专人看守，在有人、畜通过的地区，还应增设围栏；

- 装、拆保护间隙的人员应穿全套屏蔽服。

## 带电检测绝缘子

    - 带电检测绝缘子应在干燥天气进行。

    - 不应采用火花间隙法带电检测直流线路绝缘子。

    - 使用火花间隙检测器检测绝缘子时，应遵守下列规定：

- 检测前，应对检测器进行检测，保证操作灵活、测量准确；

- 针式绝缘子及少于3片的悬式绝缘子不应使用火花间隙检测器进行检测；

- 检测35kV及以上电压等级的绝缘子串时，当发现同一串中的良好绝缘子片数可能少于表5规定的片数时，应立即停止检测。

# 发电设备作业

## 水电站和抽水蓄能电站作业

    - 水电站和抽水蓄能电站（以下简称水电站）电气设备检修与维护的安全技术措施应满足本规程第6章要求；其他设备的检修与维护应满足停电、隔离、泄压、加锁、悬挂标志牌和装设遮栏等安全技术要求。

      - 符合下列情况之一，应断开其电源开关：

- 设备停运检修时；

- 若电动设备转动，可能导致作业人员受到机械伤害时；

- 若管道上的电动阀开启，导致管道中介质突然释放，可能危及作业人员安全或影响作业环境时。

      - 应关闭可能向检修设备或区域输送介质的阀门（闸门）。优先使用手动操作的阀门作为隔离点，若需使用液压、气压或电动操作的阀门（闸门）作为隔离点，应切断其操作能源。

      - 检修设备或区域内留存的介质符合下列情况时，应开启阀门将其泄压或排空：

- 检修设备内介质带有压力时应泄压；

- 作业人员需进入介质所在区域时应排空；

- 检修过程中可能导致介质泄漏将影响作业环境时应排空。

      - 加锁、悬挂标志牌和装设遮栏：

- 断开的电源开关应加锁，并悬挂“禁止合闸，有人工作！”标志牌；

- 关闭的阀门应加锁并悬挂“禁止操作，有人工作！”标志牌；

- 在作业地点、区域或运行设备周围装设遮栏；

- 在作业地点、区域处悬挂“在此工作！”标志牌，并根据作业地点、区域存在的危害，悬挂对应的标志牌。

    - 发电机与电动机检修、维护

      - 检修发电机应做好以下安全措施：

- 断开发电机的开关和刀闸；断开与发电机出口母线相连接且可能来电的启动母线刀闸、各类变压器与电压互感器的各侧开关、刀闸或熔断器；

- 断开发电机励磁装置可能来电的开关、刀闸或熔断器；

- 断开作为断开点的开关、刀闸的操作电源及能源；

- 检修机组如配置注入式接地保护装置时，应断开其电源开关；

- 合上发电机出口地刀。若发电机出口未配置地刀，应在发电机出口母线处验明无电压后，装设接地线；

- 断开发电机检修区域内空气加热器、空气循环风机等辅助装置的电源开关；

- 检修机组装有灭火装置的，应关闭其输送灭火介质的阀门，并采取防止灭火装置误启动的措施；

- 若需在发电机转动部分或邻近转动部分工作时，应采取防止发电机转动的措施；

- 如需检修发电机冷却器，应关闭冷却器的进、出口阀门，并排空冷却器；

- 以上作为断开点的开关、刀闸的操作机构应加锁，并悬挂“禁止合闸，有人工作！”标志牌；以上关闭阀门的操作机构应加锁并悬挂“禁止操作，有人工作！”标志牌。

      - 发电机风洞内工作安全要求：

- 发电机风洞门开启后应先通风，经检测氧气浓度合格（在19.5%～23.5%范围内）后，方可允许作业人员进入。作业过程中应保持良好通风；

- 工作期间，应在风洞门口安排专人值守。值守人员应检查并如实登记进出风洞内的人员及其携带的物件（工器具或部件），无关物品不应带入风洞；

- 使用行灯电压不应超过12V，行灯变压器应放在风洞外，行灯线应无老化破损；

- 宜使用Ⅱ类、Ⅲ类电动工具，如使用超过安全电压的工器具时，其电源应配置漏电保护器，作业前检查试验漏电保护功能正常；

- 进入发电机定子或转子区域作业时，作业人员应穿软底鞋，不应踩踏转子磁极引出线、定子绕组绝缘盒、连接梁、汇流排等绝缘部件；

- 在发电机内部进行电焊、气割等工作时，应强力送风至邻近作业人员处，应备有消防器材，做好防火措施，并采取防止电焊渣、铁屑等掉入发电机内部的措施；

- 检修期间需要机组盘车时，应先清除发电机空气间隙内的物品，再向工作许可人或检修总工作负责人申请盘车，工作许可人或检修总工作负责人协调并间断水车室、转轮室内等邻近机组转动区域的其他工作后，方可许可盘车；

- 工作人员离开时，应切断接入风洞内所有临时电源，值守人员检查无人员后关闭并锁上风洞门；

- 检修结束时，在封闭风洞盖板、风洞门之前，工作负责人应清点人数、工具及更换下的部件，确认无人员与物件遗留后立即封闭。

      - 转动着的发电机即使未加励磁，亦应认为有电压。不应在转动着的发电机的定子回路和与其直接连接的设备回路上工作，或用手触摸高压绕组。

      - 检修高压电动机及其附属装置时，应做好下列安全措施：

- 断开电源开关、刀闸及其操作电源与能源，经验明确无电压后装设接地线或在刀闸间装设绝缘隔板；手车应操作至“试验”或“检修”位置。电动机有独立供电的变频器或有其他软启动装置时，还应断开变频器和软启动装置的操作电源；

- 在开关、刀闸操作处悬挂“禁止合闸，有人工作！”标志牌；

- 拆开后的电缆头应三相短路接地；

- 做好防止被其带动的机械（如水泵）引起电动机转动的措施，并在阀门上悬挂“禁止操作，有人工作！”标志牌。

      - 电动机的引出线和电缆头以及外露的转动部分均应装设牢固的遮栏或护罩。

      - 运用中的电动机及附属装置的外壳均应接地。不应在转动中的电动机的接地线上进行工作。

      - 工作尚未全部终结，而需送电试验电动机及其附属装置时，应收回全部工作票并通知有关机械部分检修人员后，方可送电。

    - 水轮机作业（包含水泵水轮机，下同）

      - 进入水轮机内工作时，应采取以下安全措施：

- 关闭主进水阀（球阀、蝶阀）及旁通阀，投入主进水阀机械锁锭及检修密封，并切断主进水阀操作能源；

- 关闭尾水闸门及其旁通阀，并切断其操作能源；

- 关闭压水进气阀、迷宫环供水阀、技术供水取水阀、主轴密封供水阀等可能输送水或压缩空气至主进水阀与尾水闸门区间的阀门；

- 开启蜗壳与尾水管排水阀，排空蜗壳内积水，保持尾水管水位在工作地点以下；

- 关闭调速器压力油罐出口手动阀、断开调速器油泵电源等切断油压，做好防止活动导叶转动的措施；

- 断开推力轴承注油泵电源或采取其他防止水轮发电机组转动的措施；

- 切断机组与系统的电气连接；

- 以上断开的电源开关应加锁并悬挂“禁止合闸，有人工作！”标志牌；以上关闭的阀门应在操作机构上加锁并悬挂“禁止操作，有人工作！”标志牌。

      - 在进水口钢管、蜗壳、转轮室和尾水管等危险部位工作时，应遵循以下安全要求：

- 人孔门开启后先通风，检测氧气浓度合格（在19.5%～23.5%范围内）后方可进入作业，作业中保持良好通风；

- 工作期间，人孔门口应安排专人值守，值守人员应检查并如实登记进出的人员及其携带的物件（工器具或部件），无关物品不应带入；

- 进入工作时，应有两人以上，做好防滑、防坠落的措施；

- 照明应足够，行灯电压不应超过12V，行灯变压器应放在人孔门外，行灯线应无老化破损；

- 在人孔门内如使用超过安全电压的工器具时，其电源应配置漏电保护器，作业前检查试验漏电保护功能正常；

- 进行电焊、气割或铲磨时，应强制送风至邻近作业人员处，做好防火措施并备有消防器材；

- 在转轮室进行检修工作时，转轮室下方应搭设检修平台，转轮室上方应做好防止落物措施；

- 开展涂漆、刷环氧树脂等具有挥发性溶剂作业时，应远离火花，应强制送风至临近作业处，作业人员应佩戴合适的个人防护用品；

- 检修工作结束后，工作负责人应检查水轮机内无人员和物件遗留，并清点人员和工具，喊话确认内部无人后立即封闭人孔门。

      - 检修期间需盘车时，应先检查蜗壳、导水叶、转轮和水车室、发电机空气间隙等处无妨碍转动的遗留物件，确认与盘车工作无关人员应全部撤离并做好防止无关人员进入的措施和警示标志。经工作许可人或检修总工作负责人许可后方可进行盘车。

      - 在导水叶区域内或调速环拐臂处工作时，应采取关闭调速器压力油罐出口手动阀、断开调速器油泵电源开关等措施切断油压，并做好防止拐臂动作的措施。在断开的电源开关和关闭的阀门上加锁并悬挂“禁止操作，有人工作！”标志牌。

      - 调速系统调试工作安全要求：

- 调速系统充油建压前，应检查确认所有充油建压范围内的压力油管路检修工作完毕且已恢复至检修前状态，并检查确认压力油管路上各阀门状态符合充油建压条件；

- 关闭主进水阀及旁通阀，投入主进水阀机械锁锭及检修密封，并切断主进水阀及旁通阀操作能源防止开启；

- 调试动作前，工作负责人应检查确认各活动部位（活动导叶之间、控制环、双联臂、拐臂等处）人员已撤离，水轮机室、蜗壳及尾水管入口处应有专人值守，防止无关人员进入。

      - 水轮机转轮吊装时，应有专人负责统一指挥。转轮未落到安装位置时，除指挥者外，其他人员不应在转轮上。当转轮即将落到安装位置时，作业人员方可进入转轮下方检查转轮与底环的位置情况。

    - 油、水、气管道作业

      - 在许可管道检修前，运行值班人员应关闭所有向检修管道输送介质的阀门，并开启泄压阀或排空阀释放检修管道内部压力，根据检修工作需要排空其内部介质。各关闭的阀门的操作机构应加锁并悬挂“禁止操作，有人工作！”标志牌。若采用液压、气压或电动操作的阀门（闸门）作为隔离点时，应切断其操作能源，加锁并悬挂相应的安全标志牌。

      - 当各类泵所在管路已排空或阀门关闭时，应断开泵的电源开关。

      - 开始工作前，工作负责人应会同工作许可人共同检查，确认需检修的管道与运行中的设备已可靠隔断、检修管道内留存的介质已泄压或排空。检修管道因故无法泄压时，工作许可人应向检修工作负责人交代带压的部位。

      - 管道检修工作时，检修管道的泄压或排空阀门应保持在开启状态。如果检修管道上无泄压或排空阀门，需通过拧松管道的法兰盘螺丝泄压或排空时，应先将法兰盘上离身体远的一侧螺丝松开，再略松靠近身体一侧的螺丝，使存留的介质从对面缝隙排出。

      - 对于带压力的管道，除可带压力紧阀门盘根和在管道上打卡子以消除轻微漏泄的工作外，不应进行其他任何检修工作。

      - 检修工作中，如发现关闭的阀门存在关闭不严有泄漏，影响检修作业安全时，应立即暂停检修工作并及时向运行值班人员汇报。运行值班人员组织处理后重新许可检修作业。

      - 检修工作完毕后，工作负责人应会同工作许可人检查管道已恢复至检修工作许可时的状态，工作场所已清理完毕，所有检修人员已撤离。办理作业终结后，运行值班人员方可解除安全措施。

## 风力发电机组作业

    - 攀爬风电机组前，风电机组应置于停机状态，并切断机组的远程控制或切换到就地控制。风速超过机型允许登塔风速或达到18m/s及以上时，不应攀爬机组。塔架爬梯有冰雪覆盖时，应确定无高处落物风险并将覆盖的冰雪清除后方可攀爬。

    - 风速超过 12m/s 时，不应打开机舱盖（含天窗），不应在机舱外和轮载内工作。风速超过14m/s 应关闭机舱盖，不应出舱或进入轮毂作业。风速超过18m/s 时，不应在机舱内工作。风速超过25m/s时不应进行风电机组任何作业。

    - 雷雨天气不应检修、维护和巡检机组。发生雷雨天气后1h内，不应靠近风力发电机组。叶片有结冰现象且有掉落危险时，人员不应靠近，并应在风电场各入口处设置安全警示牌。

    - 上下塔架爬梯应穿防护鞋、戴防滑手套、使用防坠落保护装置。在同一段塔架内不应有两名及以上作业人员同时攀爬。通过塔架平台盖板后，应立即随手关闭。随身携带工具的人员应后上塔、先下塔。到达塔架顶板平台或工作位置，应先挂好安全绳，后解防坠器。

    - 出舱作业应系两根安全绳。机舱顶部作业应站在防滑表面。安全绳应挂在安全绳定位点或牢固构件上，使用机舱顶部栏杆作为安全绳挂钩定位点时，每个栏杆最多悬挂两个。

    - 作业时，各作业点、监控中心相互之间应保持通讯畅通、随时联络。作业人员不应单独在机组内作业。对于陆上风电场，车辆应停泊在机组上风侧并与塔架保持20m及以上的安全距离，并在作业现场入口处设置“高空坠落，禁止靠近！”标志牌。

    - 进入轮毂或在叶轮上作业前，应将叶轮可靠锁定，作业时风速不应高于机组规定的最高允许风速。进入变桨距轮毂内作业，应将变桨机构可靠锁定。

    - 检修液压系统时，应先将液压系统泄压。拆卸液压站部件时，应带防护手套和护目镜。拆、装制动装置时，应按照液压、机械和电气的顺序“先切后连”。

## 光伏发电设备作业

    - 光伏设备巡视时应将光伏方阵视为带电体，作业人员不应触碰。

    - 室外巡视时应戴安全帽、穿绝缘鞋，雨雪天气下应穿绝缘靴。

    - 5级以上（风速大于10.7m/s）大风、雷雨等恶劣天气或夜间照明不足时，不应巡视室外光伏发电设备设施。

    - 屋顶光伏系统巡视应沿运维通道进行，不应踩踏采光带等易踏空区域。

    - 光伏方阵的检修作业不宜在光照较强的时段进行。

    - 光伏设备的检修、安装作业前，应对光伏组件采取遮光措施并可靠固定。作业过程中，对未连接完成的光伏组件的金属部分应进行绝缘防护，防止造成短路和人员触电。

    - 在进行光伏组件的更换、连接作业前，应采取断开相关的汇流箱断路器或熔断器等措施以防止拉弧。在光伏组件有电流输出时，不应带电插拔插头。

    - 进行光伏组件之间、光伏组件与汇控箱之间的连接时，应对相关设备的直流极性进行检查，防止造成正负极短接。不应在雨中进行光伏组件的连线工作。

    - 汇流箱内光伏组件串的电缆接引前，应确认光伏组件侧和逆变器侧均有明显断开点。

    - 光伏设备作业还应参照本规程中19.2 低压不停电作业的有关规定执行。

## 电化学储能站设备作业

    - 电化学储能站内电气设备作业安全技术措施按本规程第6章要求执行。

    - 进入电化学储能单元的电池设备间（舱）前，应先通风15min以上，并确认无可燃气体报警。作业过程中应保持持续通风。

    - 进入电化学储能单元的电池设备间（舱）前，应将自动气体消防系统切至“手动”模式，离开时应恢复至“自动”模式。

    - 在电化学储能单元进行电池更换、电池定检、储能变流器定检等检修作业前，储能系统应先停机后再断开与检修设备相连接的隔离开关（手车操作至试验或检修状态）。

    - 更换电池时应将裸露的极柱和电缆端子进行绝缘包裹。

    - 在进行与电池有关的作业时，现场应放置干粉灭火器。

    - 储能变流器本体工作前，应先逐个对其电容进行充分放电。

# 二次系统作业

## 一般要求

    - 二次系统作业可包含继电保护、安全自动装置、仪表设备、自动化监控系统、网络安全防护设备等及其二次回路，以及同继电保护、安全自动装置、自动化监控系统、网络安全防护设备关联的通信复用通道设备上的运行、操作、试验、检修等。

    - 检修工作中遇到以下a）、b）情况，除办理厂站工作票外，还应填用《厂站二次设备及回路工作安全技术措施单》（简称“二次措施单”，见附录C.1）。其他涉及二次回路上拆接线情况的检修工作，应做好记录。

- 在运行设备的二次回路上进行拆、接线工作；

- 在对检修设备执行隔离措施时，需拆断、短接和恢复同运行设备有联系的二次回路工作。

    - 二次措施单作为工作票必要的补充，宜与工作票同步填写，其正确性、完备性和具体组织执行由工作负责人负责。因工作需要，在工作过程中需变更、增加二次隔离措施时，应重新修订或填写二次措施单。

    - 工作人员在现场工作过程中，凡遇到异常情况（如直流系统接地等）或断路器跳闸、阀闭锁时，应立即停止工作，保持现状，待查明原因，确定与本工作无关时方可继续工作；若是本身工作所引起，应保留现场并立即通知运行值班人员，以便及时处理。

    - 继电保护、安全自动装置、仪表设备、自动化监控系统、网络安全防护设备、通信设备等及其二次回路变动时，无用的接线应隔离清楚并做好标识，已拆下的线头应固定好，裸露的线头应做好绝缘包扎，严防误拆、误接或产生寄生回路。

    - 涉及与运行设备关联的直流回路、交流电压回路的接线前，应先检查接线端子、线芯对地电位正常且接线端子与线芯之间无异常电位后，方可接入。

## 电流互感器和电压互感器作业

    - 工作中应确保电流互感器和电压互感器的二次绕组应有且仅有一点永久的保护接地。

    - 在互感器二次回路上作业前，应做好相关隔离措施，防止对运行的设备造成影响。

    - 在带电的电流互感器二次回路上工作时，应采取以下安全措施：

- 不应将电磁式电流互感器二次侧开路；

- 短路电流互感器二次绕组，应使用短路片或短路线，短路应妥善可靠，不应用导线缠绕；

- 若在电流互感器与短路端子之间导线上进行工作，应有严格的安全措施，并填用二次措施单。必要时申请退出有关保护装置、安全自动装置或自动化系统；

- 工作中不应将回路的永久接地点断开；

- 工作时，应有专人监护，使用绝缘工具，穿绝缘鞋或站在绝缘物上。

    - 在带电的电压互感器二次回路上工作时，应采取以下安全措施：

- 严格防止短路或接地。必要时，工作前申请退出有关保护装置、安全自动装置或自动化系统；

- 接临时负载，应装有专用的刀闸和熔断器；

- 工作时不应将回路的安全接地点断开。

    - 电压互感器的二次回路通电试验前，应将二次回路断开，并取下电压互感器高压熔断器或断开电压互感器一次隔离开关，防止由二次侧向一次侧反充电。

## 现场检修

    - 在屏（柜）工作时应对相邻运行屏（柜）做相应的隔离措施。在全部或部分带电的运行屏（柜） 上进行工作时，还应在本屏（柜）将检修设备与运行设备（含压板、端子排、空气开关及切换开关等）以明显的标志隔开。

    - 在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统等屏（柜）上或附近进行打眼等振动较大的工作时，应采取防止运行中设备误动作的措施。必要时向调度申请，经值班调度员或运维负责人同意，将相关二次设备暂时退出。

    - 在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统等屏间的通道上搬运或安放设备时，不应阻塞通道，防止误碰运行设备。清扫运行设备和二次回路时，应防止振动、防止误碰，应使用绝缘工具。

    - 不应在二次系统上接取试验电源。

    - 试验电源应配备空气开关或刀闸，刀闸应有熔丝并带罩。空气开关、刀闸熔丝与上级电源的配合要适当，防止空开越级跳闸或越级熔断总电源熔丝。试验电源使用前应检查电压值符合要求，试验接线要经第二人复查后，方可通电。

    - 工作过程中，工作人员触摸插件电路时应采取可靠的防静电措施，防止设备损坏。

    - 高压直流一极运行另一极停电，或特高压直流单极单阀组停电进行二次系统作业时，应注意作业对直流运行设备的影响。工作前应做好防止误跳运行极（阀组）或导致运行极（阀组）控制保护异常的措施。

    - 直流系统运行极的一组直流滤波器停运检修时，在未采取隔离措施的情况下，不应对该组直流滤波器内与直流运行区域保护相关的电流互感器进行注流试验。

    - 在光纤回路进行接触激光源的工作，应防止激光对眼睛造成伤害，必要时应采取相应的安全防护措施。

## 整组试验

    - 继电保护、安全自动装置及自动化系统进行传动试验、一次设备通电试验或直流输电系统功能试验时，应通知运行人员和有关人员暂停受影响的检修工作，并由工作负责人或由他指派专人到现场监视，方可进行。

    - 二次回路通电或耐压试验前，应通知有关人员，检查二次回路及一次设备上确无人工作，必要时应派人现场看守后，方可加压。

    - 试验工作结束后，应恢复同运行设备有关的接线及相关隔离措施，拆除临时接线，检查屏（柜）内无异物，屏面信号及各种装置状态正常，各相关装置定值、压板、空气开关及切换开关位置恢复至工作许可时或指定的状态。

# 计量作业

## 计量装置装拆作业时宜在停电下进行。带电安装计量装置时，应有防止相间短路、相对地短路、电弧灼伤和电流互感器二次侧开路、电压互感器二次侧短路的措施。

## 不停电更换经互感器接入的电能表、计量终端作业时，参照本规程中14二次系统作业的有关规定执行。装拆时应先短接二次电流并确认短接牢靠，后断开二次电压，安装完成后需先恢复二次电压后恢复二次电流。

## 现场校验电流互感器、电压互感器应停电进行，试验时应有防止反送电、防止人员触电的措施。

## 装表接电作业应由两人及以上协同进行，如需登高作业，应使用合格的登高工具，并做好防止触电和高处坠落的安全措施。

## 现场实负荷检验电能表，应核对回路端子、接线正确无误。试验导线应有良好的绝缘，中间不允许有接头，电压试验导线无接地或短路，电流试验导线无开路。电流回路采用钳型电流表采样时，钳型电流表要放置稳固，采用串接电流回路采样时，应填写二次措施单，防止开路。电压回路接入时，应防止短路或接地。

## 电压互感器二次回路压降检验及互感器二次负荷检验，检验两侧不在同一地点时，两侧作业点均应设监护人。工作前应检查测试电缆各相导线之间及各相导线对屏蔽层的绝缘状态，确认电缆线绝缘良好。测试放线时应防止飞线，防止误碰带电设备。

## 厂站电能量采集终端及电能表通讯回路变动时，应做好标识，已拆下的线头应固定好，裸露的线头应做好绝缘包扎，严防误拆、误接或产生寄生回路。

# 六氟化硫电气设备作业

## 在六氟化硫（SF6）电气设备上的工作内容包含操作、巡视、作业以及事故时防止SF6泄漏应采取的安全措施，其具体的安全要求、措施等应遵照GB/T 28537、DL/T 639的规定执行。

## SF6电气设备室及其电缆层（隧道）、SF6气体存储室和SF6 气体实验室，应装设强力通风装置，排风口应设置在室内墙壁底部。

## 在SF6电气设备室低位区应安装能报警的氧量仪和SF6气体泄漏警报仪。这些仪器应定期试验，保证完好。进入SF6电气设备低位区或电缆沟工作，应先检测含氧量（不低于19.5%）和SF6气体含量（不应超过1000μL/L）。

## 在室内，设备充装SF6气体时，周围环境相对湿度应≤80%，同时应开启通风系统，并避免SF6气体泄漏到工作区。工作区空气中SF6气体含量不应超过1000μL/L。

## 主控制室与SF6电气设备室间要采取气密性隔离措施。SF6电气设备室与其下方电缆层、电缆隧道相通的孔洞都应封堵。SF6电气设备室及下方电缆层（隧道）入口处显眼位置，应设置“注意通风”标志。

## SF6电气设备室及其电缆层（隧道）的排风机电源开关应设置在门外。工作人员进入SF6电气设备室及其电缆层（隧道）前，应先通风15min，并用检漏仪检测SF6气体含量，合格后方可进入。尽量避免一人进入SF6电气设备室及其电缆层（隧道）进行巡视，不应一人进入从事检修工作。

## 任何人员不应在SF6设备防爆膜附近停留，SF6设备防爆膜应有明显标志。

## 设备解体检修前，应对SF6气体进行检验。根据有毒气体的含量，采取安全防护措施。检修人员应着防护服并根据需要佩戴防毒面具。打开设备封盖后，现场所有人员应暂离现场30min。取出吸附剂和清除粉尘时，检修人员应戴防毒面具和防护手套。

## 设备内的SF6气体不应向大气排放，应采取净化装置回收，经处理检测合格后方可再使用。回收时工作人员应站在上风侧。

## 从SF6气体钢瓶引出气体时，应使用减压阀降压。当瓶内压力降至9.8×104Pa（1个大气压）时，即停止引出气体，并关紧气瓶阀门，戴上瓶帽，防止气体泄漏。

## 气体采样或试验时，应在通风条件下进行，工作人员应佩戴防护口罩和手套，并站在上风侧。

## 处理设备气体渗漏故障时，应在通风条件下进行，工作人员应佩戴防护口罩、手套和防护眼镜，应站在上风侧。必要时应佩戴防毒面具或正压式呼吸器。

## SF6电气设备发生大量泄漏等紧急情况时，人员应迅速撤出现场，开启所有排风机排风。未佩戴隔离式防毒面具或正压式呼吸器不应入内。

# 危险化学品作业

## 厂站危险化学品作业应遵守GB 26164.1等有关规定。

## 危险化学品从业人员应当接受安全教育和岗位技术培训，考核合格后上岗作业。

## 储存危险化学品的单位，应在其作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标识。

## 危险化学品应储存在专用场地或者专用储存室内。

## 装有药品的瓶子上应贴上明显的标签，并分类存放。不应使用没有标签的药品。

## 重复使用的危险化学品包装物、容器，重复使用前应当进行检查。

## 接触强酸、强碱等腐蚀性化学品的工作人员在作业时应穿戴耐酸、耐碱腐蚀的个人防护用品。

## 使用挥发性的药品时应戴口罩、防护眼镜及橡胶手套；操作时应在通风柜内或通风良好的地方进行，并应远离火源；接触过的器皿应及时清洗干净。

## 化验室应有自来水、急救箱、急救酸碱伤害时中和用的溶液等物品。化验室应有良好的通风。

## 不应用口尝和正对瓶口用鼻嗅的方法鉴别性质不明的药品。

## 试管加热时不应将试管口朝向自己或别人，刚加热过的玻璃仪器不应接触皮肤及冷水。

# 线路融冰作业

## 组织模式

- 线路融冰作业组织模式，应采用工作组指挥模式或调度员指挥模式：

- 工作组指挥模式是指将覆冰线路停电后，将线路两侧调度管辖的厂站接地刀闸（临时接地线）、融冰装置网侧断路器及相关接地刀闸的调度操作权，移交给融冰工作组自行负责并开展融冰作业；

- 调度员指挥模式是指值班调度员根据现场融冰作业过程需要，具体负责指挥调度管辖范围设备的所有操作，包括线路停复电、融冰装置投切、接地刀闸（临时接地线）等安全措施的操作。现场侧由融冰工作负责人负责协调和开展具体融冰作业。

## 组织措施

    - 高压线路融冰工作应制订融冰工作方案，包括组织措施、技术措施和必要的保障措施等，并履行审批手续。

    - 融冰作业中若出现情况异常，与融冰工作方案不相符合时，应立即停止作业，待研究、处理并重新履行工作方案审批手续后，方可继续作业。

    - 以下融冰作业应办理相应的第一种工作票：

- 在线路上搭接、短接融冰装置或于末端短接作业，应办理线路第一种工作票；

- 在厂站设备上搭接、短接融冰装置或线路末端短接作业，应办理厂站第一种工作票。

    - 融冰作业前的搭接、短接工作及融冰作业后的拆除恢复工作，应分别办理线路、厂站第一种工作票

## 技术措施

    - 不具备自动接线技术条件或需人工接线的，在待融冰段线路两端应分别验电，确认停电后合接地刀闸或挂接地线，方可开展导线或地线搭接、短接等作业。

    - 具备自动接线技术条件且无需人工接线的，在确认线路各侧与带电系统有明显断开点后，可开展导线或地线搭接、短接等作业。

## 其他安全要求

    - 融冰作业前，应确认待融冰线路（含导线、地线、OPGW光缆）及有关装置对塔身等接地体的距离满足融冰电压不击穿的安全要求。

    - 融冰装置启动之前，无关人员不应靠近融冰装置。

    - 未合上接地刀闸（装设接地线）前，应保持足够的安全距离，不应碰触架空地线引下线、连接电缆、接地刀闸、电缆头等裸露的电气部位。

    - 融冰期间，观测人员应远离导、地线下方，在安全区域进行脱冰观测。

# 厂站低压设备作业

## 一般要求

    - 所有未接地或未采取绝缘遮蔽、断开点加锁挂牌等可靠隔绝电源措施的低压设备和回路都应视为带电设备。未经验明确无电压时，不应触碰导体的裸露部分。

    - 低压回路工作前，应用低压验电器、电压表等检验待检修设备、相邻设备和金属外壳是否有电。

    - 低压回路工作时，拆开的引线、断开的线头应采取绝缘包裹等遮蔽措施。

    - 低压回路停电工作时，应对邻近的带电设备、回路的裸露部分采取加装绝缘遮蔽措施。

## 低压不停电作业

    - 工作前，应采取遮蔽有电部分等防止相间或接地短路的有效措施；若无法采取遮蔽措施时，则将影响作业的带电设备停电。

    - 作业人员应使用有绝缘柄的工具，除需要的工作部位外，其外裸露的导电部位应采取绝缘包裹措施，不应使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。

    - 作业人员应穿绝缘鞋和全棉长袖工作服，戴手套、护目镜或防弧面罩，并保持对地绝缘。

    - 不应带负荷断、接导线。工作前，应先分清相线、零线，选好工作位置。断开导线时，应先断开相线，后断开零线。断开的引线、线头应采取绝缘包裹等遮蔽措施。搭接导线时，顺序应相反。

    - 接线或拆线作业应逐相完成，并恢复该相绝缘后，方可进行下一步的作业。人体不应同时接触两根线头。

# 动火作业

## 一般要求

    - 动火作业是指能直接或间接产生明火的作业，包括熔化焊接、压力焊、钎焊、热切割、喷枪、喷灯、钻孔、打磨、锤击、破碎和切削等作业。

    - 经作业风险评估，尽量采用不动火的作业方法替代动火作业。必须动火作业时，应尽可能地把动火时间和范围压缩到最低限度。

    - 以下情况不应动火作业：

- 压力容器或管道未泄压前；

- 存放易燃易爆物品的容器未清洗干净前或未进行有效置换前；

- 喷漆、喷砂现场；

- 遇有火险异常情况未查明原因和消除前；

- 油船、油车停靠区域；

- 作业现场附近堆有易燃易爆物品，未彻底清理或者未采取有效安全措施前；

- 风力大于4级（风速大于7.9m/s）的露天作业；

- 附近有与明火作业相抵触的工种在作业；

- 按国家和政府部门有关规定必须禁止动用明火的。

    - 凡用于动火作业的设备、装置和工具，应符合国家相关技术标准的要求。

    - 动火现场及周围的易燃物品应清除，或已采取其他有效的防火安全措施，配备足够适用的消防器材。

    - 凡盛有或盛过易燃易爆等化学危险物品的容器、设备、管道等生产、储存装置，在动火作业前应将其与生产系统彻底隔离，并进行清洗置换，检测可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量合格后，方可动火作业。

    - 动火作业安全管理实行动火区域级别管理和动火工作票组织措施管理。

## 动火区域和级别

    - 动火区域划分：

- 一级动火区，是指火灾危险性很大，发生火灾时后果很严重的部位、场所或设备；

- 二级动火区，是指一级动火区以外的防火重点部位、场所或设备及禁火区域；

- 其他区域，是指一、二级动火区外的非防火重点部位、场所或设备区域。

注：一级动火区。油区和油库围墙内；油管道及与油系统相连的设备，油箱（除此之外的部位列为二级动火区域）；危险品仓库内；变压器等注油设备、蓄电池室（铅酸）、电池储能站储能蓄电池组、风力发电机组机舱；其他需要纳入一级动火区管理的部位。

二级动火区。油管道支架及支架上的其他管道；动火地点有可能火花飞溅落至易燃易爆物体附近；电缆沟道（竖井）内、隧道内、电缆夹层；调度室、控制室、通信机房、电子设备间、计算机房、档案室；其他需要纳入二级动火区管理的部位。

    - 设备运维单位应将可能动火的工作区域，按动火区域划分标准制作一览表，并经本单位负责人批准后执行。一览表应区分一级动火区、二级动火区、其他区域。

    - 动火作业除按厂站工作票组织措施管理外，在一级、二级动火区开展的动火作业还应实行动火工作票组织措施管理。

## 动火工作票

    - 动火工作票分为一级动火工作票和二级动火工作票。

    - 动火工作票所列组织人员主要包括动火工作负责人、动火工作票签发人（会签人）、动火工作审批人、动火工作许可人、动火工作监护人和动火执行人。

    - 动火工作票所列人员基本要求

      - 动火工作票所列人员，均应具备必要的动火安全相关知识和基本技能，按其岗位和工作性质应接受相关专业培训合格，并取得本单位（动火单位或设备运维单位）的相关岗位资格。

      - 一、二级动火工作票签发人、工作负责人应进行DL 5027等制度的培训，并经考试合格、发文公布。

      - 动火工作负责人，宜具备厂站工作票工作负责人资格。动火作业作为厂站工作票的附加工作时，厂站工作票负责人不应担任动火工作负责人。

      - 动火工作许可人，应由动火区域具备电气工作票工作许可人资格的设备运维单位人员担任，若无相应工作许可人员，应由动火场所管理部门相关人员担任。

      - 焊接与热切割作业的动火执行人应持有政府有关部门颁发的有效证件。

    - 动火工作票所列人员安全职责

      - 动火工作负责人：

- 正确完整填写工作票；

- 确认动火安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时进行补充；

- 核实动火执行人持允许进行焊接与热切割作业的证件有效；

- 向有关人员布置动火工作，交待危险因素、防火和灭火措施；

- 正确安全地组织动火工作；

- 始终监督现场动火工作；

- 办理动火工作票开工和终结手续；

- 动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。

      - 动火工作票签发人（会签人）：

- 审查动火工作的必要性；

- 审查动火工作的安全性；

- 审查动火工作票上所填安全措施是否正确、完备；

- 审查动火工作是否满足安全要求；

- 检查动火工作现场是否安全。

      - 动火工作审批人：

- 审查动火工作的必要性；

- 审查动火工作的安全性；

- 审查工作是否满足安全要求；

- 检查动火工作现场是否安全。

      - 动火工作许可人：

- 检查所列安全措施是否正确、完备，是否符合现场条件；

- 核实动火设备与运行设备是否确已隔离；

- 向动火工作负责人交代现场运维环节所做的安全措施。

      - 动火工作监护人：

- 检查动火现场是否配备必要的、足够的消防设施；

- 检查现场消防安全措施是否完善和正确；

- 组织测定动火部位（现场）可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格；

- 始终监视现场动火作业的动态，发现失火及时组织扑救；

- 动火工作间断、终结时检查现场有无残留火种。

      - 动火执行人：

- 动火前应收到经审核批准且允许动火作业的动火工作票；

- 按本工种规定的防火安全要求做好安全措施；

- 全面了解动火工作任务和要求，并在规定的范围内执行动火；

- 动火工作间断、终结时清理现场并检查有无残留火种。

    - 选用

      - 根据不同的动火作业场所，选用以下动火工作票：

- 一级动火区动火作业，应填用一级动火工作票（见附录E.1）；

- 二级动火区动火作业，应填用二级动火工作票（见附录E.2）；

- 其他区域动火不需要填用动火工作票，但应在工作相关作业文件中明确有关动火作业的安全要求。

      - 动火工作票不应代替电气工作票。

      - 一级动火工作票的有效期为24h，二级动火工作票的有效期为120h。动火作业超过有效期，应重新办理动火工作票。

    - 填写、签发及审批

      - 动火工作票由动火工作负责人填写。

      - 动火工作票实行双签发及审批流程：

- 一级动火工作票由申请动火部门负责人或技术负责人签发，动火区域管理部门会签。动火区域设备运维单位消防管理负责人、厂（局）安监部门负责人、厂（局）分管生产负责人或总工程师审批，必要时还应报当地地方公安消防部门批准。

- 二级动火工作票由申请动火作业班组班长或班组技术员签发，动火区域管理部门会签，动火区域设备运维部门的安监人员或负责人审批。

      - 动火工作票签发人不应兼任动火工作负责人。动火工作票审批人、动火工作监护人不应签发动火工作票。

    - 动火工作许可

- 动火工作许可人，应在动火作业现场确认并完成以下许可手续后方可动火作业：

- 工作许可人、工作负责人到现场检查确认双方应采取的安全措施已做完并签字；

- 确认配备的消防设施和采取的消防措施已符合要求，可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度测定合格；

- 一级动火在首次动火时，各级审批人和动火工作票签发人均应到达现场检查防火安全措施正确、完备，测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度应符合要求，并在动火监护人监护下做明火试验，确无问题。

    - 动火工作监护

      - 动火作业全程应设有专人监护。

      - 一级动火时，动火部门负责人、消防（专职）人员应始终在现场监护。

      - 二级动火时，动火工作监护人、动火工作负责人应始终在现场监护。

    - 动火工作执行

      - 动火执行人、动火工作监护人同时离开作业现场，间断时间超过30min，继续动火前，动火执行人、动火工作监护人应重新确认安全条件。

      - 一、二级动火工作在次日动火前应重新检查防火安全措施，并测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量，合格方可重新动火。

      - 一级动火作业过程中，应每隔2h～4h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格，当发现不合格或异常升高时应立即停止动火，在未查明原因或未排除险情前不应重新动火。

      - 一级动火作业，间断时间超过2h，继续动火前，应重新测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量，合格后方可重新动火。

    - 动火工作间断、终结

      - 动火作业完毕后，动火执行人、动火工作监护人、动火工作负责人和动火工作许可人，应检查现场有无残留火种、是否清洁等。确认无问题后，动火工作方告终结。

      - 动火作业间断或终结后，应清理现场，确认无残留火种后，办理相关手续后方可离开。

      - 动火工作间断超过2h的应办理间断手续，得到动火工作负责人、动火工作许可人的同意并在动火工作票备注栏注明。复工时应重新办理许可手续。

# 焊接及热切割作业

## 一般要求

    - 进行焊接或热切割等动火作业时，应执行本规程第20章动火作业的有关规定。

    - 风力大于4级（风速大于7.9m/s）时，不应露天进行焊接或热切割工作。风力3级及以上5级以下（风速3.4m/s~7.9m/s）进行露天焊接或热切割时，应搭设挡风屏以防火星飞溅引起火灾。

    - 雨雪天气时，不宜露天进行焊接或热切割工作。如必须进行时，应采取防雨雪的措施。

    - 焊接与热切割作业应使用合格、完整的机具、气瓶等，作业人员应穿戴专用劳动防护用品。作业点通排风应良好，周围10m内的易燃易爆物应清除干净，并采取必要的防火隔离措施，备有足够的灭火器材。

    - 高处焊接与热切割作业安全要求：

- 应遵守高处作业的有关规定；

- 作业前应清除下方的易燃物，或采取可靠的隔离、防护措施。焊渣可能飞溅的下方区域均应设置围栏；

- 不应随身携带电焊导线或气焊软管登高或从高处跨越。电焊导线、软管应在切断电源或气源后用绳索提吊；

- 地面应有人监护和配合；

- 电焊作业或其他有火花、熔融源等的场所使用的安全带或安全绳应防止受热损坏；

- 在高处进行电焊工作时，应设专人进行拉合闸和调节电流等工作。

## 焊接作业

    - 不应在带压（液压、气压）或带电的设备上、装有易燃物品的容器上、油漆未干的结构或其他物体上进行焊接。在特殊情况下需在带压或带电的设备上进行焊接时，应采取安全措施，并经设备运维单位的分管生产负责人批准。对承重构架进行焊接，应经过有关技术部门的许可。

    - 对于存有残余油脂或可燃液体的容器，焊接前应清理干净，与容器所连接的管道应可靠隔离，将其盖口打开方可焊接。

    - 对两端封闭的钢筋混凝土电杆，应先在其一端凿排气孔，然后施焊。

    - 电焊机的外壳应可靠接地，电焊机露天放置应选择干燥场所，并加防雨罩。

    - 电焊机一次侧、二次侧的电源线及焊钳应绝缘良好；二次侧出线端接触点连接螺栓应拧紧。

    - 电焊机倒换接头、转移作业地点、发生故障或电焊工离开工作场所时，应切断电源。

## 热切割作业

    - 点火时应先开乙炔阀、后开氧气阀，嘴孔不应对人；熄火时顺序相反。发生回火或爆鸣时，应先关乙炔阀，再关氧气阀。

    - 使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直固定放置，氧气瓶和乙炔气瓶的距离不应小于5m。

    - 气瓶不应在烈日下曝晒，放置地点不应靠近热源，应距明火10m以外。

    - 不应敲击、碰撞乙炔气瓶。气瓶应装设专用减压器，不同气体的减压器不应换用或替用。乙炔瓶应安装灵敏可靠的回火防止器。

    - 氧气软管与乙炔软管不应混用；软管连接处应用专用卡子卡紧或用软金属丝扎紧。氧气、乙炔气软管不应沾染油脂。软管不应横跨交通要道或被重物压在其上。软管产生鼓包、裂纹、漏气等现象应切除或更换，不应采用贴补或包缠等方法处理。

    - 气瓶内的气体不应用尽，氧气瓶应留有不小于0.2MPa的剩余压力，乙炔气瓶应留有不低于表13规定的剩余压力。

- 表乙炔气瓶内剩余压力与环境温度的关系

| 环境温度 ℃ | ＜0 | 0～15 | 15～25 | 25～40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 剩余压强 MPa | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |

    - 乙炔软管着火时，应先将火焰熄灭，然后停止供气；氧气软管着火时，应先关闭供气阀门，停止供气后再处理着火软管；不应使用弯折软管的方法处理。

    - 不应用火烘烤受冻结的瓶阀和乙炔气管。乙炔气管堵塞时，不应用氧气吹通。

    - 气瓶搬运的安全要求：

- 气瓶搬运应使用专门的抬架或手推车；

- 用汽车运输气瓶，气瓶应横向放置并可靠固定。气瓶押运人员应坐在司机驾驶室内，不应坐在车厢内；

- 不应将氧气瓶与乙炔气瓶、易燃物品或装有可燃气体的容器放在一起运送。

# 起重与运输

## 起重作业一般要求

    - 起重工作应由有相应经验的人员负责，并应明确分工，统一指挥、统一信号，做好安全措施。工作前，工作负责人应对起重作业工具进行全面检查。

    - 遇有雨、雪、大雾、照明不足、指挥人员看不清工作地点或起重机操作人员未获得有效指挥时，不应进行起重工作。当风力大于4级（风速大于7.9m/s）时，不应起吊受风面积较大的物体；当风力大于5级（风速大于10.7m/s）时，不应露天进行起重工作；当风速超过起重机械说明书规定的恶劣天气时，不应起重机械作业。

    - 各式起重机应依据相关规范装设有过卷扬限制器、过负荷限制器、起重臂俯仰限制器、行程限制器、联锁开关等安全装置。

    - 起重机吊装不应超负荷、超幅度、超承载能力吊装。吊臂的最大仰角以及起重设备、吊索具和其他起重工具的工作负荷不应超过制造厂铭牌规定。

    - 起吊物应绑牢，吊钩悬挂点应与吊物重心在同一垂线上，吊钩钢丝绳应垂直，不应偏拉斜吊；落钩时应防止吊物局部着地引起吊绳偏斜；吊物未固定好不应松钩。起吊物体若有棱角或特别光滑的部分时，在棱角和滑面与绳子接触处应加以包垫。

    - 起吊成堆物件时，应有防止滚动或翻倒的措施。电杆等管状构件应分层起吊，每次吊起前，剩余的应用木楔掩牢。

    - 任何人不应在起重机的轨道上站立或行走。特殊情况需在轨道上进行作业时，应与起重机的操作人员取得联系，起重机应停止运行。

    - 作业人员不应利用吊钩来上升或下降。

    - 不应吊拔埋在地下、凝固在地面上及其他不明重量的物体。

    - 起重机、高空作业车、叉车和铲车等施工机械在靠近带电部分工作时正常活动范围与带电设备的安全距离应大于表14的规定。

- 施工机械操作正常活动范围与带电设备的安全距离

| 电压等级 kV | 安全距离 m | 电压等级 kV | 安全距离 m |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤10 | 3.00 | ±50及以下 | 4.50 |
| 20-40 | 4.00 | ±400 | 8.50 |
| 60-110 | 4.50 | ±500 | 10.00 |
| 220 | 6.00 | ±660 | 12.00 |
| 330 | 7.00 | ±800 | 13.10 |
| 500 | 8.00 |  |  |
| 750 | 11.00 |  |  |
| 1000 | 13.00 |  |  |
| 注1： 750kV电压等级的数据是按海拔2000m校正的，其他电压等级数据按海拔 1000m校正。 注2：表中未列电压等级按高一档电压等级的安全距离执行。 注3：厂站作业若小于本表、大于表1的作业安全距离时，应制订防止摆动等导致误碰带电设备的有效安全措施，并经地市级单位分管生产负责人批准。 |  |  |  |

    - 起重机作业时遵守下列规定：

- 起重臂及吊件下方应划定安全区；

- 受力钢丝绳周围、吊件和起重臂下方不应有人逗留和通过；

- 起重机上有吊物时，操作人员不应离开工作岗位；

- 吊件吊起约10cm时应暂停，检查悬吊、捆绑情况和制动装置，确认完好后方可继续起吊；

- 吊件不应从人或驾驶室上空越过；

- 起重臂及吊件上不应有人或有浮置物；

- 起吊速度均匀、平稳，不应突然起落；

- 吊挂钢丝绳间的夹角不应大于120°；

- 吊件不应长时间悬空停留；短时间停留时，操作人员、指挥人员不应离开现场；

- 起重机运转时，不应进行调整或检修；

- 物件就位时，未放置平稳或连接牢固时不应松钩，不应在未连接或未固定好的设备上作业；

- 作业中起重机械出现故障或其他异常时，必须采取措施放下物件；

- 工作结束后，起重机的各部应恢复原状。

    - 凡属下列情况之一，应制订专门的起重作业安全技术措施，并经设备运维单位审批，作业时应有专门技术负责人在场指导：

- 重量达到起重设备额定负荷的90%及以上；

- 两台及以上起重设备抬吊同一物件；

- 起吊重要设备、精密物件、不易吊装的大件或在复杂场所进行大件吊装；

- 爆炸品、危险品必须起吊时。

    - 临近带电体的起重作业，应遵循以下规定：

- 针对现场实际情况选择合适的起重机械；

- 工作负责人应专门对起重机械操作人员进行电力相关安全知识教育培训和作业安全注意事项交代；

- 作业全程，设备运维单位应安排专人在现场旁站监督；

- 起重机械应安装接地装置，接地线应用多股软铜线，截面不应小于16mm2，并满足接地短路容量的要求。

    - 使用开门滑车时，应将开门勾环扣紧，防止绳索自动跑出。

    - 吊篮使用应符合GB/T 19155、JB/T 11699的规定，还应满足以下要求：

- 吊篮应选用专业厂家的定型产品，产品应具有出厂合格证，吊篮不应超载使用。吊篮应指定专人操作，操作人员应经培训合格；

- 吊篮内作业人员不应超过2人，每个作业人员的安全绳应独立设置，安全带应挂设在有防坠器的安全绳上，安全绳不应与吊篮任何部位连接；

- 吊篮的安全锁应完好有效，且不应超过有效标定；

- 在钢结构顶部不易布置吊篮压重支架而采用自制吊篮支架时，自制支架应经过设计计算，并经验收合格后使用；

- 作业环境温度超出-10℃～+55℃范围或风力大于4级（风速大于7.9m/s）时，不应使用吊篮作业。

## 流动式起重机作业

    - 使用流动式起重机时，应装设围栏并设置适当的警示标志牌。

    - 流动式起重机停放，其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不应小于沟、坑深度的1.2倍；否则应采取防倾、防坍塌措施。行驶时，应将臂杆放在支架上，吊钩挂在挂钩上并将钢丝绳收紧，车上操作室不应坐人。

    - 流动式起重机作业前，应将支腿全部伸出，并支垫牢固。机身倾斜度不应超过制造厂的规定。不应在暗沟、地下管线等上面作业。作业完毕后，应先将臂杆放在支架上，然后方可起腿。

    - 流动式起重机除设计具有吊物行走性能者外，均不应吊物行走。

    - 流动式起重机长期或频繁地靠近带电体作业时，应采取隔离防护措施。

    - 汽车（轮胎/全地面）起重机作业前应支好全部支腿，所有轮胎必须离地，回转支承平面的倾斜度不应超过使用说明书的规定。作业过程中，不应扳动支腿操纵阀。发现支腿下沉、起重机倾斜等不正常现象时，不应继续吊装并及时处置。

## 机动车运输

    - 装运超长、超高或重大物件时应遵守以下规定：

- 对运输道路上方的障碍物及带电体等进行测量，其安全距离应满足表15的规定；

- 物件重心与车厢承重中心应基本一致；

- 易滚动的物件顺其滚动方向应用木楔卡牢并捆绑牢固；

- 采用超长架装载超长物件时，在其尾部应设置警告的标志；超长架与车厢固定，物件与超长架及车厢应捆绑牢固；

- 运输中有专人领车、监护，并设必要的标志；

- 押运人员应加强途中检查，防止捆绑松动；通过山区或弯道时，应防止超长部位与山坡或行道树剐碰。

- 车辆（包括装载物）外廓至无围栏带电部分之间的安全距离

| 交流电压等级 kV | 安全距离 m | 直流电压等级 kV | 安全距离 m |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤10 | 1.05 | ±400 | 5.00 |
| 20〜40 | 1.15 | ±500 | 5.60 |
| 60〜110 | 1.75 | ±800 | 9.00 |
| 220 | 2.55 |  |  |
| 500 | 4.55 |  |  |
| 注：表中未列电压等级按高一档电压等级的安全距离执行。 |  |  |  |

    - 载货机动车除押运和装卸人员外，不应搭乘其他人员。押运或装卸人员应处于安全位置。当载物高度超过车厢拦板时，货物上不应坐人。

    - 载送施工人员遵守下列规定：

- 遵守交通管理部门的有关规定，宜使用客车载送施工人员；

- 自卸车、挂车、拖拉机等工程车或农用车不应载人；

- 货车接送施工人员的要求：

- 车上应指定专人监护；

- 车厢拦板应牢固，拦板高度不低于1m；

- 车上不应超员，乘车人员的头、手不得伸出车厢拦板；

- 车厢拦板上不应坐人；

- 乘车人员应躲避路边树木及道路上方的障碍物。

## 叉车运输

    - 叉车行驶前应对行驶、升降、倾斜等机构进行检查，叉车不应载人行驶。

    - 叉车不应快速启动、急转弯或突然制动，在转弯、拐角、斜坡及弯曲道路上应低速行驶。倒车时不应用紧急制动。

    - 叉车工作结束后，应关闭所有控制器，切断动力源，扳下制动闸，将货叉放至最低位置并取出钥匙或拉出联锁后方可离开。

## 非机动车运输

    - 装车前应对车辆进行检查，车轮和刹车装置应完好。

    - 下坡时应控制车速，不应任其滑行。

## 人工运输与装卸

    - 重大物件不应直接用肩扛运；抬运时应步调一致，同起同落，并应有人指挥。

    - 人力运输用的工器具应牢固可靠，每次使用前应进行检查。

    - 雨雪后抬运物件时，应有防滑措施。

    - 用跳板或圆木装卸滚动物件时，应用绳索控制物件。物件滚落前方不应有人。

    - 用管子滚动搬运应遵守以下规定：

- 应由专人负责指挥；

- 管子应能承受重压，直径相同；

- 管子承受重物后两端应各露出约30cm，以便调节转变；

- 在重物滚动搬运中，放置管子应在重物移动的前方，并应有一定距离。移动中需要增加滚杠时，必须停止移动。在移动中需要调正方向时，应用锤击，不应用手去拿受压的管子，以防压伤手指；

- 重物上坡时应用木楔垫牢管子，以防管子滚下；下坡时，应用绳子拉住重物的重心，防止下滑过快。

# 安全工器具

## 保管

    - 安全工器具存放环境应干燥通风；绝缘安全工器具应存放于温度-15℃～40℃、相对湿度不大于80%的环境中。

    - 安全工器具室内应配置适用的柜、架，不应存放不合格的安全工器具及其他物品。

    - 安全工器具应在验收合格后统一进行分类和编号，编号应具备唯一性，使用单位应采用统一的编号方式。安全工器具的存放位置处应设有类别标志和编号，且与安全工器具的编号相对应。

    - 绝缘隔板和绝缘罩应存放在室内干燥、离地面200mm以上的架上或专用的柜内。使用前应擦净灰尘。如果表面有轻度擦伤，应涂绝缘漆处理。

    - 绝缘工具在储存、运输时不应与酸、碱、油类和化学药品接触，并应防止阳光直射或雨淋。橡胶绝缘用具应放在避光的柜内或支架上，上面不应堆压任何物件，并撒上滑石粉。

## 使用

    - 一般要求

      - 安全工器具每月及使用前应进行外观检查，检查不合格的不应使用。

      - 外观检查主要检查内容包括：

- 是否在产品有效期内和试验有效期内；

- 螺丝、卡扣等固定连接部件是否牢固；

- 绳索、铜线等是否断股；

- 绝缘部分是否干净、干燥、完好，有无裂纹、老化；绝缘层脱落、严重伤痕等情况；

- 金属部件是否有锈蚀、断裂等现象。

    - 安全帽

      - 安全帽的使用及检验应符合GB 2811的规定。

      - 安全帽使用前，应检查帽壳、帽衬、帽箍、顶衬、下颌带等附件完好无损。使用时，应将下颌带系好，防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落。

    - 安全带

      - 安全带的使用及试验应符合GB 6095、GB/T 6096的规定。

      - 安全带的安全绳同主带的连接点应固定于佩戴者的后背、后腰或前胸。

      - 安全带、绳使用过程中不应打结。不应将安全绳用作悬吊绳。

      - 腰带和保险带、绳应有足够的机械强度，材质应有耐磨性，卡环（钩）应具有保险装置，操作应灵活。

      - 保险带、绳使用长度在2m以上的应加缓冲器。

      - 电力高处作业防坠器的使用应符合DL/T 1147的规定。

    - 携带型短路接地线

      - 接地线的两端夹具应保证接地线与导体和接地装置都能接触良好、拆装方便，有足够的机械强度。

      - 携带型接地线使用前应检查是否完好，如发现绞线松股、断股、护套严重破损、夹具断裂松动等均不应使用。

    - 绝缘操作杆和验电器

      - 绝缘操作杆和验电器允许的使用电压应与设备电压等级相符。

      - 使用绝缘操作杆和验电器时，作业人员的手不应越过护环或手持部分的界限。

      - 雨天在户外操作电气设备时，操作杆的绝缘部分应有防雨罩或使用带绝缘子的操作杆。

      - 使用绝缘操作杆和验电器时，人体应与带电设备保持安全距离，并注意防止绝缘杆被人体或设备短接，以保持有效的绝缘长度。

    - 绝缘隔板和绝缘罩

      - 绝缘隔板和绝缘罩只允许在35kV及以下电压的电气设备上使用，并应有足够的绝缘和机械强度。

      - 用于10kV电压等级时，绝缘隔板的厚度不应小于3mm，用于35kV电压等级不应小于4mm，20kV电压等级参照35kV标准执行。

      - 现场带电安放绝缘隔板及绝缘罩时，应戴绝缘手套、使用绝缘操作杆，必要时可用绝缘绳索将其固定。

    - 绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫

      - 绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫有发黏、裂纹、破口（漏气）、气泡、发脆、嵌入导电杂物等缺陷时不应使用。

      - 使用绝缘手套时应将上衣袖口套入手套筒口内，使用绝缘靴时应将裤脚套入绝缘靴筒口内。

    - 绝缘绳、网

      - 绝缘绳应成卷用塑料袋密封，并置于专用包装内。

      - 绝缘绳、网的接头应单根丝连接，线股不允许接头，单丝接头应封闭在绳股内部。

      - 绝缘绳不应沾染油污或受潮。

      - 绝缘绳、网应存入在干燥、通风的库房内，并经常检查、防止受潮、受污、虫蛀和机械损伤。

## 试验

    - 各类安全工器具应经过国家规定的型式试验、出厂试验和使用中的周期性试验，并做好记录。

    - 以下安全工器具应进行试验：

- 本规程要求进行试验的安全工器具；

- 新购置和自制的安全工器具；

- 检修后或关键零部件经过更换的安全工器具；

- 对安全工器具的机械、绝缘性能发生疑问或发现缺陷时。

    - 安全工器具的电气试验和机械试验，宜委托有资质的试验研究机构进行，也可由使用单位根据试验标准和周期进行，并经使用单位负责人批准。

    - 常用工器具试验项目和周期见附录G。

# 带电作业工具

## 保管

    - 带电作业工具房进行通风时，应在室外相对湿度小于75%的干燥天气进行。通风结束后，应立即检查室内的相对湿度，并加以调控。

    - 带电作业工具库房门窗应密闭良好，装修材料应采用不起尘、阻燃、隔热、防潮、无毒材料，地面应采用隔湿、防潮材料。配电带电作业工具库房温度宜为10℃～28℃，湿度不应大于60%；输变电带电作业工具库房温度宜为5℃～40℃，湿度不应大于60%。

    - 带电作业工具应按电压等级及工具类别分区存放，主要分类为金属工具、硬质绝缘工具、软质绝缘工具、屏蔽保护用具、绝缘遮蔽用具、检测工具等。

    - 带电作业工具应统一编号、专人保管、登记造册，并建立试验、检修、使用记录。

    - 不合格的工具应报废，不应摆放在库房内或继续使用。

    - 带电作业用绝缘斗臂车宜停放在安全、防潮、通风和具有消防设施的专用库房，并将所有门窗、抽屉等活动部件处于稳固关闭状态。重要的非集控设备不宜长期存放在车辆上。绝缘斗臂车库房温度宜为5℃～40℃，湿度不宜大于60%。

    - 绝缘平台应置于通风良好、清洁干燥的房间存放，存放时绝缘部件不应直接接触地面，距地面高度不应低于20cm。

    - 绝缘平台可存放在带电作业工器具库房，库房条件应符合DL/T 974的规定。

## 使用

    - 使用的带电作业工具均应试验合格并在有效期内。

    - 带电作业工具使用前应根据工作负荷校核机械强度，并满足规定的安全系数。

    - 带电绝缘工具在运输过程中，应装在专用工具袋、工具箱或专用工具车内。

    - 不应使用损坏、受潮、变形、失灵的带电作业工具。发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时，应及时处理并经试验合格后方可使用。

    - 使用绝缘工具前，应使用2500V～5000V绝缘电阻表接2cm电极（电极宽2cm，极间宽2cm）或绝缘检测仪对其进行分段绝缘检测，阻值应不低于700MΩ。操作绝缘工具时应戴清洁、干燥的手套，并应防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。

    - 使用屏蔽服装前，应用量程为0.1Ω～50Ω的电阻表对其检测，屏蔽服装各最远端点之间的电阻值不应大于20Ω。

    - 带电作业工具应绝缘良好、连接牢固、转动灵活，并按厂家使用说明书、现场操作规程正确使用。

    - 作业现场使用的带电作业工具应放置在防潮的帆布或绝缘物上。

## 试验

    - 带电作业工具及绝缘斗臂车等的电气和机械试验周期、种类和标准应按DL/T 854、DL/T 878、DL/T 976的规定执行。

    - 带电作业工具的机械试验标准：

- 静荷重试验：1.2倍额定工作负荷下持续1min，工具无变形及损伤者为合格；

- 动荷重试验：1.0倍额定工作负荷下操作3次，工具灵活、轻便、无卡住现象为合格。

    - 带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验，其试验周期为：

- 电气试验：预防性试验每年一次，检查性试验每年一次，两次试验间隔半年；

- 机械试验：绝缘工具每年一次，金属工具两年一次。

    - 绝缘工具的检查性试验条件是：将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验，每300mm耐压75kV，时间为1min，以无击穿、闪络及过热为合格。

    - 组合绝缘的水冲洗工具应在工作状态下进行电气试验。除满足绝缘工具电气预防性试验标准的项目和标准试验外（指220kV及以下电压等级），还应增加工频泄漏试验，试验电压见表16。

- 组合绝缘的水冲洗工具工频泄漏试验电压值

| 额定电压 kV | 10 | 35 | 66 | 110 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验电压 kV | 15 | 46 | 80 | 110 | 220 |

    - 为满足高海拔地区的要求而采用加强绝缘或较高电压等级的带电作业工具、装置和设备，应在实际使用地点进行经海拔校正后的耐压试验。

    - 不合格的带电作业工具应及时维修或报废，经维修的带电作业工具需经试验合格后方可使用。

# 施工机具

## 一般要求

    - 施工机具应按出厂说明书、铭牌和相关标准的规定测试、试运转和使用，不应超负荷使用。

    - 施工机具应统一编号，由专人保管和保养维护。

    - 施工机具应有专用库房存放，库房应经常保持干燥、通风。

    - 施工机具应定期试验，主要受力机具试验标准应符合表17的规定。

- 主要受力机具试验标准

| 名 称 | 额定载荷的倍率 | 持荷时间 min | 试验周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 白棕绳、纤维绳、起重用钢丝绳、铁链、链式起重机 | 2 | 10 | 每年1次 |
| 吊钩、环绳、合成纤维吊装带 | 1.25 |  |  |
| 滑轮、链条葫芦 | 1.1 |  |  |
| 电动及机动绞车、桥型起重机、千斤顶 | 1.1 |  |  |
| 注：相关数据来源于GB 26164.1-2010表C.6和DL 5009.3-2013表A.1。 |  |  |  |

    - 施工机具应定期进行检查、维护、保养，其转动和传动部分应保持润滑。施工机具使用前应进行外观检查，不应使用变形、破损、有故障等不合格的机具。

    - 动力机具在运行中不应进行维修或调整。维修、调整或工作中断时，应将其电源断开。不应在运行中或机械未完全停止的情况下清扫、擦拭、润滑和冷却机械的转动部分。动力机具的转动部分和冷却风扇应装有保护罩。

    - 对不合格或应报废的机具应及时清理，不应与合格的混放。

## 使用

    - 链条葫芦和手扳葫芦

      - 使用前应检查吊钩及封口部件、链条等良好，转动装置及刹车装置应可靠，转动灵活正常。

      - 起重用链环等部件出现裂纹、明显变形或严重磨损时应予报废。

      - 刹车片不应沾染油脂和石棉。

      - 起重链不应打扭，并不应拆成单股使用；使用中如发生卡链，应将受力部位封固后方可进行检修。

      - 手拉链或者扳手的拉动方向应与链槽方向一致，不应斜拉硬扳，不应强行超载使用。

      - 带负荷停留较长时间或过夜时，应将手拉链或扳手绑扎在起重链上，并采取保险措施。

      - 悬挂链条葫芦的架梁或建筑物，应经过计算确保合格，否则不应悬挂。不应用链条葫芦长时间悬吊重物。

      - 两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时，重物的重量应不大于每台链条葫芦的允许起重量。

      - 操作人员不应站在葫芦正下方，不应站在重物上面操作，不应将重物吊起后停留在空中而离开现场，起吊过程中任何人不应在重物下行走或停留。

      - 不应超负荷使用，起重能力在5t以下的允许1人拉链，起重能力在5t以上的允许两人拉链，不应随意增加人数猛拉。操作时，人员不应站在链条葫芦的正下方。

      - 在使用中如发生卡链情况，应将重物垫好后方可进行检修。

    - 钢丝绳

      - 钢丝绳应具有符合国家标准的产品检验合格证，并按GB/T 8918和GB/T 20118的规定或按出厂技术数据使用。无技术数据时，应进行单丝破断力试验。

      - 钢丝绳应按其力学性能选用，并应配备一定的安全系数。钢丝绳的安全系数K及配合滑轮的直径D不应小于表18的规定。

- 钢丝绳安全系数K及配合滑轮直径

| 钢丝绳的用途 |  |  | 滑轮直径D | 安全系数K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 缆风绳及拖拉绳 |  |  | ≥12d | 3.5 |
| 驱动方式 | 人力 |  | ≥16d | 4.5 |
|  | 机械 | 轻级 | ≥16d | 5 |
|  |  | 中级 | ≥18d | 5.5 |
|  |  | 重级 | ≥20d | 6 |
| 千斤绳 | 有绕曲 |  | ≥2d | 6～8 |
|  | 无绕曲 |  | — | 5～7 |
| 地锚绳 |  |  | — | 5～6 |
| 捆绑绳 |  |  | — | 10 |
| 载人升降机 |  |  | ≥40 | 14 |
| 注：d为钢丝绳直径。 |  |  |  |  |

      - 钢丝绳（套）应定期浸油，有以下情况之一者应报废或截除：

- 钢丝绳在一个节距内的断丝根数超过表19规定的数值时；

- 绳芯损坏或绳股挤出、断裂；

- 笼状畸形、严重扭结或金钩弯折；

- 压扁严重，断面缩小，实测相对公称直径缩小10%（防扭钢丝绳的3%）时，未发现断丝也应予以报废；

- 受过火烧或电灼，化学介质的腐蚀外表出现颜色变化时；

- 钢丝绳的弹性显著降低，不易弯曲，单丝易折断时；

- 钢丝绳断丝数量不多，但断丝增加很快者。

- 钢丝绳断丝根数

| 最初的安全 系数 | 钢丝绳结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6×19＝114＋1 |  | 6×37＝222＋1 |  | 6×61＝366＋1 |  | 18×19＝342＋1 |  |
|  | 逆捻 | 顺捻 | 逆捻 | 顺捻 | 逆捻 | 顺捻 | 逆捻 | 顺捻 |
| 小于6 | 12 | 6 | 22 | 11 | 36 | 18 | 36 | 18 |
| 6～7 | 14 | 7 | 26 | 13 | 38 | 19 | 38 | 19 |
| 大于7 | 16 | 8 | 30 | 15 | 40 | 20 | 40 | 20 |

      - 钢丝绳端部用绳卡固定连接时，绳卡压板应在钢丝绳主要受力的一边，不应正反交叉设置；绳卡间距不应小于钢丝绳直径的6倍；绳卡数量应符合表20的规定。

- 钢丝绳端部固定用绳卡数量

| 钢丝绳直径 mm | 6～16 | 17～27 | 28～37 | 38～45 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绳卡数量 个 | 3 | 4 | 5 | 6 |

      - 插接的环绳或绳套，其插接长度应不小于钢丝绳直径的15倍，且不应小于300mm。新插接的钢丝绳套应做1.25倍允许负荷的抽样试验。

      - 通过滑轮及卷筒的钢丝绳不应有接头。滑轮、卷筒的槽底或细腰部直径与钢丝绳直径之比应遵守以下规定：

- 起重滑车：机械驱动时不应小于11，人力驱动时不应小于10；

- 绞磨卷筒不应小于10。

    - 卸扣

      - 当卸扣有裂纹、塑性变形、螺纹滑牙、销轴和扣体断面磨损达原尺寸3%～5%时不应使用。卸扣的缺陷不允许补焊。

      - 卸扣不应横向受力。

      - 销轴不应扣在活动的绳套或索具内。

      - 卸扣不应处于吊件的转角处。

      - 不应使用普通材料的螺栓取代卸扣销轴。

    - 合成纤维吊装带、棕绳（麻绳）和纤维绳

      - 合成纤维吊装带、棕绳（麻绳）和纤维绳等应选用符合标准的合格产品。各类纤维绳（含化纤绳）的安全系数不应小于5，合成纤维吊装带的安全系数不应小于6。

      - 合成纤维吊装带、棕绳（麻绳）和纤维绳使用后应及时清理，存放在清洁、干燥、通风的库房，并远离热源。

      - 合成纤维吊装带

- 使用前应对吊装带进行检查，表面不应有擦伤、割口、承载芯裸露、化学侵蚀、热损伤或摩擦损伤、端配件损伤或变形等缺陷或损伤；使用期间发现有缺陷或损伤时应立即停止使用；

- 缝合处不应有缝合线断头，织带不应散开；

- 吊装带不应拖拉、打结使用，有载荷时不应转动货物使吊装带扭拧；

- 吊装带不应与尖锐、棱角的货物接触，如无法避免应装设必要的护套；

- 不应长时间悬吊货物。吊装带用于不同承重方式时，应严格按照标签数据使用。

      - 棕绳（麻绳）

- 棕绳（麻绳）不应用在机动机构中起吊构件，仅限于手动操作提升物件或作为控制绳等辅助绳索使用；

- 棕绳（麻绳）用于手动机构时，卷筒或滑轮的槽底直径应大于绳径的10倍；

- 棕绳（麻绳）用作一般的允许荷重的吊重绳时，其允许拉力不应大于9.8N/mm2；用于捆绑或在潮湿状态下使用时应按允许拉力减半使用；

- 棕绳有霉烂、腐蚀、断股或损伤者不应使用，绳索不应修补使用；

- 捆扎物件时，应避免绳索直接与物体尖锐处接触。

      - 纤维绳

- 使用中应避免刮磨、与热源接触等造成损伤；

- 绑扎固定不应用直接系结的方式；

- 纤维绳出现松股、散股、严重磨损、断股者不应使用；

- 使用时与带电体有可能接触时，应按GB/T 13035的规定进行试验、干燥、隔潮等。

    - 携带型火炉或喷灯

      - 使用携带型火炉或喷灯时，火焰与带电部分的距离：电压在1kV以下时，不应小于1m；电压在1kV及以上且10kV及以下时，不应小于1.5m；电压在10kV以上时，不应小于3m。

      - 不应在带电导线、带电设备、变压器、油断路器附近以及在电缆夹层、隧道、沟道内对火炉或喷灯加油及点火。

    - 千斤顶

      - 油压式千斤顶的安全栓损坏，或螺旋、齿条式千斤顶的螺纹、齿条的磨损量达20%时，不应使用。

      - 液压千斤顶液压油的选用应根据作业环境温度条件，按产品说明书要求选用，油质应清洁，油量不应低于额定值。

      - 千斤顶应设置在平整、坚实处，必要时应用垫木垫平。使用过程中应保持千斤顶与物件接触面垂直，其顶部与物件接触面间应加防滑垫层。

      - 千斤顶不应超载使用。不应加长手柄或超过规定人数操作。顶升高度不应超过有效顶程。

      - 使用油压式千斤顶时，安全栓的前面不应有人。

      - 使用千斤顶时，保险垫块高度应随物件升降调整。

      - 用两台及两台以上千斤顶同时顶升一个物体时，千斤顶的总起重能力不应小于荷重的2倍。顶升时应由专人统一指挥，各千斤顶顶升速度应一致、受力应均衡。

      - 千斤顶的下降速度应缓慢，不应在带负载的情况下使其突然下降。

# 电气工具及一般工具

## 电气工具

    - 一般要求

      - 电动工具使用前，操作者应认真阅读产品使用说明书和安全操作规程，详细了解工器具的性能和掌握正确使用方法。应按要求正确使用防护用品。

      - 电动工具充电时，应选用匹配的充电器。在充电过程中，工具或电池包（电池组）应置于通风良好的地方。

      - 电气工具使用前应检查电线是否完好，有无接地线，不合格的不应使用。使用时应按有关规定接好剩余电流动作保护器（漏电保护器）和接地线。

      - Ⅰ类工具应接地或接零良好。

注：Ⅰ类工具：在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘，而且它还包含一个附加的安全预防措施。其方法是将可触及的可导电的零件与已安装的固定线路中的保护（接地）导线连接起来，以这样的方法来使可触及的可导电的零件在基本绝缘损坏的事故中不成为带电体。

Ⅱ类工具：工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘，而且它还提供双重绝缘或加强绝缘的附加安全预防措施和没有保护接地或依赖安装条件的措施。Ⅱ类工具分绝缘外壳Ⅱ类工具和金属外壳Ⅱ类工具，在工具的明显部位标有Ⅱ类结构符号。

Ⅲ类工具：工具在防止触电的保护方面依靠由安全特低电压供电和在工具内部不会产生比安全特低电压高的电压。

      - 不应使用有绝缘损坏、电源线护套破裂、保护线脱落、插头插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障的手持电动工器具。

      - 电动工具应做到“一机一闸一保护”，不应一个开关或一个插座接两台及以上电气设备或电动工具。

      - 使用电气工具时，不应提着电气工具的导线或转动部分。在使用电气工具的工作中，因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时，应立即切断电源。

      - 电气工具的电线不应接触热体，不应放在湿地上，并避免载重车辆和重物压在电线上。

    - 机加工设备

      - 使用钻床时，应将工件设置牢固后，方可开始工作。清除钻孔内金属碎屑时，应先停止钻头的转动。不应用手直接清除铁屑。

      - 使用钻床、车床等转动机械时不应戴手套。

      - 使用锯床时，工件应夹牢，长的工件两头应垫牢，并防止工件锯断时伤人。

    - 砂轮机

      - 砂轮、砂轮法兰盘、防护罩尺寸应相互匹配。砂轮不应有裂纹及其他不良情况。砂轮应装有可靠的防护罩，防护罩至少要把砂轮的上半部罩住。

      - 应经常调节防护罩的可调护板，使可调护板和砂轮间的距离不大于1.6mm。

      - 应随时调节工件托架以补偿砂轮的磨损，使工件托架和砂轮间的距离不大于2mm。

      - 使用砂轮研磨时，应戴防护眼镜或装设防护玻璃。用砂轮磨工具时应使火星向下。不应用砂轮的侧面研磨。

    - 潜水泵

      - 潜水泵应重点检查以下项目且应符合要求：

- 外壳不应有裂缝、破损；

- 电源开关动作应正常、灵活；

- 机械防护装置应完好；

- 电气保护装置应良好；

- 校对电源的相位，通电检查空载运转，防止反转。

      - 潜水泵放入水下或从水中提出时，要拉住预先挂在潜水泵耳环上的绳子，不应拉拽电源线或水管。

      - 移动潜水泵时应断电。潜水泵应先放入水中再启动电源。检查、维修潜水泵时应先断电并悬挂“禁止合闸，有人工作！”标志牌。

      - 潜水泵运行期间，人员不应下到该区域水中作业。

    - 手持行灯

      - 手持行灯电压不应超过36V。在特别潮湿或周围均是金属导体的场所等地点作业时，手持行灯的电压不应超过12V。

      - 手持行灯电源应由携带式或固定式的隔离变压器供给，变压器不应放在金属容器或水箱等内部。

      - 手持行灯变压器的高压侧，应带插头，低压侧带插座，并采用两种不能互相插入的插头。

      - 手持行灯变压器的外壳应有良好的接地线，高压侧宜使用单相两极带接地插头。

## 一般工具

    - 大锤和手锤的锤头应完整，其表面应光滑微凸，有歪斜、缺口、凹入及裂纹不应使用。大锤及手锤的手柄应用整根的硬木制成，木柄与锤头部用楔栓固定牢固。锤把上不应有油污。不应戴手套或单手抡大锤，作业时周围不应有人靠近。

    - 用凿子凿坚硬或脆性物体时，应戴防护眼镜，必要时装设安全遮栏，以防碎片打伤旁人。凿子被锤击部分有伤痕、不平整、沾有油污等，不应使用。

- （规范性附录）
现场勘察及安全技术交底记录格式

现场勘察及安全技术交底记录

编号：

| 工作任务： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作地点/地段： |  |  |
| 设备运维单位： |  |  |
| 承包商或作业施工单位： |  |  |
| 作业应采取的安全措施 | 需要停电的范围： |  |
|  | 装设接地线的位置、装设的绝缘挡板： |  |
|  | 需退出的二次设备及相关回路： |  |
|  | 是否需要办理二次安全措施单： |  |
|  | 工作地点存在带电设备位置或运行设备： |  |
| *注意事项 | 对施工人员的要求： |  |
|  | 对施工机具的要求： |  |
|  | 对现场施工环境保护的要求： |  |
|  | 施工过程中与运行人员联系的有关事项（应急联系方式）： |  |
| 现场 勘察 □是 □否 | 勘察单位： | 勘察时间： |
|  | 勘察负责人： | 记录人： |
|  | 勘察人员： |  |
| 安全 技术 交底 □是 □否 | 交底地点： | 交底时间： |
|  | 设备运维单位代表签名： | 承包商或作业施工单位代表签名： |

注：“*注意事项”右侧栏目内容可根据工作类别、现场实际增删。

- 工作票格式

- B.1 （规范性附录）厂站第一种工作票格式

（厂站名称）　厂站第一种工作票

盖 章 处

编号：

| 工作负责人（监护人）： _（电话： ) 单位和班组： 工作负责人及工作班人员总人数共 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划工作时间 |  |  | 自 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作班人员（不包括工作负责人）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作任务： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作要求的 安全措施 |  | 安全措施执行责任人 |  |  |  | 工作许可人负责 |  |  |  |  |  |  | 工作负责人负责 |  |  |  |
|  |  | 应断开的断路器（开关）（双重名称或编号）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应拉开的隔离开关（刀闸）（双重名称或编号）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应合上的接地刀闸（双重名称或编号）、装设的接地线（装设地点）、装设的绝缘挡板： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应投切的相关交直流电源（负荷开关、空气开关、熔断器等）、低压及二次回路（连接片、软压板、转换开关、尾纤等）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应装设遮栏、应悬挂标志牌（位置）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否需线路对侧接地：□是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否需办理二次设备及回路工作安全技术措施单：□是，共 张；□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他安全措施和注意事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签发 |  | 工作票签发人签名： 时间： 年 月 日 时 分 工作票会签人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接收 |  | 值班负责人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作许可 |  | 安全措施是否满足工作要求：□是 □否 需补充或调整的安全措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 线路对侧安全措施：经值班调度员（配电网运维人员）（姓名） 确认线路对侧已按要求执行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作地点 保留的 带电部位 | 带电的母线、导线： 带电的隔离开关（刀闸）： 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他安全注意事项： 下达方式：□当面下达；□电话下达；□信息系统下达 □派人送达 工作许可人签名： 工作负责人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指定 为专责监护人。 专责监护人签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全交代 |  | 工作班人员确认工作负责人所交代布置的工作任务、安全措施和作业安全注意事项。 工作班人员签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作间断 |  | 工作间断时间 |  |  | 工作 许可人 |  |  | 工作 负责人 |  | 工作开工时间 |  |  |  |  | 工作 许可人 | 工作 负责人 |
|  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
| 工作变更 | 工作任务 | 不需变更安全措施下增加的工作内容： 工作负责人签名： 工作票签发人签名： 工作许可人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作负责人 | 工作票签发人签名： 原工作负责人签名： 现工作负责人签名： 工作许可人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作班人员 | 变更情况 |  | 工作票 签发人 |  |  | 工作 许可人 |  |  |  | 工作 负责人 |  |  | 变更时间 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |
| 工作延期 |  | 有效期延长到 月 日 时 分。 工作许可人签名： 工作负责人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作票的终结 |  | 全部作业于 月 日 时 分结束，作业现场安全技术措施已恢复至工作许可人许可时状态或工作许可人指定的状态，作业人员已全部撤离，材料工具已清理完毕。 工作许可人指定无需恢复的作业现场安全技术措施： 下达方式：□当面下达；□电话下达；□信息系统下达 □派人送达 工作负责人签名： 工作许可人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注（安全交代补充签名等）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- B.2 （规范性附录）厂站第二种工作票格式

（厂站名称） 厂站第二种工作票

盖章处

编号：

| 工作负责人（监护人）： _（电话： ) 单位和班组： 工作负责人及工作班人员总人数共 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划工作时间 |  |  | 自 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作班人员（不包括工作负责人）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作任务： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作要求的安全措施 |  | 工作条件 |  | 相关高压设备状态： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 相关直流、低压及二次回路状态： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全措施执行责任人 |  |  |  |  | 工作许可人负责 |  |  |  |  |  |  | 工作负责人负责 |  |  |  |
|  |  | 应投切的相关交直流电源（负荷开关、空气开关、熔断器等）、低压及二次回路（连接片、软压板、转换开关、尾纤等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应装设遮栏、应悬挂标志牌（位置） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否需办理二次设备及回路工作安全技术措施单：□是，共 张； □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他安全措施和注意事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签发 |  | 工作票签发人签名： 时间： 年 月 日 时 分 工作票会签人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接收 |  | 值班负责人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作许可 |  | 安全措施是否满足工作要求：□是 □否 需补充或调整的安全措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作地点 保留的 带电部位 |  | 带电的母线、导线： 带电的隔离开关： 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作许可 |  |  | 其他安全注意事项： 下达方式：□当面下达；□电话下达；□信息系统下达 □派人送达 工作许可人签名： 工作负责人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全交代 |  |  | 工作班人员确认工作负责人所交代布置的工作任务、安全措施和作业安全注意事项。 工作班人员签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作间断 |  |  | 工作间断时间 |  |  | 工作 许可人 |  | 工作 负责人 |  |  | 工作开工时间 |  |  |  |  | 工作 许可人 | 工作 负责人 |
|  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
| 工作 变更 | 工作 任务 |  | 不需变更安全措施下增加的工作内容： 工作负责人签名： 工作票签发人签名： 工作许可人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作 负责 人 |  | 工作票签发人签名： 同意变更时间： 年 月 日 时 分 原工作负责人签名： 现工作负责人签名： 工作许可人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作 班人 员 |  | 变更情况 |  | 工作票 签发人 |  |  |  | 工作 许可人 |  |  | 工作 负责人 |  |  | 变更时间 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |
| 工作延期 |  |  | 有效期延长到 月 日 时 分。 工作许可人签名： 工作负责人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作票的终结 |  |  | 全部作业于 月 日 时 分结束，作业现场安全技术措施已恢复至工作许可人许可时状态或工作许可人指定的状态，作业人员已全部撤离，材料工具已清理完毕。 工作许可人指定无需恢复的作业现场安全技术措施： 下达方式：□当面下达；□电话下达；□信息系统下达 □派人送达 工作负责人签名： 工作许可人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注（安全交代补充签名等）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.3 （规范性附录）厂站第三种工作票格式

（厂站名称） 厂站第三种工作票

盖章处

编号：

| 工作负责人（监护人）： _（电话： ) 单位和班组： 工作负责人及工作班人员总人数共 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划工作时间 | 自 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作班人员（不包括工作负责人）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作任务： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作要求的安全措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接收 |  | 值班负责人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作许可 |  | 安全措施是否满足工作要求：□是 □否 需补充或调整的安全措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作地点 保留的 带电部位 | 带电的母线、导线： 带电的隔离开关（刀闸）： 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他安全注意事项： 下达方式：□当面下达；□电话下达；□信息系统下达 □派人送达 工作许可人签名： 工作负责人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全交代 |  | 工作班人员确认工作负责人所交代布置的工作任务、安全措施和作业安全注意事项。 工作班人员签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作间断 |  | 工作间断时间 |  |  | 工作 许可人 | 工作 负责人 |  | 工作开工时间 |  |  |  | 工作 许可人 | 工作 负责人 |
|  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 工作 变更 | 工作 负责 人 | 原工作负责人签名： 现工作负责人签名： 工作许可人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作 班人 员 | 变更情况 |  | 工作许可人 |  |  | 工作负责人 |  |  |  | 变更时间 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |
| 工作延期 |  | 有效期延长到 月 日 时 分。 工作许可人签名： 工作负责人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作票 的终结 |  | 全部作业于 月 日 时 分结束，临时安全措施已拆除，已恢复作业开始前状态，作业人员已全部撤离，材料工具已清理完毕。 下达方式：□当面下达；□电话下达；□信息系统下达 □派人送达 工作负责人签名： 工作许可人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注（安全交代补充签名等）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.4 （规范性附录）带电作业工作票格式

（厂站名称） 带电作业工作票

盖章处

编号：

| 工作负责人： _（电话： ) 单位和班组： 工作负责人及工作班人员总人数共 人 |  | 计划工作时间 | 自 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否办理分组工作派工单：□是，共 张； □否 |  |  |  |
| 工作班人员（不包括工作负责人）： |  |  |  |
| 工作任务： |  |  |  |
| 工作设备名称： |  |  |  |
| 工作地段： |  |  |  |
| 工作要求的安全措施 | 应采取的安全措施（应投退的继电保护、重合闸或再启动功能等）： |  |  |
|  | 其他安全措施及注意事项： |  |  |
| 工作方式 或工作环境 | □等电位作业 □中间电位作业 □地电位作业 □采用带电作业措施□邻近带电设备的名称： |  |  |
| 签发 | 工作票签发人签名： 时间： 年 月 日 时 分 工作票会签人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |
| 接收 | 收到工作票时间： 年 月 日 时 分 值班负责人签名： |  |  |
| 工作许可 | 工作许可人负责的本工作票“工作要求的安全措施”栏所述措施已经落实。 保留或邻近的带电线路、设备： 其他补充安全注意事项： 下达方式：□当面下达；□电话下达；□信息系统下达 □派人送达 工作许可人签名： 工作负责人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |
| 指定 为专责监护人。 专责监护人签名： |  |  |  |
| 安全交代 | 工作班人员确认工作负责人所交代布置的工作任务、安全措施和作业安全注意事项。 工作班人员签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |
| 工作延期 | 有效期延长到 月 日 时 分。 工作负责人签名： 工作许可人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |
| 工作票的 终结 | 全部作业于 月 日 时 分结束，临时安全措施已拆除，已恢复作业开始前状态，作业人员已全部撤离，材料工具已清理完毕。 □相关重合闸、再启动功能可以投入。 下达方式：□当面下达；□电话下达；□信息系统下达 □派人送达 工作负责人签名： 工作许可人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |
| 备注： |  |  |  |

B.5 （规范性附录）紧急抢修工作票格式

（厂站名称） 紧急抢修工作票

盖章处

编号：

| 启动抢修 | 抢修工作负责人： _（电话： ) 单位和班组： 负责人及工作班人员总人数共 人 |
| --- | --- |
|  | 抢修工作任务： 抢修工作地点： |
|  | 安全措施： 抢修工作地点保留带电部分： 其他安全注意事项： |
|  | 是否需办理二次设备及回路工作安全技术措施单：□是，共 张；□否 |
|  | 本项抢修任务、安全措施、抢修地点保留带电部分及注意事项根据抢修任务布置人 的布置填写。 |
| 抢修许可 | 经现场勘察，核实确认或需补充调整的安全措施： 下达方式：□当面下达；□电话下达；□信息系统下达 □派人送达 工作许可人签名： 工作负责人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |
| 指定 为专责监护人。 专责监护人签名： |  |
| 安全交代 | 工作班人员确认工作负责人所交代布置的工作任务、安全措施和作业安全注意事项。 工作班人员签名： 时间： 年 月 日 时 分 |
| 抢修结束或转移工作票 | 抢修结束□ 转移工作票□ 现场设备状况及保留安全措施： 下达方式：□当面下达；□电话下达；□信息系统下达 □派人送达 工作负责人签名： 工作许可人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |
| 备注： |  |

- B.6（规范性附录）书面布置记录票格式

（厂站名称）书面布置记录票

盖章处

编号：

| 工作负责人： 单位和班组： 工作负责人及工作班人员总人数共 人 | 计划工作时间 | 自 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 |
| --- | --- | --- |
| 工作班人员（不包括工作负责人）： |  |  |
| 工作任务： |  |  |
| 工作地点： |  |  |
| 工作许可 | 安全注意事项： 下达方式：□当面下达；□电话下达；□信息系统下达 □派人送达 工作许可人签名： 工作负责人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |
| 安全交代 | 工作班人员确认工作负责人所交代布置的工作任务、安全措施和作业安全注意事项。 工作班人员签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |
| 工作结束 | 下达方式：□当面下达；□电话下达；□信息系统下达 □派人送达 工作负责人签名： 工作许可人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |
| 备注 |  |  |

B.7（资料性附录）调度第一种检修申请单格式

（调度机构名称）调度第一种检修申请单

盖章处

执行调度：                                                                                        检修设备类型：

| 申请填报 |  | 申请单编号 |  |  |  | 申请单位 |  |  |  |  |  |  |  | 提交时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 申请负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  | 检修类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 许可方式 |  |  |  | 调度许可对象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □厂站工作许可 |  |  |  | 值班员 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □线路工作间接许可（一级） |  |  |  | 一级间接 许可人 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □线路工作间接许可（二级） |  |  |  | 一级间接 许可人 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 二级间接 许可人 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □线路工作直接许可 |  |  |  | 工作负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 停电/检修设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作要求的安全措施（调度管辖设备） |  |  | 一次设备状态要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 二次设备状态要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 申请工作开始 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 申请工作 结束时间 |  |  |  |  |  | 申请工作 时长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 申请停电开始 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 申请复电 结束时间 |  |  |  |  |  | 申请停电 时长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作对系统或者供电可靠性的 影响 |  |  | 涉及电网安全 运行的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 涉及供电可靠性的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 申请备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请签发 | 批准工作开始 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准工作 结束时间 |  |  |  |  |  |  | 批准工作 时长 |  |  |  |  |  |  |
|  | 批准停电开始 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准复电 结束时间 |  |  |  |  |  |  | 批准停电 时长 |  |  |  |  |  |  |
|  | 关联检修申请单（含方式变更单） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 方式意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 签发人 |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  | 附件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安自意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 签发人 |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  | 附件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 签发人 |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  | 附件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通信意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 签发人 |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  | 附件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自动化意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 签发人 |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  | 附件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水调意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 签发人 |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  | 附件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发电意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 签发人 |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  | 附件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 调度意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 签发人 |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  | 附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请签发 |  | 相关单位/ 部门意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 批准意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 批准人 |  |  |  |  |  | 通知时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请接收 |  | 值班负责人 （调度长） |  |  |  |  |  |  |  |  | 接收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请许可 |  | 停电操作开始 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 受令人 |  |  |  |  |  |  | 调度员 |  |  |  |  |  |
|  |  | 停电操作结束 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 回令人 |  |  |  |  |  |  | 调度员 |  |  |  |  |  |
|  |  | 申请单所列工作要求的安全措施（调度管辖设备）已布置完成：□是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □厂站工作许可 |  |  | 许可时间 |  |  |  |  |  | 值班员 |  |  |  |  |  |  | 调度员 |  |  |  |  |  |
|  |  | □线路工作间接许可（一级） |  |  | 许可时间 |  |  |  |  |  | 一级间接许可人 |  |  |  |  |  |  | 调度 许可人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 许可时间 |  |  |  |  |  | 工作负责人 |  |  |  |  |  |  | 一级间接许可人 |  |  |  |  |  |
|  |  | □线路工作间接许可（二级） |  |  | 许可时间 |  |  |  |  |  | 一级间接 许可人 |  |  |  |  |  |  | 调度 许可人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 许可时间 |  |  |  |  |  | 二级间接 许可人 |  |  |  |  |  |  | 一级间接 许可人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 许可时间 |  |  |  |  |  | 工作负责人 |  |  |  |  |  |  | 二级间接 许可人 |  |  |  |  |  |
|  |  | □线路工作 直接许可 |  |  | 许可时间 |  |  |  |  |  | 工作负责人 |  |  |  |  |  |  | 调度 许可人 |  |  |  |  |  |
| 申请变更 |  | 不需变更工作要求的安全措施（调度管辖设备）下增加的工作内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □厂站工作许可 |  |  | 变更时间 |  |  |  |  |  | 值班员 |  |  |  |  |  |  | 调度员 |  |  |  |  |  |
|  |  | □线路工作间接许可（一级） |  |  | 变更时间 |  |  |  |  |  | 一级间接许可人 |  |  |  |  |  |  | 调度 许可人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 变更时间 |  |  |  |  |  | 工作负责人 |  |  |  |  |  |  | 一级间接 许可人 |  |  |  |  |  |
| 申请变更 |  | □线路工作间接许可（二级） |  |  | 变更时间 |  |  |  |  |  | 一级间接许可人 |  |  |  |  |  |  | 调度 许可人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 变更时间 |  |  |  |  |  | 二级间接许可人 |  |  |  |  |  |  | 一级间接 许可人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 变更时间 |  |  |  |  |  | 工作负责人 |  |  |  |  |  |  | 二级间接 许可人 |  |  |  |  |  |
|  |  | □线路工作直接许可 |  |  | 变更时间 |  |  |  |  |  | 工作负责人 |  |  |  |  |  |  | 调度 许可人 |  |  |  |  |  |
| 申请延期 |  | 延期原因： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 延期后工作 结束时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业 签发人 |  |  |  |  |  |
|  |  | □厂站工作许可 |  |  | 办理时间 |  |  |  |  |  | 值班员 |  |  |  |  |  |  | 调度员 |  |  |  |  |  |
|  |  | □线路工作间接许可（一级） |  |  | 办理时间 |  |  |  |  |  | 一级间接 许可人 |  |  |  |  |  |  | 调度 许可人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 办理时间 |  |  |  |  |  | 工作负责人 |  |  |  |  |  |  | 一级间接 许可人 |  |  |  |  |  |
|  |  | □线路工作间接许可（二级） |  |  | 办理时间 |  |  |  |  |  | 一级间接 许可人 |  |  |  |  |  |  | 调度 许可人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 办理时间 |  |  |  |  |  | 二级间接 许可人 |  |  |  |  |  |  | 一级间接 许可人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 办理时间 |  |  |  |  |  | 工作负责人 |  |  |  |  |  |  | 二级间接 许可人 |  |  |  |  |  |
|  |  | □线路工作 直接许可 |  |  | 办理时间 |  |  |  |  |  | 工作负责人 |  |  |  |  |  |  | 调度 许可人 |  |  |  |  |  |
| 申请单的终结 |  | 申请单中对应的所有现场工作票已终结，临时安全措施已拆除，作业人员已全部撤离，相关一、二次设备具备复电条件：□是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □厂站工作许可 |  |  | 终结时间 |  |  |  |  |  | 值班员 |  |  |  |  |  |  | 调度员 |  |  |  |  |  |
|  |  | □线路工作间接许可（一级） |  |  | 终结时间 |  |  |  |  |  | 一级间接 许可人 |  |  |  |  |  |  | 调度 许可人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 终结时间 |  |  |  |  |  | 工作负责人 |  |  |  |  |  |  | 一级间接 许可人 |  |  |  |  |  |
|  |  | □线路工作间接许可（二级） |  |  | 终结时间 |  |  |  |  |  | 一级间接 许可人 |  |  |  |  |  |  | 调度 许可人 |  |  |  |  |  |
| 申请单的终结 |  | □线路工作间接许可（二级） |  |  | 终结时间 |  |  |  |  |  | 二级间接 许可人 |  |  |  |  |  |  | 一级间接 许可人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 终结时间 |  |  |  |  |  | 工作负责人 |  |  |  |  |  |  | 二级间接 许可人 |  |  |  |  |  |
|  |  | □线路工作 直接许可 |  |  | 终结时间 |  |  |  |  |  | 工作负责人 |  |  |  |  |  |  | 调度 许可人 |  |  |  |  |  |
|  |  | 复电操作开始 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 受令人 |  |  |  |  |  |  | 调度员 |  |  |  |  |  |
|  |  | 复电操作结束 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 回令人 |  |  |  |  |  |  | 调度员 |  |  |  |  |  |
| 申请单的作废 |  | 作废原因说明 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作废原因 分类 |  |  |  |  |  |  | 专业 签发人 |  |  |  |  |  |
|  |  | 作废时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作废申请人 |  |  |  |  |  |  | 调度员 |  |  |  |  |  |
| 调度备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- B.8（资料性附录）调度第二种检修申请单格式

（调度机构名称） 调度第二种检修申请单

盖章处

执行调度：                                                                                      检修设备类型：

| 申请填报 | 申请单编号 |  |  |  |  | 申请单位 |  |  |  |  |  |  | 提交时间 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申请负责人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  | 检修类别 |  |  |  |  |  |  |
|  | 许可方式 |  |  |  |  | 调度许可对象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □厂站工作许可 |  |  |  |  | 值班员 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检修设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请填报 | 工作要求的安全措施（调度 管辖设备） | 安自 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通信 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自动化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请工作 开始时间 |  |  |  | 申请工作 结束时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 申请工作时长 |  |  |  |  |  |
|  | 申请执行二次 安全措施时间 |  |  |  | 申请恢复二次安全措施时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 申请二次安全措施持续时长 |  |  |  |  |  |
|  | 工作对系统或者供电可靠性的 影响 | 涉及电网安全 运行的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 涉及供电可靠性的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请签发 | 批准工作 开始时间 |  |  |  | 批准工作 结束时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准工作 时长 |  |  |  |  |  |
|  | 批准执行二次 安全措施时间 |  |  |  | 批准恢复二次安全措施时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准二次安全措施持续时长 |  |  |  |  |  |
|  | 关联检修申请单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 方式意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 签发人 |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  | 附件 |  |  |  |  |
|  | 安自意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 签发人 |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  | 附件 |  |  |  |  |
|  | 保护意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 签发人 |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  | 附件 |  |  |  |  |
| 申请签发 | 通信意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 签发人 |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  | 附件 |  |  |  |  |
|  | 自动化意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 签发人 |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  | 附件 |  |  |  |  |
|  | 水调意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 签发人 |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  | 附件 |  |  |  |  |
|  | 发电意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 签发人 |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  | 附件 |  |  |  |  |
|  | 调度意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 签发人 |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  | 附件 |  |  |  |  |
|  | 相关单位/ 部门意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 批准意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 批准人 |  |  |  |  |  | 通知时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请接收 | 值班负责人 （调度长） |  |  |  |  |  |  | 接收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请许可 | 执行二次安全 措施开始时间 |  |  |  |  |  |  | 受令人 |  |  |  |  |  |  |  | 调度员 |  |  |  |
|  | 执行二次安全 措施结束时间 |  |  |  |  |  |  | 回令人 |  |  |  |  |  |  |  | 调度员 |  |  |  |
|  | 申请单所列工作要求的安全措施（调度管辖设备）已布置完成：□是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □厂站工作许可 | 许可时间 |  |  |  |  |  | 值班员 |  |  |  |  |  |  |  | 调度员 |  |  |  |
| 申请变更 | 不需变更工作要求的安全措施（调度管辖设备）下增加的工作内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □厂站工作许可 | 变更时间 |  |  |  |  |  | 值班员 |  |  |  |  |  |  |  | 调度员 |  |  |  |
| 申请延期 | 延期原因： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 延期后工作 结束时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业签发人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □厂站工作许可 | 办理时间 |  |  |  |  |  | 值班员 |  |  |  |  |  |  |  | 调度员 |  |  |  |
| 申请单的 终结 | 申请单中对应的所有现场工作票已终结，临时安全措施已拆除，作业人员已全部撤离，相关一、二次设备具备复电条件：□是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □厂站工作许可 | 终结时间 |  |  |  |  |  | 值班员 |  |  |  |  |  |  |  | 调度员 |  |  |  |
|  | 恢复二次安全 措施开始时间 |  |  |  |  |  |  | 受令人 |  |  |  |  |  |  |  | 调度员 |  |  |  |
|  | 恢复二次安全 措施结束时间 |  |  |  |  |  |  | 回令人 |  |  |  |  |  |  |  | 调度员 |  |  |  |
| 申请单的 作废 | 作废原因说明 |  |  |  |  |  |  | 作废原因分类 |  |  |  |  |  |  |  | 专业 签发人 |  |  |  |
|  | 作废时间 |  |  |  |  |  |  | 作废 申请人 |  |  |  |  |  |  |  | 调度员 |  |  |  |
| 调度备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （规范性附录）
工作票附属单格式

- C.1 厂站二次设备及回路工作安全技术措施单

（厂站名称）  厂站二次设备及回路工作安全技术措施单

措施单编号：

| 对应工作票 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 执行 | 时间 | 安全技术措施内容 |  |  |  | 恢复 | 时间 |
| 工作负责人 （审批人） |  |  |  | 执行人 |  | 监护人 |  |  |
|  |  |  |  | 恢复人 |  | 监护人 |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

- C.2 分组工作派工单格式

（厂站名称）分组工作派工单

| 对应工作票编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分组工作负责人 |  |  | 分组编号 |  |
| 分组人员（不包括分组工作负责人）： 共 人（包括分组工作负责人） |  |  |  |  |
| 分组工作内容和工作地点： |  |  |  |  |
| 除工作票已列安全措施外，分组还应采取的安全措施及要求： |  |  |  |  |
| 下达分组 任务 | 工作票的工作负责人签名： 分组工作负责人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 安全交代 | 工作班人员确认分组工作负责人所交代布置的工作任务、安全措施和作业安全注意事项。 工作班人员签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 分组工作于 月 日 时 分结束，分组班组负责实施的安全措施已拆除，材料、工具已清理完毕，分组工作人员已全部撤离。 分组工作负责人签名： 工作负责人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |
| 备注（分组工作负责人变更、工作班人员变更、补充措施、安全交代补充签名等）： |  |  |  |  |

C.3 有限空间作业审批单

有限空间作业审批单

| 作业单编号 |  | 有限空间名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业内容 |  | 作业时间 |  |
| 工作负责人 |  | 所属单位 |  |
| 可能存在的 安全风险 | □缺氧、□中毒、□高处坠落、□触电、□淹溺、□坍塌、□物体打击、□高温高湿□气体燃爆、□其他： |  |  |
| 监护人员 |  | 作业人员 |  |
| 主要安全 防护措施 | 1.□制定有限空间作业方案并经审批 |  |  |
|  | 2.□参加作业人员经有限空间作业安全培训并考核合格 |  |  |
|  | 3.作业所需的工器具： □气体检测仪；□呼吸防护用品；□坠落防护用品；□安全帽、工作鞋等个人防护用品；□通风设备；□照明设备；□通讯设备；□围挡设备和警示设施 □其他 |  |  |
|  | 4.选用的应急救援装备 □便携式气体检测报警仪；□机械通风设备；□正压式空气呼吸器或高压送风式长管式呼吸器；□安全带、安全绳；□其他 |  |  |
|  | 5.应采取的安全技术措施 （进入有限空间需采取的隔离措施） |  |  |
| 工作负责人 | 工作负责人确认以上安全防护措施是否符合要求 是□ 否□ 工作负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |
| 审批人意见 | 作业方案经过审批、作业人员经过安全培训并考核合格、配置的安全防护设备及应急设备满足作业安全要求，同意开展有限空间作业。 审批人（签字）： 年 月 日 |  |  |
| 作业前检查确认 | 有限空间作业应采取的安全防护措施已实施，空气质量检测合格，具备进入作业条件。 工作负责人签名： 年 月 日 时 分 |  |  |
| 工作结束确认 | 有限空间内作业于 年 月 日 时 分完毕，现场无遗留材料、工器具，参与有限空间内作业的人员已全部撤离，具备封闭条件。 工作负责人签名： 年 月 日 时 分 |  |  |

注：该作业单是进入有限空间作业的依据，不应涂改且存档时间至少一年。

- 操 作 票 格 式

- D.1 （资料性附录）调度逐项操作命令票格式

（调度机构名称） 调度逐项操作命令票

盖 章 处

编号（令号）：

| 填票日期 |  | 年 月 日 |  | 操作开始日期 | 年 月 日 | 操作结束 日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 顺序 | 受令 单位 | 逻辑 顺序 | 操作项目 |  |  | 操作人 | 发令 时间 | 受令人 | 完成 时间 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作人 （发令人） |  |  |  | 审核人 （监护人） |  | 值班负责人 |  |  |  |

D.2 （资料性附录）调度综合操作命令票格式

（调度机构名称） 调度综合操作命令票

盖 章 处

编号（令号）：

| 填票日期 | 年 月 日 |  | 受令单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作任务 |  |  |  |  | 发令 | 操作人 （发令人） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 受令人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 发令时间 |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  |  |  | 完成 | 操作人 （发令人） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 回令人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 完成时间 |  | 月 日 时 分 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作人 （发令人） |  | 审核人 （监护人） |  |  |  |  | 值班负责人 |  |  |

D.3 （资料性附录）调度许可操作书面命令票格式

（调度机构名称） 调度许可操作书面命令票

盖 章 处

编号（令号）：

| 日期 |  |  |  | 受令单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次/二次 |  |  |  | 检修单编号 |  |  |  |  |  |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填写人 （申请人） |  |  |  |  | 调度审核人 |  |  | 调度值班负责人 |  |
| 发令时间 |  | 月 日 时 分 |  |  | 调度发令人 |  |  | 现场受令人 |  |
| 完成时间 |  | 月 日 时 分 |  |  | 调度发令人 |  |  | 现场回令人 |  |
| 以下操作步骤的正确性由申请方负责 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 顺序 | 受令单位 | 逻辑 顺序 | 操作项目 |  |  |  |  |  |  |

D.4 （规范性附录）现场电气操作票格式

（单位名称） 现场电气操作票

盖 章 处

编号：

| 类型 | □根据调度令进行的操作 □根据本单位任务进行的操作 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发令单位 |  |  | 发令人 |  |  |  |
| 受令人 |  |  | 受令时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |
| 操作开始时间 | 年 月 日 时 分 |  | 操作结束时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |
| 操作任务 |  |  |  |  |  |  |
| 顺序 | 操作项目 |  |  |  |  | 操作√ |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 操作人 |  | 监护人 |  |  | 值班负责人 |  |

D.5 （规范性附录）现场电气操作记录票格式

（单位名称） 现场电气操作记录票

| 类型 | □根据调度令进行的操作 □根据本单位任务进行的操作 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发令单位 |  | 发令人 |  |
| 受令人 |  | 受令时间 | 年 月 日 时 分 |
| 操作任务 |  |  |  |
| 操作开始时间 | 年 月 日 时 分 | 操作结束时间 | 年 月 日 时 分 |
| 操作人 |  | 监护人 （值班负责人） |  |
| 备注 | 本次操作批准值班负责人：XX |  |  |

- （规范性附录）
动 火 工 作 票 格 式

- E.1 一级动火工作票格式

（单位名称） 一级动火工作票

盖 章 处

编号：

| 动火工作负责人 |  |  |  | 对应工作票编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火部门 |  |  |  | 班组 |  |  |  |
| 动火地点及设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 动火工作任务（示意图） |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划动火工作时间 |  | 自 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 动火区域所在单位应采取的安全措施： |  |  |  |  |  |  |  |
| 动火作业单位应采取的安全措施： |  |  |  |  |  |  |  |
| 动火工作票签发人 |  | 审批人 签 章 | 消防部门 负责人 |  | 安全监管部门 负责人 |  | 厂（局）负责人 |
| 签发人： 会签人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 动火工作票接收时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 动火区域所在单位应采取的安全措施已做完，动火作业单位应采取的安全措施已做完。 动火工作许可人签名： 动火工作负责人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应确认消防设施和消防措施已符合要求。可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度测定合格。 动火工作监护人签名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 首次动火 作业开工前见证人员 | 动火工作负责人签名： 动火执行人签名： 动火部门负责人签名： 消防部门负责人签名： 安全监管部门负责人签名： 厂（局）负责人签名： 时间：自 年 月 日 时 分开始 |  |  |  |  |  |  |
| 动火工作于 年 月 日 时 分结束。材料、工具已清理完毕，现场确无残留火种，参与现场动火工作的有关人员已全部撤离，动火工作已结束。 动火执行人签名： 动火工作负责人签名： 动火工作监护人签名： 动火工作许可人签名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

E.2 二级动火工作票格式

（单位名称） 二级动火工作票

盖 章 处

编号：

| 动火工作负责人 |  | 对应工作票编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火部门 |  | 班组 |  |  |
| 动火地点及设备名称 |  |  |  |  |
| 动火工作任务（示意图） |  |  |  |  |
| 计划动火工作时间 | 自 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 动火区域所在单位应采取的安全措施： |  |  |  |  |
| 动火作业单位应采取的安全措施： |  |  |  |  |
| 动火工作票签发人 |  | 审批人签章 | 运维部门安监人员或负责人 |  |
| 签发人： 会签人： |  |  |  |  |
| 动火工作票接收时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 动火区域所在单位应采取的安全措施已做完，动火作业单位应采取的安全措施已做完。 动火工作许可人签名： 动火工作负责人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |
| 应确认消防设施和消防措施已符合要求。可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度测定合格。 动火工作监护人签名： |  |  |  |  |
| 允许动火时间自 年 月 日 时 分开始。 动火工作负责人签名： 动火工作监护人签名： 动火执行人签名： |  |  |  |  |
| 动火工作于 年 月 日 时 分结束。材料、工具已清理完毕，现场确无残留火种，参与现场动火工作的有关人员已全部撤离，动火工作已结束。 动火执行人签名： 动火工作监护人签名： 动火工作负责人签名： 动火工作许可人签名： |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

- （规范性附录）
安全技术措施标志牌式样

安全技术措施标志牌式样

| 名称 | 式 样 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 颜色 | 字样 |
| 禁止合闸， 有人工作！ | 白底，红色圆形斜杠，黑色禁止标志符号 | 黑字 |
| 禁止合闸， 线路有人工作！ | 白底，红色圆形斜杠，黑色禁止标志符号 | 黑字 |
| 在此工作！ | 衬底为绿色，正方形边框中有直径200mm和65mm白圆圈 | 黑字，写于白圆圈中 |
| 止步， 高压危险！ | 白底，黑色正三角形及标志符号，衬底为黄色 | 黑字 |
| 从此上下！ | 衬底为绿色，正方形边框中有直径200mm白圆圈 | 黑字，写于白圆圈中 |
| 从此进出！ | 衬底为绿色，正方形边框中有直径200mm白圆圈 | 黑体黑字，写于白圆圈中 |
| 禁止攀登， 高压危险！ | 白底，红色圆形斜杠，黑色禁止标志符号 | 黑字 |
| 注1： 在计算机显示屏上一经合闸即可送电到工作地点的断路器或隔离开关的操作把手处所设置的“禁止合闸，有人工作！”、“禁止合闸，线路有人工作！”的标记可参照表中有关标志牌式样。 注2：标志牌的颜色和字样参照GB 2894—2008。 注3： 悬挂的标志牌，其悬挂高度以离地面1.5m～1.8m范围为宜，即一般人站立平视时易看到的高度。 |  |  |

- （规范性附录）
工器具试验项目和周期

- G.1 常用绝缘安全工器具试验项目和周期

常用绝缘安全工器具试验项目和周期

| 序号 | 器具 | 项目 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电容型验电器 | 起动电压试验 | 1年 |
|  |  | 工频耐压试验 | 1年 |
| 2 | 携带型短路接地线 | 接地线的成组直流电阻试验 | 5年 |
|  |  | 接地绝缘棒的工频耐压试验（整杆） | 5年 |
|  |  | 接地绝缘棒的直流耐压试验（整杆） | 5年 |
| 3 | 个人保安线 | 成组直流电阻试验 | 5年 |
| 4 | 绝缘杆 | 工频耐压试验 | 1年 |
|  |  | 直流耐压试验 | 1年 |
| 5 | 核相器 | 连接导线绝缘强度试验 | 必要时 |
|  |  | 绝缘部分工频耐压试验 | 1年 |
|  |  | 电阻管泄漏电流试验 | 半年 |
|  |  | 动作电压试验 | 1年 |
| 6 | 绝缘罩 | 工频耐压试验 | 1年 |
| 7 | 绝缘隔板 | 表面工频耐压试验 | 1年 |
|  |  | 工频耐压试验 | 1年 |
| 8 | 绝缘胶垫 | 工频耐压试验 | 1年 |
| 9 | 绝缘靴 | 工频耐压试验 | 半年 |
| 10 | 绝缘手套 | 工频耐压试验 | 半年 |
| 11 | 绝缘夹钳 | 工频耐压试验 | 1年 |
| 12 | 绝缘绳 | 工频耐压试验 | 半年 |
| 注1：对于无线式的核相器仅做动作电压和绝缘部分工频耐压试验。 |  |  |  |

G.2 常用高处作业安全用具试验项目和周期

常用高处作业安全用具试验项目和周期

| 序号 | 名称 | 项目 | 周期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全带 | 静负荷试验 | 1年 |  |
| 2 | 安全绳 | 静负荷试验 | 1年 |  |
| 3 | 安全帽 | 冲击性能试验 | 使用期限后 |  |
|  |  | 耐穿刺性能试验 | 使用期限后 |  |
| 4 | 硬梯 | 静负荷试验 | 竹（木）梯 | 半年 |
|  |  |  | 其他梯 | 1年 |
| 5 | 软梯 | 静负荷试验 | 半年 |  |
| 6 | 自锁器 | 静负荷试验 | 1年 |  |
| 7 | 缓冲器 | 静负荷试验 | 1年 |  |
| 8 | 速差自控器 | 空载动作试验 | 1 年 |  |
| 9 | 快装脚手架 | 平台强度试验 | 1年 |  |
|  |  | 踏档强度试验 | 1年 |  |
| 10 | 检修平台（含高空组合平台） | 平台/悬挂装置强度 | 1年 |  |
|  |  | 踏档强度 | 1年 |  |
| 注1：硬梯（含竹梯、木梯、铝合金梯、复合材料梯及梯凳）； 注2∶安全帽使用期从产品制造完成之日起计算，使用期限后每年抽检一次。每批从最严酷使用场合中抽取，每项试验试样不少于2顶，有一顶不合格，则该批安全帽报废。 |  |  |  |  |