Q/CSG

中国南方电网有限责任公司

电力安全工作规程

第3部分：配电

Q/CSG1205056.3—2022

2022—12—07发布

2023—05—01实施

发布

中国南方电网有限责任公司企业标准

中国南方电网有限责任公司

南方电网公司《电力安全工作规程（2022版）》

审批及编写组人员

批准：刘启宏

审定：汪际峰

审核：刘育权、叶煜明、洪  潮、黄慧山

审查（按姓氏笔画排序）：丁兆钧、丁志敏、丁珏珩、方百里、王  超、孔  力、甘向锋、叶健辉、

刘  昌、许必当、许  卓、阳  浩、苏宗飞、李  成、李虹佑、李  硕、

李  雳、李  媛、李  聪、杨宗强、杨  皓、杨  斌、肖磊磊、吴正树、

吴  俊、余  生、宋  丹、张万辞、张  云、张  时、张  坤、张  峰、

张海鹏、陈旭平、武   哲、范展滔、孟见岗、周绪磊、胡庆钧、胡宇阳、

柯子桓、饶  毅、贺恩会、贺焕林、秦立斌、莫  琦、唐  捷、郭  阁、

敖  刚、黄艺蕃、黄日瑞、黄  洪、黄世立、黄  麟、章  敏、梁永超、

曹家军、谢文超、谢  贤、谢泽泾、黎振宇、潘  凯、潘院鹏

编写组组长：丁  士

编写组副组长：张  衡

编写组成员（按姓氏笔画排序）：王科鹏、王炼兵、叶小虎、史  超、田慧丽、刘永桃、陈 刚、

陈锐敏、陈柏希、陈彦廷、陈浩翔、陈  剑、杨海亮、杨桥伟、

苏孙海、陆  新、李国栋、余昌海、张德钦、张  璞、孟凡强、

胡敏桂、袁展图、夏志雄、梁  广、崔  宫、黄学能、彭彦军、

葛兴科、谢  珂、潘  远

目    次

前言	Ⅲ

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 作业基本条件及要求	4

5　保证安全的组织措施	6

6　保证安全的技术措施	14

7　典型作业场景	16

8　电气设备巡视	22

9　设备操作	23

10　高压设备作业	27

11　架空线路作业	27

12　电力电缆作业	30

13　带电作业	32

14　砍剪树木和清除异物作业	35

15　电气试验作业	35

16　电气测量作业	36

17　低压配电网作业	37

18　二次设备作业	38

19　计量作业	39

20　分布式电源相关工作	39

21　动火作业	39

22　焊接及热切割作业	42

23　起重与运输	43

24　安全工器具	45

25　带电作业工具	47

26　施工机具	47

27　电气工具及一般工具	52

附录 A（规范性附录）现场勘察及安全技术交底记录格式	54

附录 B（规范性附录）工作票格式	56

附录 C（规范性附录）工作票附属单格式	73

附录 D（规范性附录）现场工作接地线使用登记管理表格式	75

附录 E（规范性附录）操作票格式	76

附录 F（规范性附录）动火工作票格式	81

附录 G（规范性附录）安全技术措施标志牌式样	85

附录 H（规范性附录）常用工器具试验项目和周期	86

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件根据GB26859—2011《电力安全工作规程电力线路部分》、DL5009.2—2013《电力建设安全工作规程第2部分：电力线路》，结合中国南方电网有限责任公司（以下简称公司）有关规定编制。

《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》分为三个部分：

——第1部分：发电厂和变电站

——第2部分：高压输电

——第3部分：配电

本文件是《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》的第3部分：配电。

本文件包括二十七个章节，分别为：范围、规范性引用文件、术语和定义、作业基本条件及要求	、保证安全的组织措施、保证安全的技术措施、典型作业场景、电气设备巡视、设备操作、高压设备作业、架空线路作业、电力电缆作业、带电作业、砍剪树木和清除异物作业、电气试验作业、电气测量作业、低压配电网作业、二次设备作业、计量作业、分布式电源相关工作、动火作业、焊接及热切割作业、起重与运输、安全工器具、带电作业工具、施工机具、电气工具及一般工具。

本文件的附录A、附录B.1、附录B.2、附录B.3、附录B.4、附录B.5、附录C、附录D、附录E.4、附录E.5、附录F、附录G、附录H为规范性附录。

本文件的附录B.6、附录B.7、附录E.1、附录E.2、附录E.3为资料性附录。

本文件已经公司2022年第4次安委会审议通过，并根据安委会意见修改完善。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国南方电网有限责任公司技术标准化委员会办公室提出、归口管理。

本文件由中国南方电网有限责任公司安全监管部负责解释。

本文件主要起草人：陈刚、王科鹏、夏志雄、陆新、陈锐敏、陈柏希、刘永桃、田慧丽、袁展图、余昌海、陈浩翔、陈剑、李国栋。

本文件为第一次修编、第一版发布，自2023年5月1日起施行。自施行之日起，《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001-2015)、《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程机巡、新能源部分》（安监〔2018〕48号）及相关释义、辅导读本废止。

公司有关规章、制度、规定、规范等相关内容均应以本规程为基准。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国南方电网有限责任公司技术标准化委员会办公室（广东省广州市黄埔区科翔路11号南网科研基地，510663）

中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程

第3部分：配电

- 范围

1.1　本文件规定了公司20kV及以下配电作业现场工作人员的基本安全要求。

1.2　本文件适用于公司所属单位，公司境外业务和代管单位参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 156  标准电压

GB 2811  头部防护  安全帽

GB 2894—2008  安全标志及其使用导则

GB/T 2900.20—2016  电工术语  高压开关设备和控制设备

GB/T 2900.50—2008  电工术语  发电、输电及配电  通用术语

GB/T 2900.57—2008  电工术语  发电、输电及配电运行

GB/T 3608  高处作业分级

GB/T 3787—2017  手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程

GB 6095  坠落防护  安全带

GB/T 6096  坠落防护  安全带系统性能测试方法

GB 7059  便携式木折梯安全要求

GB/T 8918  重要用途钢丝绳

GB 9448—1999  焊接与切割安全

GB/T 9465  高空作业车

GB 12142  便携式金属梯安全要求

GB/T 13035  带电作业用绝缘绳索

GB 15577  粉尘防爆安全规程

GB/T 18037—2008  带电作业工具基本技术要求与设计导则

GB/T 18857　配电线路带电作业技术导则

GB/T 19155  高处作业吊篮

GB/T 20118  钢丝绳通用技术条件

GB 26164.1—2010  电业安全工作规程  第1部分：热力和机械

GB 26859—2011  电力安全工作规程  电力线路部分

GB 26860—2011  电力安全工作规程  发电厂和变电站电气部分

GB 26861—2011  电力安全工作规程  高压试验室部分

GB/T 28537  高压开关设备和控制设备中六氟化硫（SF6）的使用和处理

GB/T 28591—2012 风力等级

GB/T 35694  光伏发电站安全规程

GB/T 36271.1—2018  交流1kV以上电力设施  第1部分：通则

GB/T 36271.2—2021  交流1kV及直流1.5kV以上电力设施  第2部分：直流

GB/T 38244  机器人安全总则

GB 50150  电气装置安装工程 电气设备交接试验标准

GB/T 50194  建设工程施工现场供用电安全规范

GB 50794  光伏发电站施工规范

GB 55023  施工脚手架通用规范

DL 408—1991  电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）

DL 409—1991  电业安全工作规程（电力线路部分)

DL/T 477—2021  农村电网低压电气安全工作规程

DL/T 596  电力设备预防性试验规程

DL/T 599　中低压配电网改造技术导则

DL/T 639  六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护导则

DL/T 692  电力行业紧急救护技术规范

DL/T 854  带电作业用绝缘斗臂车使用导则

DL/T 875  架空输电线路施工机具基本技术要求

DL/T 878  带电作业用绝缘工具试验导则

DL/T 974  带电作业用工具库房

DL/T 976  带电作业工具、装置和设备预防性试验规程

DL/T 1147  电力高处作业防坠器

DL/T 1476  电力安全工器具预防性试验规程

DL 5009.2—2013  电力建设安全工作规程　第2部分：电力线路

DL 5009.3—2013  电力建设安全工作规程　第3部分：变电站

DL 5027  电力设备典型消防规程

JB/T 11699  高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程

国能安全〔2014〕161号  防止电力生产事故的二十五项重点要求

国能发安全〔2022〕55号  防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求

- 术语和定义

GB/T 2900.20—2016、GB/T 2900.50—2008、GB/T 2900.57—2008界定的以及以下术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 低［电］压

1kV及以下的交流电压等级，1.5kV及以下的直流电压等级。

注：改写GB∕T 36271.1-2018，定义3.1.14及GB∕T 36271.2-2021，定义3.8。

- 3.2

- 高［电］压

1kV以上的交流电压等级，1.5kV以上的直流电压等级。

注：改写GB∕T 36271.1-2018，定义3.1.13及GB∕T 36271.2-2021，定义3.7。

- 3.3

- 电气设备

包括交直流系统中所有的发电、输电、变电、配电设备，按照电压等级可分为高压设备和低压设备。按照所属区域可分为厂站设备、高压输电线路和配电网。其中配电网包括高压配电网和低压配电网。

- 3.4

- 厂站

发电厂、变电站、开关站、换流站、串补站的总称。

- 3.5

- 电力线路

在电力系统内用于输配电的杆塔、导线、绝缘材料和附件组成的设施。包括高压输电线路和高压配电线路、低压配电线路。

- 3.6

- 运用中的电气设备

全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。

［GB 26860—2011，定义3.8］

- 3.7

- 运行设备

实现指定电气或相关功能，并处于实时发电、输电、变电、配电和供电状态下的设备或设施。

- 3.8

- 一个电气连接部分

可用隔离开关与其他电气装置分开的部分。

- 3.9

- 低压设备

交流电气设备中电压等级在1kV及以下的设备。直流电气设备中电压等级在1.5kV及以下的设备。

- 3.10

- 高压设备

交流电气设备中电压等级在1kV以上的设备。直流电气设备中电压等级在1.5kV以上的设备。

- 3.11

- 高压配电设备

1kV以上、20kV及以下，设置于配电站、配电开关站等室内或封闭空间内的，完成电力分配功能的电气装置。包括室内配电站、箱式变电站、户外开关箱、电缆分接箱、小型开关站、中心开关站等电气装置及辅助设施。

- 3.12

- 高压线路

1kV以上的电力线路。可分为高压输电线路和高压配电线路。

- 3.13

- 高压配电线路

1kV以上、20kV及以下的高压线路。包括杆塔、导线、电缆、金具、绝缘子类，柱上、台式配电变压器类，跌落式开关、柱上断路器类，配电自动化、计量等电气量抽取装置类，及辅助配件、设施等。

- 3.14

- 高压配电网

高压配电线路和高压配电设备的总称。

- 3.15

- 低压配电网

1kV及以下的低压配电线路和低压配电设备，主要有杆塔、导线、电缆、金具、绝缘子、电缆附件、电缆通道、低压开关、低压配电箱、低压配电柜、充电桩、低压计量装置及辅助设施等。

- 3.16

- 断路器

能关合、承载、开断正常回路条件下的电流；在规定的时间内承载规定的过电流,并能关合和开断在异常回路条件(例如各种短路条件)下的电流的机械开关装置。也称开关。

注：改写GB/T 2900.20-2016，定义6.20。

- 3.17

- 隔离开关

在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。也称刀闸。

注：改写GB/T 2900.20-2016，定义6.5

- 3.18

- 接地开关

用于将回路接地的一种机械开关装置。在异常条件(例如短路)下，可在规定时间内承载规定的异常电流；但在正常回路条件下，不要求承载电流。也称接地刀闸或地刀。

注1：接地开关可有关合短路电流的能力。

注2：接地开关可与隔离开关组装在一起。

注3：改写GB/T 2900.20-2016，定义6.9。

- 3.19

- 个人保安线

用于保护工作人员防止感应电伤害的接地线。

［GB 26859—2011，定义3.10］

- 3.20

- 双重名称

设备的名称和编号。

- 3.21

- 工作票

为电网发电、输电、变电、配电、调度等生产作业安全有序实施而设计的一种组织性书面形式控制依据。

- 3.22

- 操作票

为改变电气设备及相关因素的运用状态进行逻辑性操作和有序沟通而设计的一种组织性书面形式控制依据。

- 3.23

- 双签发

外单位人员办理工作票时，工作票经工作负责人所在单位签发后，由设备运维单位审核并签发（即会签）的过程。

- 3.24

- 高处作业

凡在坠落高度基准面2m及以上，有可能坠落的高处进行的作业。

注：改写GB/T 3608—2008，定义3.1。

- 3.25

- 紧急抢修工作

设备设施在日常运行或自然灾害情况下，发生故障停运或紧急缺陷后，且需立即进行的紧急修理等处置工作。

- 3.26

- 值班负责人

调度室、运维中心、监控中心、生产指挥中心、配电值班或电话待班等24h全天值班的当值负责人。

- 3.27

- 外单位

与设备所属单位无直接行政隶属关系，从事非生产运行维护职责范围内工作的设备、设施维护工作或基建施工的单位。

- 3.28

- 有限空间

指封闭或部分封闭、进出口受限但人员可以进入、未被设计为固定工作场所，通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。

- 3.29

- 机巡航空器

用于电力设备设施空中巡视和作业的飞行器。可分为有人机和无人机。

- 3.30

- 光伏组件

具有封装及内部联接、能单独提供直流电能输出、最小不可分割的太阳能电池组合装置。

- 3.31

- 承包商

通过签署合同或协议承接公司系统项目业主单位发包生产建设工作任务的实施单位。

- 作业基本条件及要求

- 4.1 总体要求

- 4.1.1　作业现场的生产条件、安全设施、作业机具和安全工器具等应符合国家或行业标准规定的要求，安全工器具和劳动防护用品在使用前应确认合格、齐备。

- 4.1.2　各级负责人、管理人员、现场工作人员和相关人员应熟悉本规程相关条款并严格执行本规程。任何人员发现有违反本规程的，应立即制止，经纠正后方可恢复工作。

- 4.1.3　作业人员有权依据本规程拒绝违章指挥和强令冒险作业，在发现危及人身安全的情况时，有权停止作业或采取可行的应急措施后撤离作业场所，并立即报告。

- 4.2　作业人员

- 4.2.1　基本条件

- a）	经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定，无妨碍工作的病症，至少每两年进行一次体检，高处作业人员应每年进行一次体检；

- b）	作业人员的身体和精神状况应满足当天工作的安全要求；

- c）	应具备必要的电气、安全及相关知识和技能，按其岗位和工作性质，熟悉本规程内容；

- d）	从事电气作业的人员应学习DL/T 692等规范，掌握紧急救护法，特别是触电急救。

- 4.2.2　安全规程教育与培训

- 4.2.2.1　作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经考试合格上岗。

- 4.2.2.2　公司系统内部作业人员及其直接管理人员对本规程应每年考试一次；间断现场工作连续6个月以上者，应重新学习本规程并考试。外来作业人员及其直接管理人员参与工作前应对本规程进行考试。考试合格后方能参加工作。

- 4.2.2.3　公司系统内部、外来作业人员及其直接管理人员的考试应由相应的分、子公司组织，或经分、子公司授权相应的地市级单位组织。

- 4.2.2.4　新员工、转岗未经考核合格人员、实习人员和临时作业人员，应经过安全教育培训后，方可进入现场，并在监护人员监护下参加指定的工作。对外来参观人员，应进行现场危险因素的告知，并在有关人员陪同下，方可进入现场。

- 注：临时作业人员包括临时聘请的吊车司机、焊接工、搬运工、装卸工、辅助工，以及厂家技术人员等。

- 4.2.2.5　作业人员在作业前应被告知其作业任务和作业现场存在的危险因素、防范措施及应急措施。

- 4.2.3 特殊条件

- 4.2.3.1　特种作业人员及特种设备作业人员应按照国家有关规定经专门的安全作业培训，并经相关管理机构考核合格，取得相应的特种作业操作证、特种设备作业人员证，方可从事相应工作。

- 注1：在公司电力工作中，特种作业人员主要包括从事电工作业、焊接与热切割作业、高处作业的作业人员。

- 注2：在公司电力工作中，特种设备作业人员主要包括压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员。

- 4.2.3.2　无人机驾驶、斗臂车操作、潜水作业、动火作业（除焊接与热切割作业）等不在特种作业目录中，但国家相关部门及公司有特殊要求的作业，其作业人员的培训要求、资格认证和管理应符合主管部门及公司的相关要求，并按要求使用防护用品。

- 4.2.3.3　起飞全重7kg以上及超视距飞行的无人机操控员应取得国家民用航空主管部门颁发或授权的无人机资质证照。视距内飞行的起飞全重7kg及以下无人机操控员应经公司地市级及以上单位培训，并考核通过。

- 注：视距内飞行指无人机在操控员与无人机保持直接目视视觉接触的范围内飞行，且该范围为目视视距内半径不大于500m，人、机相对高度不大于120m。

- 4.3　作业现场

- 4.3.1　室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰带电设备的，应设有明显标志的隔离挡板（护网）。

- 4.3.2　凡装有攀登装置的杆塔、变压器、融冰装置等，攀登装置上应设置“禁止攀登，高压危险！”标志牌。地面的配电变压器应有箱式外壳或安全围栏，并设置“止步，高压危险！”等标志牌。

- 4.3.3　所有电气设备的地电位金属外壳均应有良好的接地装置。不应将使用中的接地装置拆除。

- 4.3.4　任何人进入生产场所，应正确佩戴安全帽，但在值班室、监控室、班组检修室、通信及信息机房等场所，确无磕碰、高处坠落或落物等危险的情况下，可不戴安全帽。

- 4.3.5　进入生产现场应穿着工作服，衣服和袖口应扣好，不应戴围巾、穿裙子，不应穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋，辫子、长发应盘在安全帽内。

- 4.3.6　旋转设备作业现场，工作人员的着装不应有可能被转动的机器绞住的部分和可能卡住的部分，辫子、长发应盘在安全帽内。

- 4.3.7　高压设备接地故障时，室内不应接近故障点4m以内，室外不应接近故障点8m以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架应戴绝缘手套。

- 4.3.8　任何人不应擅自开启直接封闭高压带电部分的设备柜门、箱盖、封板等。

- 4.3.9　在厂站、配电房、配电开关站的带电区域内或邻近带电导体附近，不应使用金属梯子；搬动梯子、管子等长物应将其放倒后，宜由两人搬运，并与带电部分保持足够的安全距离。

- 4.3.10　经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放急救用品，并指定专人定期检查、补充或更换。

- 4.3.11　作业现场的照明，应保证足够的亮度，必要时配备应急照明。

- 4.3.12　作业现场周围的悬崖、陡坎、深坑等危险场所应设置可靠的安全防护措施和安全警示标志；孔洞、深基坑应设置盖板或可靠的围栏和安全警示标志。

- 4.3.13　作业期间需将升降口、井坑、孔洞、楼梯和平台的栏杆、护板或盖板拆除时，应装设临时遮栏（围栏）和警示标识，夜间应设警示光源，在作业结束时应及时恢复。

- 4.3.14　在城区、人口密集区、通行道路上或交通道口施工时，工作场所周围应装设遮栏（围栏），并在相应部位设警戒范围或警示标识，夜间应设警示光源，必要时派专人看守。在通行道路上或交通道口施工，夜间或环境较暗时，施工人员应佩戴反光标志。

- 4.3.15　电气设备着火时，应立即切断有关电源，然后进行灭火。消防器材的配备、使用、维护应遵守DL 5027的规定。

- 4.3.16　在机器设备断电隔离之前或在机器转动时，不应从靠背轮和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。

- 4.3.17　进入SF6配电装置室，应先通风。

- 4.3.18　电力系统机器人应符合GB/T 38244等国家、行业及企业标准的相关规定，带电作业机器人还应满足GB/T 18037的相关规定。

- 4.3.19　机器人作业一般在良好天气下进行。需要在雾、雪、雨、冰雹、大风等恶劣天气或强电磁干扰条件下巡检时，应针对现场气候和工作条件，组织技术讨论，制订可靠的安全措施。

- 4.3.20　作业前，应预先设置紧急情况下机器人的安全策略。实施机器人作业时，应严格按要求操作，避免误操作。

- 4.3.21　机器人作业应依据国家标准、行业标准及本规程等相关规定，选择合适的作业方式，以确保人身、电网及设备安全。

- 4.4　施工电源

- 4.4.1　检修动力电源箱的支路（电焊专用支路除外）开关均应加装剩余电流动作保护器（也称漏电保护器），应定期和使用前进行检查和试验。

- 4.4.2　临时用电检修电源箱应装自动空气开关、剩余电流动作保护器、接线柱或插座；专用接地铜排和端子、箱体应可靠接地，接地、接零标识应清晰。

- 4.4.3　施工用电设施应由取得资质的人员安装维护，不应私拉乱接，不应将电线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。

- 4.4.4　敷设临时低压电源线路，应使用绝缘导线。架空高度室内应大于2.5m，室外应大于4m，跨越道路应大于6m。

- 4.4.5　敷设在地面上的施工用电线路应采用绝缘电缆，车辆通行路面上的电缆应设有防碾压措施。

- 4.4.6　施工电源保护地线（PE）不应断线，不应在保护地线装设开关或熔断器，不应在保护地线通过工作电流。

- 4.4.7　在有爆炸危险的场所，不应利用金属管道、构筑物的金属构架及电气线路的工作零线作为接地线或零线使用。

- 4.4.8 用发电机供电应遵守GB 50194的规定。

- 4.5　灾后抢修

- 4.5.1　灾后抢修应合理安排工期和资源，确保抢修作业人员的人身安全。

- 4.5.2　开展抢修工作应做好风险分析和安全措施，防止发生次生灾害。

- 4.5.3　在抢修过程中无法保证人身安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员，设置警戒标识。

- 4.5.4　灾后抢修应办理紧急抢修工作票或相应的工作票，作业前应确认设备状态符合抢修安全措施要求。

- 4.6　承包商

- 4.6.1　项目具体管理单位或建设单位应对承包商实际到场人员的个人资格和本规程考试成绩进行真实性复查与评估，确保实际到场人员满足现场作业的安全要求。

- 4.6.2　两个及以上承包商在同一区域内作业，可能危及对方安全的，项目具体管理单位或建设单位应统一协调管理。

- 5　保证安全的组织措施

- 5.1　工作流程

- a）	现场勘察及安全技术交底；

- b）	工作票组织；

- c）	工作票启用；

- d）	工作许可及安全交代；

- e）	工作监护；

- f）	工作间断；

- g）	工作转移；

- h）	工作变更和延期；

- i）	工作终结。

- 5.2　现场勘察及安全技术交底

- 5.2.1　本单位工作票签发人或工作负责人认为有必要时，应组织现场勘察。设备运维单位或项目管理单位在外单位办理工作票前，应开展安全技术交底；当存在应开展现场勘察的作业情形或认为有必要时，应先组织现场勘察再进行安全技术交底。现场勘察或安全技术交底时，应使用《现场勘察及安全技术交底记录》（见附录A）。

- 注1：应开展现场勘察的作业情形包括带电立撤杆、带电直线杆改耐张杆、旁路带电作业、同杆塔多回路带电作业、高压配电网紧急抢修工作、邻近或交叉带电架空线路作业、同杆塔多回线路中部分线路停电作业、复杂环境组（拆）杆塔及放撤线作业、10kV电缆斩接作业、临近带电体吊装作业、深基坑作业、临近或交叉油气管网区域顶管（开挖）作业等。

- 注2：复杂环境包括夜间施工、人口稠密区域、重要交通区域、临近高压带电体等。

- 5.2.2  紧急抢修工作前，应进行现场勘察及安全技术交底，可不填写现场勘察及安全技术交底记录，但应在相应工作票备注栏中注明勘察人员及完成时间。

- 5.2.3  现场勘察应由项目管理单位或设备运维单位组织，工作负责人、设备运维单位、用户单位和相关人员参加。对涉及多专业、多部门、多单位的作业项目，应由项目管理单位组织相关人员共同参与。

- 5.2.4 现场勘察应查看检修或施工作业需要停电的范围、保留的带电部位、装设接地线的位置、邻近线路、交叉跨越、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点。

- 5.2.5 现场勘察及安全技术交底记录作为填写、签发工作票的依据。

- 5.2.6  作业单位依据勘察情况，对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目，应制订有针对性的专项工作方案。

- 5.2.7  作业前，工作负责人或工作许可人若认为现场实际情况与原勘察结果可能发生变化时，应重新核实，必要时应修正、完善相应的安全措施，或重新办理工作票。

- 5.3　工作票组织

- 5.3.1　所列人员的安全职责

- 5.3.1.1　工作票签发人：

- a）	确认工作必要性和安全性；

- b）	确认工作票所列安全措施正确、完备；

- c）	确认所派工作负责人和工作班人员适当、充足。

- 5.3.1.2　工作票会签人：

- a）	审核工作必要性和安全性；

- b）	审核工作票所列安全措施是否正确、完备；

- c）	审核外单位工作人员资格是否具备。

- 5.3.1.3　工作负责人（监护人）：

- a）	开展现场勘察，正确完整地填写工作票；

- b）	确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时予以补充；

- c）	组织实施工作票所列由其负责的安全措施，核实已做完的所有安全措施是否符合作业安全要求；

- d）	正确、安全地组织工作。工作前应向工作班全体人员进行安全交代。关注工作人员身体和精神状况是否正常以及工作班人员变动是否合适；

- e）	监护工作班人员执行现场安全措施和技术措施、正确使用劳动防护用品和工器具，在作业中不发生违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。

- 5.3.1.4　工作票接收人：

- a）	审查工作的必要性；

- b）	审查检修工期是否与批准期限相符；

- c）	对工作票所列内容有疑问时，应向工作票签发人（或工作票会签人）询问清楚，必要时应作补充；

- d）	确认工作票所列安全措施正确、完备，必要时应补充安全措施。

- 注：工作票接收人是指设备运维单位指定的人员。

- 5.3.1.5　工作许可人：

- a）	确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场条件；

- b） 确认已布置的安全措施符合工作票许可要求，防范可能来电的安全措施完整可靠；

- c） 所有工作结束时，确认工作票中所负责布置的安全措施具备恢复条件；

- d）	对许可命令或报告内容的正确性负责。

- 5.3.1.6　专责监护人：

- a）	明确被监护人员、监护范围和内容；

- b）	工作前对被监护人员交代安全措施，告知危险点和安全注意事项；

- c）	监督被监护人员执行本规程和现场安全措施，及时纠正不安全行为；

- d）	及时发现并制止被监护人员违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为。

- 5.3.1.7　工作班（作业）人员：

- a）	熟悉工作内容、流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并履行签名确认手续；

- b）	遵守各项安全规章制度、技术规程和劳动纪律；

- c）	服从工作负责人的指挥和专责监护人的监督，执行现场安全工作要求和安全注意事项；

- d）	发现现场安全措施不适应工作时，应及时提出异议；

- e）	相互关心作业安全，不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害和保护他人不受伤害；

- f）	正确使用工器具和劳动防护用品。

- 5.3.1.8　所列人员兼任要求：

- a） 工作负责人不应兼任该项工作的工作票签发人（会签人）、工作许可人及工作班人员，工作票所列其他人员可相互兼任；

- b） 人员相互兼任时，应同时具备相应的人员资质，并履行相应的安全职责。

- 5.3.2　所列人员的资质及要求

- 5.3.2.1　工作票签发人、工作票会签人应由具有相关工作经历、经验丰富的生产管理人员、技术人员、技能人员担任。工作票签发人还应熟悉工作人员安全技能与技术水平。

- 5.3.2.2 工作负责人（监护人）、工作许可人应具有相应且足够的工作经验，熟悉工作范围及相关设备的情况。工作负责人（监护人）还应熟悉工作班人员安全意识与安全技能及技术水平，且具有相应管理工作能力。

- 5.3.2.3　专责监护人应具有相应且足够的工作经验，能及时发现作业人员身体和精神状况的异常。

- 5.3.2.4　工作班人员应具有较强的安全意识、相应的安全技能及必要的作业技能；清楚并掌握工作任务和内容、工作地点、存在的安全风险及应采取的控制措施。

- 5.3.2.5　工作票签发人、工作负责人和工作许可人（简称“三种人”）每年应进行“三种人”资格考试，合格后正式公布。调度许可人可不参加“三种人”资格考试，但应以调度员资格形式正式公布，并送达相关单位。

- 5.3.3　工作票的选用

- 5.3.3.1　在电气设备上或生产场所工作，应根据工作性质、安全措施要求及安全高效的原则选用以下工作票：

- a）	配电第一种工作票（见附录B.1）；

- b）	配电第二种工作票（见附录B.2）；

- c）	带电作业工作票（见附录B.3）；

- d）	紧急抢修工作票（见附录B.4）；

- e）	书面布置记录票（见附录B.5）；

- f）	调度第一种检修申请单（见附录B.6）；

- g）	调度第二种检修申请单（见附录B.7）。

- 5.3.3.2  以下工作选用《配电第一种工作票》：

- 需要高压配电设备、高压配电线路全部停电或部分停电的工作。

- 5.3.3.3　以下工作选用《配电第二种工作票》：

- a）	在带电的高压配电线路杆塔上与带电导线距离大于表1规定的作业安全距离的工作；

- b）	在高压配电线路保护区范围内与带电导线的距离大于表2规定的安全距离的立、撤电杆及其设备安装工作；

- c）	在运行中的高压配电设备与带电部位距离大于表1规定的作业安全距离的工作；

- d) 	在高压电力电缆通道内不需要停电的工作。

- 表1 人员、工具及材料与设备带电部分的安全距离

| 电压等级 kV | 非作业安全距离 m | 作业安全距离 m |
| --- | --- | --- |
| 10及以下（高压） | 0.7 | 0.7（0.35） |
| 20、35 | 1.0 | 1.0（0.6） |
| 66、110 | 1.5 | 1.5 |
| 220 | 3.0 | 3.0 |
| 500 | 5.0 | 5.0 |
| ±50及以下 | 1.5 | 1.5 |
| ±500 | 6.0 | 6.8 |
| ±800 | 9.3 | 10.1 |
| 注1：“非作业安全距离”是指人员在带电设备附近进行巡视、参观等非作业活动时的安全距离（引自GB 26860—2011中的表1“设备不停电的安全距离”）；“作业安全距离”是指在厂站内或线路上进行检修、试验、施工等作业时的安全距离（引自GB 26860—2011中的表2“人员工作中与设备带电部分的安全距离”和GB 26859—2011中的表1“在带电线路杆塔上工作与带电导线最小安全距离”）。 注2： 括号内数据仅用于作业中人员与带电体之间设置隔离措施的情况。 注3： 未列出的电压等级，按高一档电压等级安全距离执行。 注4： 13.8kV执行10kV的安全距离。 注5： 数据按海拔1000m校正。 |  |  |

- 表2 邻近或交叉其他电力线路工作的安全距离

| 电压等级 kV | 10及 以下（高压） | 20、35 | 66、110 | 220 | 500 | ±50 | ±500 | ±800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全距离 m | 1 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7.8 | 11.1 |

- 5.3.3.4　以下工作选用《带电作业工作票》：

- a）	高压配电网带电作业；

- b）	与高压带电设备距离小于表1规定的作业安全距离，但需采用带电作业措施开展的邻近带电体的不停电工作；

- c）	树木与高压带电线路净空距离小于表2规定的安全距离，但需采用带电作业措施开展的邻近带电体的不停电砍剪树木工作；

- d） 机器人与高压带电设备或线路距离小于表1规定的作业安全距离开展的不停电工作。

- 5.3.3.5　以下工作选用《紧急抢修工作票》：

- a） 高压配电网紧急缺陷抢修工作；

- b） 需要紧急处置的高压配电网故障停运设备设施抢修工作；

- c） 高压线路故障停运转冷备用状态下，采用带电作业措施开展的紧急清除树障或异物工作；

- d） 高压配电网灾后抢修工作；

- e）	需要高压配电网停电或做安全措施的低压配电网抢修工作。

- 5.3.3.6　以下工作选用《书面布置记录票》：

- a）	不需要高压配电网停电或做安全措施的低压配电网工作；

- b）	作业点在带电杆塔上最下层导线以下，与带电导线距离大于表1规定的作业安全距离的线路接地电阻测量、涂写杆塔号、装拆标志牌、补装塔材等工作；

- c） 作业点在带电线路通道内，与带电导线距离大于表2规定的安全距离的架设跨越架、边坡整治等工作；

- d）	树木与高压带电线路净空距离大于表2规定的安全距离的砍剪树木工作；

- e）	核相、用绝缘棒组合仪器仪表查找线路故障及二次侧定检工作；

- f） 配电站或配电开关站的改扩建工程、照明回路维护、装拆标志牌、台架变及箱式设备装拆防护围栏等作业，不需运行设备停电且满足安全距离要求的工作；

- g）	配电终端、五防、监测、智能运维、安防等设备的维护，不需运行设备停电，且与带电设备距离大于表1作业安全距离的工作；

- h）	使用无人机或激光清障仪开展的清除树障或异物工作；

- i）	在退出调度运行线路或设备上开展的工作；

- j）	不需要电网侧设备停电或做安全措施的高压计量装置用户侧作业。

- 5.3.3.7　本单位运维人员开展以下工作可不选用工作票，但应履行规定的作业审批手续：

- a）	巡视工作；

- b）	红外测温工作；

- c） 不需登杆塔的接地电阻测量和验收工作；

- d）	无人机巡视工作；

- e）	非接触式线路交叉跨越距离、导线弧垂测量工作；

- f） 开关柜局部放电检测。

- 5.3.3.8　调度检修申请单按照相关调度管理规定选用并执行。

- 5.3.3.9　以下工作可共用一张配电第一种工作票：

- a）	一条线路上，同时停送电的工作；

- b）	同一个电气连接部位或同杆塔架设、同沟（槽）敷设，同时停送电的几条高压配电线路上的工作；

- c） 不同高压配电线路需改造形成同一电气连接部位，且同时停送电的几条线路上的工作；

- d）	同一配电站、配电开关站内，全部停电或属于同一电压等级、同时停送电的几个电气连接部位上的工作；

- e）	配电变压器及与其连接的高低压配电线路、设备上同时停送电的工作。

- 注：同一个电气连接部位是指电气上相互连接的几个电气单元设备。

- 5.3.3.10　以下工作可共用一张配电第二种工作票：

- 同一电压等级、不同高压配电设备或线路上的同类型的不停电工作。

- 5.3.3.11　以下工作可共用一张带电作业工作票：

- a）	同一电压等级、同类型采取相同安全措施的数条高压配电线路上依次进行的带电作业；

- b）	同一高压配电线路上，采取相同安全措施依次进行的多项带电作业。

- 5.3.3.12　以下工作可共用一张书面布置记录票：

- 同一工作日，采取相同安全措施且由同一作业单位实施的符合5.3.3.6条款的工作。

- 5.3.3.13　其他选用工作票应用情况：

- a）	线路（电缆）、用户的检修班组或施工单位进入厂站对其管辖的线路（电缆）设备进行工作，可选用配电工作票。若在厂站内其他设备（电缆）上工作，应选用厂站工作票；

- b）	紧急抢修应使用紧急抢修工作票或相应工作票，紧急抢修作业从许可时间起超过12h后应根据情况改用相应工作票。抢修前预计12h内无法完成的，应直接选用相应工作票；

- c）	使用一张工作票且需下设多个分组的工作，应使用《分组工作派工单》（见附录C），在工作票所列安全措施基础上，各分组可结合实际增加安全措施及注意事项；

- d)  在电气设备上进行非电气专业工作（如电力通信工作等），应执行工作票制度，并履行工作许可、监护等安全组织措施；

- e） 同一电气连接部分，检修和试验工作可选用一张工作票，但不应同时进行。

- 5.4　工作票启用

- 5.4.1　工作票填写

- 5.4.1.1　若一张工作票下设多个分组工作，每个分组应分别指定分组工作负责人，并使用《分组工作派工单》（见附录C.1）。分组工作负责人宜具备工作负责人资格。

- 5.4.1.2　填写工作班人员，不分组时应填写除工作负责人以外的所有工作人员姓名。工作班分组时，填写分组工作负责人姓名，并注明包括该分组工作负责人在内的分组总人数；工作负责人兼任一个分组工作负责人时，应重复填写工作负责人姓名。

- 5.4.1.3　同一工作人员在同一段时间内被列为多张工作票的工作人员时，应经各工作负责人同意，并在每张工作票的备注栏注明人员变动情况。

- 5.4.1.4　工作票总人数包括工作负责人及工作班所有人员。

- 5.4.1.5　工作要求的安全措施应符合现场实际情况及现场勘察、安全技术交底提出的安全技术要求，并充分考虑其他必要的安全措施和注意事项。

- 5.4.2　工作票签发

- 5.4.2.1　工作票由工作票签发人审核无误后签发。

- 5.4.2.2　不直接管理本设备的外单位办理需签发的工作票时应实行双签发，先由工作负责人所在单位签发，再由本设备运维单位会签。

- 5.4.2.3　使用公司工作票到接入公司电网的用户电气设备或用户管辖区域内公司资产设备上工作时，工作票应由工作负责人所在单位签发，用户单位同意并在备注栏签名。

- 5.4.2.4　紧急抢修工作票、书面布置记录票不必签发。

- 5.4.3　工作票接收

- 5.4.3.1　工作票应在规定时间内以信息系统或纸质形式送达许可部门，由工作票接收人接收并审核，确认无误后签名。

- 5.4.3.2　属计划性工作，应在工作前12h或前一天17时前送达许可部门的工作票：

- a）	配电第一种工作票；

- b）	需调度或设备运维单位负责的安全措施的带电作业工作票、配电第二种工作票。

- 5.4.3.3　可在工作开始前送达许可部门的工作票：

- a）	不需调度或设备运维单位负责的安全措施的配电第二种工作票；

- b）	紧急抢修工作票、书面布置记录票；

- c）	需临时工作的工作票；

- d）	因特殊原因，需要重新办理的工作票。

- 5.5　工作许可及安全交代

- 5.5.1	许可方式

- 工作票许可分为调度直接许可和调度间接许可两种许可方式。调度直接许可是调度许可人直接对工作负责人许可；调度间接许可是调度许可人通过一级或二级间接许可人（设备运维单位指定的许可人）对工作负责人许可。直接与工作负责人联系的许可人也称末级许可人。

- a）	调度直接许可时，确认本调度应负责的安全措施已布置完成，直接通知工作负责人线路具备开工条件，允许开工；

- b）	调度间接许可时（非末级许可人不应直接对工作负责人许可）：

- 1）	调度许可人确认并通知一级间接许可人，调度检修申请单所列本级调度应负责的安全措施已布置完成；

- 2）	若有二级间接许可人时，一级间接许可人应通知二级间接许可人，调度检修申请单所列调度负责的安全措施已布置完成；二级间接许可人确认工作票所列调度和间接许可人负责的安全措施已布置完成，通知工作负责人线路具备开工条件，允许开工；

- 3）	若无二级间接许可人时，一级间接许可人应确认工作票所列调度和间接许可人负责的安全措施已布置完成，通知工作负责人，线路具备开工条件，允许开工。

- c)  无需调度许可的工作，由设备运维单位许可。

- 5.5.2　许可准备

- 5.5.2.1　工作许可可采用以下命令方式：

- a）	当面下达；

- b）	电话下达；

- c）	信息系统下达；

- d）	派人送达。

- 注：工作间断、变更、延期和终结也可采用上述相应命令方式。

- 5.5.2.2	电话下达包括电话直接下达和电话间接下达。

- 5.5.3　工作许可

- 5.5.3.1　工作票应按照“谁调度，谁许可；谁运行，谁许可”的原则，根据设备调度、运维权限办理许可手续。

- 5.5.3.2　带电作业工作负责人在带电作业工作开始前，应与设备运维单位或值班调度员联系并履行有关许可手续。工作结束后应及时汇报。

- 5.5.3.3　工作许可人许可前应核对工作负责人身份与工作票填写的工作负责人身份是否相符。

- 5.5.3.4　办理许可手续，工作许可人及工作负责人应签名确认。电话下达时，工作许可人（包括各级许可人）及工作负责人应相互确认许可内容无误后，双方互为代签名；信息系统下达时，工作许可人（包括各级许可人）及工作负责人应各自确认内容无误后，分别电子签名。

- 5.5.3.5 工作许可时，工作许可人、工作负责人任何一方不应擅自变更调度或设备运维单位的安全措施；若有特殊情况需补充或调整调度或设备运维单位的安全措施时，应先征得对方同意方可实施。

- 5.5.3.6　工作负责人持已许可的线路工作票（或分组工作派工单）进入厂站工作时，应在厂站值班人员与工作许可人联系确认工作任务后，与厂站值班人员明确工作地点和安全事项，由厂站值班人员和工作负责人在工作票备注栏签名，方可工作。工作结束后，双方检查作业现场并在备注栏签名，方可离开。

- 5.5.3.7　线路停电检修，工作许可人应核实线路可能来电的电源，都已停电、合上（装设）接地刀闸（接地线）等调度和设备运维单位负责的安全措施后，方能许可工作。

- 注：可能来电的电源指：可能与停电线路相关联的发电厂、变电站、调度并网协议发电用户、市场营销协议电源用户、设备运维单位备案有自备发电机组且可能并网的用户、存在二次并列可能的电压互感器、接入电网的应急发电车，以及不能采取安全措施的交叉跨越、平行和同杆架设线路的电源。

- 5.5.3.8　若线路停电作业还涉及其他单位配合停电的线路，工作负责人应与工作许可人确认配合停电线路已停电并做好相应安全措施后，方可开展工作。

- 5.5.3.9　对于需要退出重合闸或自愈功能的配电第二种工作票或带电作业工作票的工作，每天工作前工作负责人应得到工作许可人许可后方可组织开展工作，工作结束后应及时与工作许可人联系，投入重合闸或自愈功能。在此期间线路跳闸，工作许可人未与工作负责人取得联系前不得强送电。

- 5.5.3.10　用户侧设备检修，需电网侧设备配合停电时，应得到用户停、送电联系人的书面申请，经批准后方可停电。在电网侧设备停电措施实施后，由电网侧设备运维单位或调度许可人负责向用户停、送电联系人许可。

- 5.5.3.11　在用户设备上工作，许可工作前，工作负责人应检查确认用户设备的运行状态、安全措施符合作业的安全要求。作业前检查多电源和有自备电源的用户，应已采取机械或电气联锁等防反送电的强制性技术措施。

- 5.5.3.12　已许可的工作票，一份应保存在工作地点并由工作负责人收执，另一份由工作许可人收执。

- 5.5.3.13　不应约时停、送电。

- 5.5.4　安全交代

- 5.5.4.1　工作许可手续签名前，工作许可人应对工作负责人就工作票所列安全措施实施情况、带电部位和注意事项进行安全交代。

- 5.5.4.2　作业前应召开现场工前会，由工作负责人对工作班人员或分组工作负责人、分组工作负责人对分组人员进行安全交代。若分组工作时不具备现场集中一次性安全交代条件的，工作负责人可采用电话方式对分组工作负责人逐个进行安全交代，分组工作负责人再对分组人员进行安全交代。

- 5.5.4.3　工作负责人或分组工作负责人安全交代的内容，应包括工作任务及分工、作业地点及范围、作业环境及风险、安全措施及注意事项等。被交代人员应准确理解所交代的内容，并签名确认。

- 5.6　工作监护

- 5.6.1　工作票签发人或工作负责人应根据现场安全条件、施工范围、工作需要等具体情况指定工作班人员作为专责监护人，并确定监护内容和被监护人员。

- 5.6.2　在工作期间，工作票应始终保留在工作负责人手中。一个工作负责人不应同时执行两张及以上工作票。

- 5.6.3　若一张工作票设多个分组工作，分组工作负责人即为该分组的监护人。

- 5.6.4　工作负责人、专责监护人应始终在作业现场，对工作班人员的作业安全情况进行监护，监督落实各项安全防范措施，及时纠正不安全的行为。

- 5.6.5　专责监护人不应兼做其他工作。专责监护人临时离开时，应通知被监护人员停止工作或撤离工作现场，待专责监护人回来后方可恢复工作。

- 5.6.6　在可能存在有交叉、间歇带电的设备上作业，或在一个电气连接部分进行多专业协同作业时，工作负责人应专职监护，不应参与作业。

- 5.6.7　设备停电作业时，工作负责人在确保监护工作不受影响，且班组人员确无触电等危险的条件下，可以参加工作班工作。

- 5.6.8　进厂站、配电站及配电开关站内作业时，工作票中的任何工作人员应在有人监护的情况下，方可进入高（低）压室、有限空间和室外高压设备区内。

- 5.7　工作间断

- 5.7.1　室外工作，如遇雷、雨、风等恶劣天气或其他可能危及作业人员安全的情况时，工作负责人或专责监护人根据实际情况，有权决定临时停止工作。

- 5.7.2　作业人员离开工作现场，工作票所列安全措施不变，宜办理工作间断，但每次复工前应检查安全措施正确完好。

- 5.7.3　工作间断时，工作班人员应从工作现场撤出，工作地点的所有安全措施可保持不变。工作班人员暂时离开工作地点，应采取安全措施，必要时派人看守。复工前，应检查各项安全措施完备后，方可开始工作。

- 5.7.4　工作间断时，工作负责人应与工作许可人确认，并在工作票上做好记录。

- 5.7.5　填用数日内有效的工作票且每天间断时，应清理现场，办理工作间断手续；复工时，应由工作负责人和工作许可人办理工作许可手续。每日收工时若将工作地点所装设的接地线拆除，次日恢复工作前应重新验电、接地。

- 5.8　工作转移

- 5.8.1　使用同一张工作票依次在几个工作地点转移工作时，工作负责人应向作业人员交代不同工作地点的带电范围、安全措施和注意事项。

- 5.8.2　使用同一张工作票开展的分区段依次进行的停电检修工作，工作班自行装设的接地线等安全措施可分段执行。工作票上应填写使用的接地线编号、位置等随工作区段转移情况。

- 5.9　工作变更和延期

- 5.9.1　若需增加工作任务，无需变更调度或设备运维单位的安全措施，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，在原工作票上增加工作项目，并签名确认；若需变更调度或设备运维单位的安全措施应重新办理工作票。

- 5.9.2　工作许可后，任何人不应擅自变更调度或设备运维单位的安全措施和检修线路的运行方式。工作中如有试验等特殊情况需变更时，工作负责人、值班人员应事先取得工作许可人的同意并履行变更手续；若变更调度负责的安全措施时，还应征得值班调度员的同意；变更及恢复情况应及时记录。

- 5.9.3　工作班人员不应擅自变更工作票中自行装设的接地线（接地刀闸）位置。如需变更，工作负责人应征得工作票签发人或工作许可人同意，对装设在厂站内的，还应征得厂站值班人员同意，变更情况应在工作票上注明。

- 5.9.4　紧急抢修工作票如需变更工作负责人应重新办理工作票。书面布置记录票如需变更工作负责人应征得工作许可人同意，其他工作票如需变更工作负责人，应经工作票签发人同意并通知工作许可人。在工作票上记录变更情况和签名，工作负责人允许变更一次。原工作负责人应将变更情况告知全体工作班人员，工作交接时应暂停现场作业并做好交接。

- 5.9.5　工作期间，工作负责人因故暂时离开工作现场时，应暂停工作或指定有资质的人员临时代替，并交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项，并告知工作许可人和工作班人员。原工作负责人返回工作现场时，也应履行同样的交接手续。

- 5.9.6　若专责监护人长时间离开工作现场时，应由工作负责人变更专责监护人，履行变更手续。现、原专责监护人对工作进行交接，并告知全体被监护人员。交接时，被监护人员应暂停工作。

- 5.9.7　书面布置记录票、紧急抢修工作票的工作班人员变更时，工作负责人需征得工作许可人的同意，并在备注栏注明；其他工作票的工作班人员变更时，工作负责人应与工作票签发人（会签人）办理变更手续。新加入的作业人员，工作负责人应对其进行安全交代。

- 5.9.8　工作需要延期时，应经工作许可人同意并办理工作延期手续。配电第一种工作票应在工作批准期限前2h（特殊情况除外），由工作负责人向工作许可人申请办理延期手续。紧急抢修工作票不应延期，其他工作票只能延期一次。

- 5.10　工作终结

- 5.10.1　工作终结是指工作票的终结、调度检修申请单的终结。

- a）	配电第一种工作票的终结，分为工作负责人持有工作票的终结和工作许可人持有工作票的终结；

- 1）	工作负责人持有工作票的终结即作业终结。

- 注：作业终结是指作业已完成，作业人员布置的安全措施已拆除并恢复至作业前状态，现场已清理，人员已撤离，工作负责人向工作许可人报告作业完工情况，双方办理相应的作业终结手续。

- 2）	工作许可人持有工作票的终结，包括对工作负责人所做的作业终结，工作许可人负责的临时遮栏已拆除，标志牌已取下，常设遮栏已恢复等非调度管辖的许可人措施的终结。

- b）	调度检修申请单的终结包括申请单中对应所有现场工作票的终结和调度负责安全措施的解除，并将设备恢复到调度检修申请单实施前的状态或检修申请单审核批复中指定的状态所办理的终结；

- c）	除a）和b）以外的其他工作票，工作票的终结即工作终结。

- 5.10.2　采用分组工作时，工作负责人应收到所有分组工作负责人作业已结束的汇报，方可办理作业终结。

- 5.10.3　全部作业结束，作业人员撤离现场后、办理作业终结前，任何人员未经工作负责人许可，不应进入工作现场。

- 5.10.4　末级许可人办理工作票的作业终结前，应与工作负责人核实工作票人员信息无误，工作地点个人保安线、工具、材料等无遗留，工作地段自行装设的接地线已全部拆除，作业人员已全部撤离，有无存在问题等，方可办理作业终结手续。

- 5.10.5	末级许可人确认所负责许可的同一检修申请单全部工作票（特殊原因工作任务未完成“但不影响送电”的工作，未能按计划复电部分应另行办理检修申请）终结后，可逐级汇报调度办理完工手续。

- 5.10.6 调度许可人办理调度检修申请单的终结前，调度许可人应与调度许可对象核实作业现场自行装设的接地线（自行操作的接地刀闸）已全部拆除（拉开）、人员已全部撤离、设备恢复到调度管辖安全措施实施后的初始状态或检修申请单审核批复中指定的状态，所有现场工作票已办理工作票的终结，待送电段的线路和设备具备复电条件。对已经办理工作票终结但工作任务未完成的，若仍需继续开展的，应根据工作任务重新办理工作相关手续。

- 6　保证安全的技术措施

- 6.1　一般要求

- 在电气设备上及其相关场所工作时，保证安全的技术措施有停电、验电、接地、悬挂标志牌和装设遮栏（围栏）。上述措施由运维人员或有相应资格的人员执行，并应有监护人在场。

- 6.2　停电

- 6.2.1　符合以下情况之一的，线路、设备应停电：

- a）	检修的配电设备或线路；

- b） 与工作人员在工作中正常活动范围的距离小于表1规定作业安全距离的设备或线路,同时无其他可靠安全措施的；

- c）	邻近或交叉其他电力架空线路的工作时，人体或材料与带电线路的安全距离小于表2的规定，同时无其他可靠安全措施的；

- d）	工作地段内有可能来电的电源；

- e）	其他需要停电的设备或线路。

- 6.2.2　检修线路、设备停电，应将各方面可能来电的电源完全断开（任何运行中的星形接线设备的中性点，应视为带电设备），包括以下措施：

- a）	断开工作线路上各端可能来电的电源（含分支）断路器、隔离开关和熔断器；

- b）	断开危及线路停电作业且不能采取措施的交叉跨越、平行和同杆塔架设线路（包括用户线路）的断路器、隔离开关和熔断器；

- c）	断开可能来电的低压电源断路器、隔离开关和熔断器；

- d）	拉开隔离开关，手车开关应拉至“试验”或“检修”位置，使停电设备的各端有明显的断开点。无明显断开点的，应有能反映设备运行状态的电气和机械等指示；无明显断开点且无电气、机械等指示时，应断开上一级电源；

- e）	高压配电线路上对无法通过设备操作使得检修线路、设备与电源之间有明显断开点的，可采取带电作业方式拆除其与电源之间的电气连接。不应在只经断路器、跌落式熔断器断开电源且未接地的高压配电线路或设备上工作；

- f）	两台及以上配电变压器低压侧共用一个接地引下线时，其中任一台配电变压器停电检修，其他配电变压器也应停电。

- 6.2.3　对停电设备的操动机构或部件，应采取以下措施：

- a）	可直接在地面操作的高压断路器、高压隔离开关的操动机构宜加锁；

- b）	不能直接在地面操作的断路器、隔离开关应在操作部位或明显可视位置悬挂“禁止合闸，线路有人工作！”标志牌；

- c）	跌落式熔断器熔管应取下或在明显可视位置悬挂“禁止合闸，线路有人工作！”标志牌。

- 6.2.4  应断开停电设备各可能来电侧断路器、隔离开关的控制电源和合闸能源。

- 6.2.5　高压开关柜相邻间隔没有可靠隔离的，工作时应同时停电。电气设备直接连接在母线或引线上的，设备检修时应将母线或引线停电。

- 6.2.6  低压配电网停电，应采取以下措施：断开（或解开连接线）所有可能来电的电源，对工作中有可能触碰的相邻带电线路、设备应采取停电或绝缘遮蔽措施。

- 6.2.7　停电操作前，设备运维管理单位应提前通知双电源和有自备电源的用户断开并网点的断路器（开关）、隔离开关，并监督用户实施。

- 6.3　验电

- 6.3.1　在停电的电气设备上接地（装设接地线或合接地刀闸）前，应先验电，验明电气设备确无电压。验电过程应有人监护，高压验电时应戴绝缘手套。

- 6.3.2　验电前，应在相应电压的带电设备上确证验电器良好后，立即在停电设备上实施验电。无法在带电设备上进行试验时，可用工频高压发生器等确证验电器良好。

- 6.3.3　直接验电时，应使用相应电压等级的验电器在设备的预接地处逐相验电。

- 6.3.4　验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足，保证绝缘棒的有效绝缘长度符合表5的规定，验电时手应握在手柄处，不应超过护环。

- 6.3.5　验电时人体与被验电设备的距离应大于表1的作业安全距离。

- 6.3.6　雨雪天气时不应使用常规验电器进行室外直接验电，可采用雨雪型验电器验电。

- 6.3.7　以下情况可采用间接验电：

- a）	在恶劣气象条件时的户外设备；

- b）	其他无法直接验电的设备。

- 6.3.8　间接验电时，应有两个及以上非同样原理或非同源的指示且均已同时发生对应变化，才能确认该设备已无电；但如果任一指示有电，则不应在该设备上工作。

- 注：间接验电即通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等指示的变化来判断。

- 6.3.9　对同杆塔架设的多层、同一横担多回线路验电时，应先验低压、后验高压，先验下层、后验上层，先验近侧、后验远侧。作业人员不应穿越未经验电、接地的线路对上层、远侧线路验电。

- 6.3.10　线路中检修联络用的断路器、隔离开关或其组合时，应在其两侧分别验电。

- 6.3.11　低压配电网停电后，检修或装表接电前，应在与停电检修部位或表计电气上直接相连的可验电部位验电。

- 6.4　接地

- 6.4.1　高压配电网接地时，接地线应采用三相短路式接地线。低压配电网接地时，接地线应采用相线与零线短路式接地线。

- 6.4.2　验明高压设备或线路确无电压后，应立即将检修设备接地并三相短路。电缆及电容器接地前应逐相充分放电。

- 6.4.3  检修线路、设备各方面可能来电的电源已完全断开后，应合上（装设）接地刀闸（接地线）。
6.4.4　高压设备停电检修工作，工作地段各端和工作地段内不可能来电的设备或分支线路，可不断开各端（含分支）断路器、隔离开关和熔断器，但应合上（装设）接地刀闸（接地线）。配合停电的线路，可只在工作地点附近装设一处接地线。

- 6.4.5　工作地段有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔线路，需要接触或接近停电线路的导线工作时，应装设接地线或使用个人保安线。

- 6.4.6　星形接线电容器的中性点应接地。串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个多次放电，装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。

- 6.4.7　对于因交叉跨越、平行或邻近带电线路、设备导致检修设备或线路可能产生感应电压时，应加装接地线或使用个人保安线，加装（拆除）的接地线应记录在工作票上，个人保安线由作业人员自行装拆。

- 6.4.8　装设接地线、个人保安线时，应先装接地端，后装导体（线）端，拆除的顺序与此相反。装、拆接地线或个人保安线过程中，不应将人体串入接地线或个人保安线接地回路。

- 6.4.9　装拆接地线导体端应使用绝缘棒并戴绝缘手套，人体不应碰触接地线、未接地的导线和设备裸露部分。装拆接地线应有人监护。

- 6.4.10　接地线或个人保安线应接触良好、连接可靠。不应采用缠绕的方法进行接地或短路。接地线应使用专用的线夹固定在导体上。带接地线拆设备接头时，应采取防止接地线脱落的措施。

- 6.4.11　作业现场装设的工作接地线应列入工作票，工作负责人应确认所有工作接地线均已装设完成后，方可开工。使用分组工作派工单分组工作时，分组负责的工作接地线已装设完成，经工作负责人核实满足工作条件并同意后，该分组方可开始工作。

- 6.4.12　成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成。接地线截面不应小于25mm2，并应满足装设地点短路电流的要求。

- 6.4.13　高压设备停电检修工作，作业人员应在接地刀闸（接地线）的保护范围内作业。不应在无接地或接地不齐全的情况下进行停电检修作业。

- 6.4.14　接地线的装设部位应是与检修线路、设备电气直接相连去除油漆或绝缘层的导电部分。绝缘导线的接地线应装设在验电接地环上或裸露的导电部分。

- 6.4.15　无接地引下线的杆塔，可采用临时接地体。临时接地体的截面积不应小于190mm2（如φ16mm圆钢）、埋深不应小于0.6m。对于土壤电阻率较高地区，应采取增加接地体根数、长度、截面积或埋地深度等措施改善接地电阻。

- 6.4.16　在同杆塔架设的多回线路上装设接地线时，应先装低压、后装高压，先装下层、后装上层，先装近侧、后装远侧。不应越过未经接地的线路对上层、远侧线路验电接地。拆除时次序相反。应采取防止接地线摆动的措施，并满足表1对作业安全距离的规定。

- 6.4.17　当验明检修的低压配电网确已无电压后，至少应采取以下措施之一防止可能来电、反送电：

- a）	所有相线和零线接地并短路；

- b）	解开连接线且装设绝缘遮蔽；

- c）	在断开点悬挂“禁止合闸，线路有人工作！”标志牌，具备加锁条件的应加锁，必要时派专人现场看守。

- 6.4.18　当验明设备或线路确无电压时，可在不转检修状态情况下，采用带电作业方式或低压不停电作业方式作业。

- 6.4.19  停电装拆移动发电车电缆引线作业时，应断开移动发电车断路器和隔离刀闸，悬挂“禁止合闸，线路有人工作”标志牌，将移动发电车熄火，并在移动发电车电缆引线侧装设接地线，若移动发电车电缆引线侧无法装设接地线时，可不装设接地线，但应派人现场看守。

- 6.4.20　个人保安线应在接触或接近导线、设备前进行装设，作业结束脱离导线、设备后拆除。个人保安线由作业人员负责自行装、拆。不应用个人保安线代替接地线。

- 6.4.21　个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线，截面积不应小于16mm2，且应带有绝缘手柄或绝缘部件。

- 6.4.22　工作班组自行装设接地线时应填写《现场工作接地线使用登记管理表》（见附录D），并作为工作负责人收执工作票的附件保存。

- 6.4.23　每组接地线均应编号，并存放在固定地点。存放位置亦应编号，接地线号码与存放位置号码应一致。

- 6.5　悬挂标志牌和装设遮栏（围栏）

- 6.5.1  在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关或断路器（负荷开关）的操作处、电压互感器低压侧空气开关（熔断器）操作处、配电机构箱的操作把手及跌落式熔断器的下方明显可视位置，应悬挂“禁止合闸，线路有人工作！”标志牌。

- 6.5.2  通过计算机监控系统进行操作的隔离开关或断路器，在其监控显示屏上的相应操作处，应设置相应标志。

- 6.5.3　部分停电的工作，距离小于表1规定的非作业安全距离的未停电设备，应装设临时遮栏。临时遮栏与带电部分的距离，不应小于表1对作业安全距离的规定（10kV及以下为0.35m，20kV为0.6m）。临时遮栏应装设牢固，并悬挂“止步，高压危险!”标志牌。20kV及以下设备的临时遮栏可用与带电部分直接接触的绝缘隔板代替临时遮栏。

- 6.5.4　在厂站、配电站、配电开关站等室内高压设备上工作时，应在工作地点两旁及对侧运行设备间隔，以及禁止通行的过道装设遮栏（围栏），并在遮栏（围栏）上悬挂“止步，高压危险！”标志牌。

- 6.5.5　开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板封闭后不应开启，并设置“止步，高压危险!”标志牌。

- 6.5.6  在厂站内室外高压设备上工作时，应在工作地点四周装设遮栏，遮栏上悬挂适当数量朝向里面的“止步，高压危险!”标志牌，遮栏出入口要围至临近道路（或通道）旁边，并设有“从此进出!”标志牌。

- 6.5.7　工作人员不应擅自移动或拆除设备运维单位负责的遮栏（围栏）、标志牌，不应越过遮栏（围栏）工作。因工作原因必须短时移动或拆除遮栏（围栏）、标志牌时，应征得工作许可人同意，并在工作负责人的监护下进行，完毕后应立即恢复。

- 6.5.8　低压开关（熔丝）断开（取下）后，应在操作把手上悬挂“禁止合闸，线路有人工作！”标志牌。

- 6.5.9　标志牌式样见附录G。

- 7　典型作业场景

- 7.1　高处作业

- 7.1.1　一般要求

- 7.1.1.1　患有精神病、癫痫病及经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业的人员，不应参加高处作业。

- 7.1.1.2　工作人员有饮酒、精神不振时，不应登高作业。

- 7.1.1.3	登杆塔前应检查确认杆塔上无马蜂、蛇等昆虫或动物，或采用有效安全防护措施后方可登杆塔。

- 7.1.2	防高处坠落措施

- 7.1.2.1	高处作业应正确使用安全带。

- 7.1.2.2 安全带应采用高挂低用的方式，不应系挂在移动、锋利或不牢固的物件上；不具备高挂低用条件时，宜创造条件实现高挂低用。现场确不具备高挂低用条件时，安全带的使用方式应能确保作业人员发生坠落时处于安全空间中。

- 注1：安全带的高挂是指系挂在高过腰部的地方。

- 注2：安全空间是指位于作业面下方，不存在任何可能对坠落者造成碰撞伤害物体的立体空间。

- 7.1.2.3高处作业人员在转移位置时不应失去安全带的保护，作业过程中应随时检查安全带是否拴牢。

- 7.1.2.4	在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过1.5m时，应使用安全带，或采取其他可靠的安全措施。

- 7.1.2.5	高处作业人员不应坐在平台或孔洞的边缘，不应骑坐在栏杆上，不应躺在走道板上或安全网内休息，不应站在栏杆外作业或凭借栏杆起吊物品。

- 7.1.2.6	在屋顶、坝顶、陡坡、悬崖、吊桥以及其他危险的边沿进行工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则工作人员应使用安全带或采取其他防坠落措施。

- 7.1.2.7	线路杆塔宜设置作业人员上下杆塔和杆塔上水平移动的防坠落安全保护装置。

- 7.1.3　防高空落物措施

- 7.1.3.1　杆塔上作业应使用工具袋，较大的工具应固定在牢固的构件上，不应随便乱放。上下传递物件应用绳索拴牢传递，不应上下抛掷。高空使用工具应采取防止坠落的措施。

- 7.1.3.2　在进行高处作业时，不应在工作地点的下方及坠物可能落到的地方通行或逗留，防止落物伤人。下方人员配合作业时，上方应做好防坠物措施或暂停作业。如在格栅式的平台上工作，应采取铺设木板等防止工具和器材掉落的有效隔离措施。

- 7.1.3.3　峭壁、陡坡的场地或人行道上的冰雪、碎石、泥土应经常清理，靠外面一侧应设1050mm～1200mm高的栏杆。在栏杆内侧设180mm高的侧板，以防坠物伤人。

- 7.1.4　脚手架和高处作业机具

- 7.1.4.1　非专业工种人员不应装拆脚手架，现场装拆等作业应安排专人进行监督；作业场地临近的线路等设施应采取防护措施；在地面应设有围栏和警示标识，非操作人员不应入内。

- 7.1.4.2　脚手架使用期间，不应拆除架体上的杆件。

- 7.1.4.3　高处作业使用的脚手架应经验收合格后方可使用。作业人员上下脚手架应走斜道或梯子，不应沿脚手杆或栏杆等攀爬。

- 7.1.4.4　移动式脚手架上有人或工具、材料的情况下不应移动。

- 7.1.4.5　高空作业车、带电作业车、高处作业平台等在作业过程中应处于稳定状态，人员在开展高处作业时不应移动设备。

- 7.1.4.6　专用高空车辆应定期维护保养，专人驾驶，启升、制动装置可靠，液压机构无渗漏现象，不应超载使用。

- 7.1.4.7　高空作业车作业平台上人员和工具的总重量不应超过平台的最大安全承载负荷，作业时平台上的人数不应超过平台额定承载人数。不应使用高空作业车工作平台运输物品、起吊重物，不应在工作平台内垫物或架设梯子以增加高度。

- 7.1.4.8　自制的高处作业平台应依据DL/T 875计算、验证，并符合GB/T 9465和GB/T 19155的相关规定。

- 7.1.5　梯子上的高处作业

- 7.1.5.1　梯子应坚固完整，有防滑措施，架设稳固。梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。若梯子不能架设稳固时，应设专人扶持或绑扎牢固。

- 7.1.5.2　当上下梯子时，使用者应面向梯子并始终保持与梯子三点接触（双手和双脚四点中的三点）状态。使用者不应从侧面攀上梯子，不应从一部梯子攀到另一部梯子，不应从晃动平面攀上梯子。

- 7.1.5.3　硬质梯子的横档应嵌在支柱上，梯阶的距离不应大于40cm，并在距梯顶1m处设限高标志。使用单梯工作时，梯与地面的斜角度为60°左右。

- 7.1.5.4　梯子不宜绑接使用。人在梯子上时，不应移动梯子。

- 7.1.5.5　人字梯应有限制开度的措施，不应站立或坐在人字梯的顶帽作业。人字梯的使用还应遵守GB 7059、GB 12142的规定。

- 7.1.5.6　使用软梯、挂梯作业或用梯头进行移动作业时，软梯、挂梯或梯头上只准一人工作。作业人员到达梯头上进行工作和梯头开始移动前，应将梯头的挂钩口可靠封闭。

- 7.1.6　特殊天气的高处作业

- 7.1.6.1　低温、高温环境下进行高处作业时，应采取保暖、防暑降温措施，作业时间不宜过长。

- 7.1.6.2　在风力大于5级（风速大于10.7m/s）的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。特殊情况下，确需在恶劣天气进行抢修时，应制订必要的安全措施，并经本单位批准后方可进行。

- 7.2　邻近带电体作业

- 7.2.1　一般要求

- 7.2.1.1　在带电设备周围不应使用钢卷尺、皮卷尺和线尺（夹有金属丝者）进行测量工作。

- 7.2.1.2　登杆塔、台架作业前，应核对线路名称、杆塔号及位置。

- 7.2.1.3　带电设备和线路附近使用的作业机具应接地。

- 7.2.2　感应电压的防护

- 7.2.2.1　绝缘架空地线应视为带电体。在绝缘架空地线附近作业时，工作人员与绝缘架空地线之间的距离应不小于0.4m。若需在绝缘架空地线上作业，应用接地线或个人保安线将其可靠接地。

- 7.2.2.2　用绝缘绳索传递大件金属物品时，杆塔或地面上工作人员应将金属物品接地后再接触，以防电击。

- 7.2.3　在带电线路杆塔上的作业

- 7.2.3.1　带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、校紧螺栓、清除异物等工作，工作人员活动范围及其所携带的工具、材料等，与带电导线最小距离不应小于表1规定的作业安全距离。

- 7.2.3.2　风力大于5级（风速大于10.7m/s）时应停止在带电线路杆塔上的作业。

- 7.2.3.3　在10kV及以下的带电杆塔上进行工作，工作人员距最下层高压带电导线垂直距离不应小于0.7m。在20kV的带电杆塔上进行工作，工作人员距最下层高压带电导线垂直距离不应小于1.0m。

- 7.2.4　邻近或交叉其他电力线路的作业

- 7.2.4.1　工作人员和工器具与邻近或交叉的带电线路的距离不应小于表2的规定。

- 7.2.4.2　与带电线路平行、邻近或交叉跨越的线路停电检修，应采取以下措施防止误登杆塔：

- a）	每基杆塔上都应有线路名称和杆号；

- b）	经核对检修线路的名称、杆号、位置无误，验明线路确已停电并装设接地线，方可开始工作。

- 7.2.4.3　停电检修的线路如与另一回带电线路相交叉或接近，以致工作人员、工具及材料可能和另一回导线接触或接近表2规定的安全距离以内，则另一回线路也应停电并接地，接地线可以只在工作地点附近安装一处，工作中应采取防止损伤另一回线的措施。

- 7.2.4.4　在邻近带电的电力线路进行工作时，如有可能接近带电导线至表2规定的安全距离以内，且无法停电时，应采取以下措施：

- a）	采取有效措施，使人体、导（地）线、工器具等与带电导线的安全距离符合表2的规定，牵引绳索和拉绳与带电体的安全距离符合表11的规定；

- b）	作业的导（地）线应在工作地点接地。绞车等牵引工具应接地；

- c）	在交叉档内松紧、降低或架设导（地）线的工作，只有停电检修线路在带电线路下方时方可进行，并应采取措施防止导（地）线产生跳动或过牵引而与带电导线的距离小于表2规定的安全距离；

- d）	停电检修的线路如在另一回线路的上方，且在另一回线路不停电情况下进行放松或架设导（地）线以及更换绝缘子等工作时，应采取安全可靠的措施。安全措施应经工作班组充分讨论后，经设备运维单位生产技术管理部门批准执行。措施应能保证：

- 1）	检修线路的导（地）线牵引绳索等与带电线路导线的安全距离应符合表2的规定；

- 2）	要有防止导（地）线脱落、滑跑的后备保护措施。

- 7.2.4.5　邻近或交叉其他电力线路的工作应设专人监护，以防误登带电线路杆塔。

- 7.2.5　同杆塔多回线路中部分线路停电的作业

7.2.5.1　不应在有同杆（塔）架设的10（20）kV及以下线路带电情况下，进行另一回线路的停电检修工作。

7.2.5.2　同杆塔多回线路中部分线路停电检修，安全距离应符合表1规定的作业安全距离。同杆塔架设的10（20）kV及以下线路带电时，当符合表2规定的安全距离且采取安全措施的情况下，只能进行下层线路的登杆塔停电检修工作。

- 7.2.5.3　风力大于5级（风速大于10.7m/s）时，不应在同杆塔多回线路中进行部分线路检修工作。

- 7.2.5.4　在停电线路地段装设的接地线，应牢固可靠且防止摆动。断开引线前，应在断引线的两侧接地。如在绝缘架空地线上工作时，应先将该架空地线接地。

- 7.2.5.5　防止误登同杆塔多回路带电线路，应采取以下措施：

- a）	每基杆塔应标设线路名称及杆号；

- b）	经核对停电检修线路的线路名称、杆号及位置无误，验明线路确已停电并装设接地线后，方可开始工作；

- c）	登杆塔和在杆塔上工作时，每基杆塔都应设专人监护。

- 7.2.5.6　在杆塔上工作时，不应进入带电侧的横担或在带电侧横担上放置任何物件。

- 7.2.5.7　绑线应在地面绕成小盘再带上杆塔使用。不应在杆塔上卷绕绑线或放开绑线。

- 7.2.5.8　向杆塔上吊起或向下放落工具、材料等物体时，应使用绝缘绳传递，物件与带电导线的安全距离应不小于表2的规定。

- 7.2.5.9　绞车等牵引工具应接地，放落和架设过程中的导线亦应接地。

- 7.3　有限空间作业

- 7.3.1  一般要求

- 7.3.1.1　配电专业作业涉及的有限空间常见于电缆隧道、电缆井、综合管廊、箱涵、深基坑等处。设备运维单位应辨识本单位存在的有限空间及其安全风险，确定有限空间数量、位置、名称、主要危险有害因素、可能导致的事故及后果、防护要求、作业主体等情况，建立有限空间管理台账并及时更新。

- 7.3.1.2　有限空间作业工作负责人、监护人、作业人员、应急救援人员应经过安全培训，了解和掌握有限空间的危害因素与防范措施，熟悉有限空间作业安全操作规程、设备使用方法、应急处置措施及自救和互救知识等。

- 7.3.1.3　进入有限空间前应严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，作业过程中还应做到“实时监测、持续通风”，确保空气质量符合作业安全要求：

- a）	采用自然通风时，作业人员应站在有限空间外上风侧。可能接触有限空间内涌出的有毒有害气体的，还应佩戴相应的呼吸防护用品；

- b） 采用强制通风时，若有限空间仅有1个进出口，应将通风设备出风口置于作业区域底部进行送风；若有限空间有2个及以上进出口或通风口，应在邻近作业人员处进行送风，远离作业人员处进行排风，且出风口应远离有限空间进出口，防止有害气体循环进入有限空间；

- c） 从事衬胶、涂漆、刷环氧树脂等具有挥发性溶剂作业时，应持续进行强力通风；

- d） 不应使用纯氧通风；

- e） 进入有限空间前30min内应选用合适的气体检测报警仪对有限空间内气体进行有针对性检测，确保有害气体浓度不应超过限值，氧气浓度在19.5%～23.5%范围内，并保持良好通风；若检测不合格时，应对有限空间进行强制通风后再次进行检测；

- f） 作业过程应保持连续监测有害气体浓度；长时间作业时至少每隔2h检测一次有害气体含量；作业中断超过30min应重新检测。

- 7.3.1.4　作业人员应根据作业环境选择及正确佩戴符合要求的个体防护用品、呼吸防护用品、便携式气体检测报警仪、照明灯和对讲机等。

- 7.3.1.5　有限空间的温度超过50℃时，不应进行作业。温度在40℃～50℃时，应根据身体条件轮流工作和休息。若有必要在50℃以上进行短时间作业时，应制订具体的安全措施并经本单位分管生产负责人或总工程师批准。

- 7.3.1.6　有限空间作业场所的灯具应具备防潮、防爆功能。移动照明应使用36V以下的安全电压，潮湿环境下应使用不超过12V的安全电压；使用超过安全电压的手持电动工具，应按规定配置剩余电流动作保护装置（漏电保护器）。

- 7.3.1.7　进入隧道、沉井、电缆井等易积水场所作业时，应用排水系统或临时排水设备排水，防止作业区域被水淹。

- 7.3.1.8　作业时，有限空间外应设置监护人，其中在可能产生有害气体容器内进行工作的，应设定2人在外面监护。监护人应全程持续监护，不应擅离职守，主要做好以下工作：

- a）	跟踪作业人员的作业过程，与其保持信息沟通，发现有限空间气体环境发生不良变化、安全防护措施失效和其他异常情况时，应立即向作业人员发出撤离指令，并采取措施协助作业人员撤离；

- b）	如实记录出入人员及其携带的物件，防止未经许可的人员进入。

- 7.3.1.9　在沟道、井下等有限空间作业时，应在周围设置遮栏和安全警示标志。如人员撤离，沟道、井坑、孔洞的盖板和安全设施应及时恢复，或在其周围设置临时围栏并装设照明等显著标志。

- 7.3.1.10  进入有限空间前，应采取关闭与有限空间相连接管道的阀门，防止管道内介质进入工作地点。

- 7.3.2  作业审批

- 7.3.2.1  编制工作方案、作业指导书等作业文件时，应辨识是否存在有限空间作业，识别可能导致缺氧窒息、中毒、气体燃爆等后果的危害因素，明确防范及应急处置措施，并经本单位相关人员审核和批准后实施。

- 7.3.2.2  作业前有限空间作业负责人应填用《有限空间作业审批单》（见附录C.2），经作业班组所在单位相关管理人员审批并交设备运维单位或项目管理单位备案后，方可开展相关作业。

- 7.3.2.3  审批人接收有限空间作业审批单后，应对以下内容进行审核，确认无误后批准作业：

- a）	工作是否必要；

- b）	安全技术措施是否充分完备；

- c）	作业文件是否已履行审批手续；

- d）	作业人员是否经过有限空间作业安全培训；

- e）	是否配备满足作业安全需要的设备设施；

- f）	应急救援装备是否满足要求。

- 7.3.2.4  工作批准后实施前，工作负责人应对全体作业人员进行安全交代，告知作业内容、作业地点、可能存在的危害因素、作业安全要求和应急处置措施等。

- 7.3.2.5  工作负责人应对安全防护设备、个人防护用品、应急救援装备、作业设备和用具进行检查，确保完好可用。

- 7.3.2.6  作业完成后，工作负责人应组织清点人员和物件，确保有限空间内无人员和物件遗留后，方可将盖板或其他防护装置恢复。

- 7.3.3  特定工作场景

- 7.3.3.1  	在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物附近等存在有毒有害气体的场所挖深超过2m时，应采取防毒防害措施，向坑中送风和持续检测等，并设专人监护。

- 7.3.3.2  	人工挖孔基础孔深超过8m或孔内有沼气等有害气体时，应对孔内送风补氧10min以上，检测合格后人员方能下孔作业。

- 7.3.3.3  	存在可燃性气体或经检测不符合动火条件的有限空间作业场所，不应使用明火，不应进行可能产生电弧或火花的作业。存在粉尘爆炸危险的有限空间，应符合 GB 15577 的有关规定。

- 7.3.3.4  	不应在隧道内、井内、以及封闭场所使用燃油（气）发电机等设备。地上井口附近使用燃油（气）发电机等设备时，应放置在下风侧，防止废气进入井内。

- 7.3.4  应急处置

- 7.3.4.1  	有限空间作业单位应制定应急救援预案，明确救援人员职责及程序，配备救援设备器材。

- 7.3.4.2  	作业期间发生下列情况之一时，作业人员应立即中断作业，撤离有限空间。

- a）	作业人员出现身体不适；

- b）	安全防护设备或个体防护用品失效；

- c）	气体检测报警仪报警；

- d）	监护人员或工作负责人下达撤离指令；

- e）	其他可能危及安全的情况。

- 7.3.4.3  	发生险情时，救援人员应做好自身防护，使用应急救援防护设备，按照应急预案进行救援和处置。不应盲目施救，以防事故扩大。如发生中毒窒息事件时，监护人可在有限空间外进行施救，并立即报警。

- 7.4  野外作业

- 7.4.1　一般规定

- 7.4.1.1　野外作业人员应掌握必要的野外生存、应急避险、应急救援及创伤急救等基本知识和技能。

- 7.4.1.2　野外复杂环境作业前，作业人员应关注当地气象变化，提前熟悉地形地貌，综合考虑季节因素，根据当地实际携带适用的通讯设备、应急药品、专用劳动防护用品等。

- 7.4.1.3　在偏僻山区、森林、雪地及其他恶劣环境下进行作业时，不应单人作业。人员之间距离不应超出视线。

- 7.4.1.4　过毒蛇易出没、藏匿区域，宜用木棍或登山杖打草惊蛇后快速通过。若被毒蛇咬伤，应立即使用蛇药，减少活动，采取排出毒液、绑扎阻止毒液扩散等处置措施并迅速送医救治。
7.4.1.5　野外作业时，避免惊扰蜂巢，宜配备防蜂帽，必要时穿全身式防护服。若被蜂蜇伤，先检查有无毒刺折断皮内，采取措施拔出毒刺和处理伤口。大面积蜂蜇伤的伤员尽快送医处置。

- 7.4.1.6　低温雨雪天气，野外作业人员应采取防寒保暖、防雨措施，防止人体失温。

- 7.4.2　林区作业

- 7.4.2.1　进入林区，随时保持通讯畅通，防止走失。

- 7.4.2.2　林区、牧区等易发生火灾的生产现场，按本规程要求使用明火，不应吸烟。

- 7.4.2.3　使用燃油动力无人机、喷火无人机、激光清障仪等装备时，应做好风险管控措施，防止引发火灾。

- 7.4.2.4　森林火灾观测人员应在安全合适的地方观测，不应在下风口和火线前逗留，并时刻关注火势、风向。

- 7.4.3　恶劣天气作业

- 7.4.3.1　作业人员应关注高温预警，合理安排作息时间，尽量缩短高温下作业时间或避开高温时段作业，降低劳动强度。

- 7.4.3.2　高温天气作业时，作业人员应随身携带防暑降温药品，如人丹、清凉油、风油精、藿香正气水等。备足饮用水或含盐饮料，及时补充人体所需水分和盐分。

- 7.4.3.3　一旦发生人员中暑，应迅速将患者转移至干燥、通风、阴凉处，患者应平躺、松开衣扣或脱掉多余衣物、服用药品。对重症者立即送医诊治。

- 7.4.3.4　开工前，应了解作业区域气象条件、行进路线、道路状况、地形地貌、地表覆盖等情况，规划好行进路线，尽量避开危险时间和危险地段。

- 7.4.3.5　冰、雪地作业时，作业人员应选用合适的防滑、防雪盲等防护用品。必要时，应配备并正确使用车辆防滑链等器具。

- 7.4.3.6　遇到地面积雪覆盖时，作业人员应采用登山杖或木棒探测深度，确认安全后方可通行。

- 7.4.3.7　在线路导、地线脱冰范围内不应有人员逗留。

- 7.4.3.8　遇到强风、暴雨、大雾、雷电、冰雹、沙尘暴等恶劣天气时，应停止野外作业。

- 7.4.3.9　雷雨天气不应在山顶、杆塔、树木、广告牌下及其他易遭受雷击的地方躲避和停留。

- 7.4.3.10　洪水多发季节，在河滩、山沟、凹谷等低洼地带作业时，应提前规划好逃生路线。一旦遭遇强降雨，应迅速转移至安全地带。

- 7.4.3.11　发生泥石流、山体滑坡时，作业人员应沿泥石流、山体滑坡成垂直的方向逃生。避免在有滚石、滑坡风险的地方逗留。

- 7.4.4　野外营地

- 7.4.4.1　选择营址，应根据气候状况、自然条件、地理环境等因素，远离山脊、高树、高压线等区域，避开洪水、泥石流、断崖、陡坡下方等可能发生灾害的地方。

- 7.4.4.2　营地建筑材料要符合消防要求，配备灭火器等消防器材，严格遵守林区防火规定。

- 7.4.4.3　营房搭建要牢固，必要时采取防风加固措施。

- 7.5  邻近油气管网作业

- 7.5.1	在石油、燃气、供水、排水、通信、工业等管线及附属设施两侧从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响管网设施安全活动的，应与主管单位取得联系，做好防护措施。

- 7.5.2	应在施工前勘察并明确地下管线位置，设置标记。组织外来人员施工时，应交待清楚，并加强监护。

- 7.5.3	邻近石油、燃气管线作业时应配备可燃气体检测报警器和消防设施。作业期间发现异常情况，应立即停止工作、撤离现场、及时上报。

- 7.5.4	油气输送管道两侧6m以内不宜开挖作业，20m以内不宜爆破作业。

- 7.6  水域作业

- 7.6.1	作业人员应具备水面作业安全知识并掌握本岗位的安全操作技能。

- 7.6.2	作业船舶应配备合格、齐备的安全设施、作业机具、安全工器具、急救药品和劳动防护用品。

- 7.6.3	出航前，作业单位应根据任务要求，确定水面作业人数。水面作业应保证两人以上参加，不应一人单独水上作业或船舶超员作业。

- 7.6.4	水面作业时人员应穿着救生衣。

- 7.6.5	水面作业期间，作业人员不应在拉紧的缆索、锚链附近及起重物下停留，不应坐在船舷、栏杆、链索上。在高空或舷外作业时，应系好安全带；航行或风浪大时，不宜进行高空及舷外作业。

- 7.6.6	水面定点作业期间，作业船舶白天应悬挂作业标志，夜间应开启锚泊灯，并注意瞭望观察。

- 7.6.7	船靠码头时，不应从舷梯、跳板以外的地方上、下船；仪器设备和样品装卸船时，不应从船舷处递送。

- 7.6.8	恶劣天气时，正在水面作业的船舶应采取应急避险措施。

- 8　电气设备巡视

- 8.1　一般要求

8.1.1　单人巡视时，不应攀登杆塔或变压器台架。

8.1.2　线路夜间巡线时，应沿线路外侧进行，应携带足够的照明用具。

8.1.3　遇有大风时，巡线宜沿线路上风侧进行。

8.1.4　遇有台风、雷暴等恶劣天气时，应按海事、气象等部门或地方政府预警要求，停止室外巡视。如确需开展巡视作业时，应采取可靠的安全措施并经本单位负责人批准。风力大于8级（风速大于20.7m/s）或能见度小于100m时，不应出海巡视。

8.1.5　巡视工作应由有相关工作经验的人员担任，宜两人进行。未经批准的人员不应一人单独巡视，偏僻山区、夜间、有限空间、事故及其他恶劣条件巡视应至少由两人进行。

8.1.6　不应在火灾、台风、暴雪、洪涝、地震、泥石流等灾害发生时巡视设备设施，如确需开展巡视，应制定必要的安全措施，得到设备运维管理单位批准，并至少两人一组，巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。

8.1.7　恶劣气象条件下巡线和事故巡线时，应依据实际情况配备必要的防护用具、自救器具和药品。雷雨天气巡视室外高压设备时，不应靠近避雷针。

8.1.8　巡视时不应泅渡，防止溺水。

8.1.9　电缆隧道、综合管廊等有限空间的巡视，应配备气体检测报警仪、照明灯和对讲机，并执行本规程 7.5 有限空间作业的要求。

8.1.10　不论高压设备带电与否，巡视人员不应单独移开或越过遮栏进行工作；若有必要移开遮栏时，应有监护人在场。设备不停电时，人员在现场应符合表1对非作业安全距离的规定。

8.1.11　事故巡视应始终认为设备或线路带电，即使明知该设备或线路已停电，亦应认为设备或线路随时有恢复送电的可能。

8.1.12　巡视人员发现导线断落地面或悬吊空中，应设法防止行人靠近断线地点8m以内，并迅速报告调度和上级。

8.1.13　低压配电网巡视时，不应触碰裸露带电部位。

8.1.14　室内轨道机器人的安装应该满足GB/T 36271.1、GB/T 36271.2等相关规定的安全距离要求，确保巡检作业时与电气设备带电部分保持足够的安全距离。

8.1.15　轮式机器人巡检作业应满足表1非作业的安全距离。

- 8.2  线路飞行巡视

8.2.1 飞行巡视工作应采用统一指挥、分级管理的协调管控模式，并执行空域巡视计划、申请、变更及信息通报制。同区域不同单位飞行任务重叠时，应采取可靠的防撞机措施。

8.2.2飞行巡视作业航线规划时，应远离爆破、射击、打靶、飞行物、禁飞区、无线电干扰等区域。

8.2.3无人直升机旋翼处于工作状态时，所有人员未经机长允许不应进入旋翼覆盖区域外延2m范围内。

8.2.4 在恶劣气候下进行飞行巡视前，应针对巡视现场气候和工作条件，制订专门的安全措施，经本单位负责人批准后方可进行。

8.2.5 机巡航空器应设置定位装置，并具备被监视功能。

8.2.6 无人机巡视现场作业人员宜有两人及以上。

8.2.7 油动无人机及电动固定翼无人机的临时起降场应配置灭火器，悬挂“严禁烟火”标志牌，油料及电池应做好防火、防爆、防晒措施。

8.2.8 多旋翼无人机起降时，任何人员不应进入旋翼覆盖区域外延2m范围内。无人机操控员手动操控全过程中手指不应离开遥控器拨杆。

8.2.9 无人机在起降过程中应做好防止人员伤害的警示等措施。

8.2.10 起飞全重150kg以上的无人直升机不应在发电厂、变电站范围垂直上方飞行。

8.2.11 无人机飞行应当避让有人驾驶航空器飞行。

8.2.12 固定翼、多旋翼无人机宜委托有资质的试验检测机构，根据试验标准和周期进行检测试验。

- 8.3  光伏发电巡视

光伏设备设施巡视应满足以下要求：

a）	运用中的光伏方阵均应视为带电体。室外巡视时应戴安全帽、穿绝缘鞋，雨雪天气下应穿绝缘靴。不应触碰运用中的光伏组件、组件支架、线槽等设备设施；

注：光伏方阵是指由若干个太阳电池组件或太阳电池板在机械和电气上按一定方式组装在一起并且有固定的支撑结构而构成的直流发电单元。

b）	5级以上（风速大于10.7m/s）大风、雷雨等恶劣天气或夜间照明不足时，不应巡视室外光伏发电设备设施；

c）	屋顶光伏系统巡视应沿运维通道进行，不应踩踏采光带等易踏空区域。

- 9　设备操作

- 9.1　操作方式

- 9.1.1　设备操作包括下令和执行两个环节，下令方式包括调度下令和本单位任务，执行方式包括就地操作、遥控操作和程序操作。

- 9.1.2  具备条件的设备可进行程序操作，即应用可编程计算机进行的自动化操作。

- 9.1.3　调度操作命令下达分为电话发令和专业信息系统发令两种方式。值班负责人操作指令下达分为电话发令、专业信息系统发令和现场发令三种方式。

- 9.2　操作分类

- 9.2.1　设备操作可分为监护操作和单人操作两类。

- 9.2.1.1　监护操作是指有人监护的操作：

- a）	监护人应由对系统、方式和设备较熟悉者担任。特别重要或复杂的操作，应由较熟练人员操作、监护；

- b）	配电设备的监护操作应由该设备运维单位的运维人员或取得该单位相应资格的人员监护；

- c）	授权操作，是指取得设备操作授权备案的检修、试验等人员完成的操作。授权操作时，应执行监护操作。9.3.8 a）的监护操作应由该设备运维单位的运维人员监护，9.3.8 b）-d）的监护操作可由取得该单位相应资格的人员监护；

- d）	授权操作需填用操作票的，应由设备运维单位人员填写并对操作票的正确性负责,监护人对操作过程及其影响后果负责。

- 9.2.1.2　单人操作是指一人单独完成的操作。实行单人操作的设备、项目和运维人员、调控人员应经地市级生产技术管理部门或调度控制中心批准。

- 9.3　操作条件

- 9.3.1　资格条件：

- a) 发令人、受令人、值班负责人、监护人、操作人均应具备相应的资格；

- b）授权操作人员，应经过培训考核，取得授权操作资格并备案，在操作前接受工作许可人的安全交代和授权后，方可开展授权操作。

- 9.3.2　调度命令发令人名单应发文下达所辖调度或设备运维单位，调度命令受令人名单应在上级所辖调度机构备案。

- 9.3.3　各地市级及以上单位应每年发布可单人操作设备的人员和有效期。

- 9.3.4　工作结束后，授权操作人员应将设备恢复到授权操作前的初始状态，并经工作许可人确认。

- 9.3.5　具有与现场设备和运行方式实际情况相符的一次系统模拟图或接线图。

- 9.3.6　操作设备应具有明显的标志，包括双重名称、分合指示、位置标示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。

- 9.3.7　高压电气设备和遥控操作系统均应具有防止误操作闭锁功能（装置）。无防误闭锁功能（装置）或闭锁功能（装置）失灵的隔离开关、接地刀闸或断路器（负荷开关）应加挂机械锁。

- 9.3.8　以下操作可采用授权操作的方式开展：

- a) 高压配电网冷备用与检修之间的状态转换工作；

- b) 检修范围内的设备操作；

- c) 低压配电网操作；

- d) 二次设备开关、压板、连接片的操作。

- 9.3.9　停电后，检修范围内的设备操作可不填用操作票，但应在工作票备注栏中记录。

- 9.3.10　授权操作人员取得操作授权后，应明确操作范围、操作设备、操作阶段和相关的安全注意事项，并履行操作监护职责。

- 9.4　操作票

- 9.4.1　操作票所列人员安全职责

- 9.4.1.1　调度命令票所列人员的安全职责

- a）	操作人（发令人）：

- 1）	填写调度命令票并自审无误；

- 2）	按照调度命令票内容正确无误地进行操作；

- 3）	随时掌握现场的实际操作情况与调度命令票要求一致；

- 4） 在操作过程中出现疑问及异常时，应立即停止操作，确认清楚后再继续操作。

- b）	审核人（监护人）：

- 1）	审核调度命令票的正确性；

- 2）	全程监护操作人正确无误地操作；

- 3）	负责处理操作过程中出现的疑问和异常，必要时及时汇报值班负责人。

- c）	值班负责人：

- 1）	审批调度命令票；

- 2）	负责操作过程管理及审查最终操作结果；

- 3）	对操作中出现的重大异常情况及时协调处理。

- d）	受令人（回令人）：

- 1）	正确无误地接受、理解调度命令和汇报执行情况；

- 2）	正确无误地执行调度命令或将调度命令传递至操作任务的相关负责人；

- 3）	当现场操作出现异常情况时，应及时汇报值班调度员并协调处理。

- 9.4.1.2　电气操作票所列人员的安全职责

- a）	操作人：

- 1）	掌握操作任务，填用操作票并自审无误；

- 2）	正确执行监护人的操作指令；

- 3）	在操作过程中出现疑问及异常时，应立即停止操作，确认清楚后再继续操作。

- b）	监护人：

- 1）	审核电气操作票的正确性；

- 2）	按操作票顺序向操作人发布操作指令并监护执行；

- 3）	在操作过程中出现疑问及异常时汇报值班负责人。

- c）	值班负责人：

- 1）	指派合适的操作人和监护人；

- 2）	审批电气操作票；

- 3）	负责操作过程管理及审查最终操作结果；

- 4）	对操作中出现的疑问及异常情况应及时协调处理。

- d）	发令人：

- 1）	调度管辖设备操作时，与调度命令票操作人的职责一致；

- 2）	发令人转达调度命令给现场操作人员发令时，应正确完整地传递调度命令，并随时掌握现场实际操作情况与调度命令要求一致；

- 3）	非调度管辖设备操作时，根据工作安排正确完整地发布操作指令，并随时掌握现场实际操作情况与操作指令要求一致。

- e）	受令人：

- 1） 正确接受、理解指令和汇报执行情况；

- 2） 正确无误地执行指令或将指令传递至操作任务的相关负责人；

- 3） 当现场操作出现异常情况时，应及时汇报发令人并协调处理。

- 9.4.1.3　授权操作人员的安全职责

- a）预先熟悉待操作设备的基本情况和操作机构的安全说明；

- b）正确理解工作许可人的操作安全交代；

- c）严格履行9.4.1.2 a）和b)的相关安全职责；

- d）正确无误的执行设备操作和操作监护制。

- 9.4.2　选用

- 9.4.2.1　设备操作，应根据操作要求选用以下相应的操作票或规范性书面记录：

- a）	调度逐项操作命令票（见附录E.1）；

- b）	调度综合操作命令票（见附录E.2）；

- c）	调度许可操作书面命令票（见附录E.3）；

- d）	现场电气操作票（见附录E.4）；

- e）	现场电气操作记录票（见附录E.5）；

- f）	新（改）建设备投产方案（操作步骤部分）。

- 9.4.2.2　以下操作选用《调度逐项操作命令票》：

- a）	凡涉及两个及以上受令单位，并按一定逻辑关系需逐项进行的一个操作任务；

- b）	只涉及一个受令单位，但对系统运行方式有较大影响或较复杂的，或涉及两处及以上操作地点，需逐项进行的一个操作任务。

- 9.4.2.3　以下操作适用《调度综合操作命令票》：

- a）	只涉及一个受令单位，将一个或一组设备，由一个状态转换为另一个状态，无需其他受令单位配合，连续完成的一个操作任务；

- b）	对线路操作权委托的停、送电操作，上级值班调度员可对下级值班调度员发布综合令。

- 9.4.2.4　以下操作选用《调度许可操作书面命令票》：

- a） 配网单辐射分支线的停送电操作；

- b） 电压互感器的操作；

- c） 电容器等无功补偿装置的操作；

- d） 继电保护定值更改及投退；

- e） 线路、开关重合闸功能的投退操作；

- f） 配网自动化开关的自动化功能投退；

- g） 单一配变的停送电操作。

- 注：d）-g）可采用口头形式申请，但需做好书面记录。

- 9.4.2.5　根据调度命令或本单位任务完成电气设备操作的一个操作任务，应选用《现场电气操作票》。

- 9.4.2.6　以下操作可不填用操作票，但应填写《现场电气操作记录票》：

- a）	配网事故紧急处理；

- 注：配网事故紧急处理：在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状况或发生电网和设备事故时，为迅速解救人员、隔离故障设备、消除设备过载、调整运行方式，不使事故扩大而进行的操作。故障若造成用户停电，开展故障点定位、故障（紧急缺陷）设备隔离、非故障区段转供电的操作可视为事故紧急处理的一部分。

- b）	单一操作；

- 注：单一操作是指对断路器或压板进行单一步骤的操作（包含了与该操作相关的核对、检查、远方/就地转换开关切换等），不再有其他相关联的操作。

- c）	低压配电网操作；

- d） 二次设备开关、压板、连接片的操作。

- 9.4.2.7　新（改）建设备投产操作，可使用启动方案或操作票执行启动操作；若使用启动方案进行现场操作应经设备运维单位批准，并在启动方案操作步骤内容的栏目处，应完整准确记录涉及的发令人、监护人、操作人和操作时间。

- 9.4.2.8　综合令可作为逐项操作命令票中的操作项目，与该命令票中的其他逐项令组合下达。

- 9.4.3　填写

- 9.4.3.1　操作票由操作人员填用，一份操作票只能填写一个操作任务。

- 9.4.3.2　一项连续操作任务不应拆分成若干单项任务而进行单项操作。

- 9.4.3.3　操作票填写应实行“三对照”：对照操作任务、运行方式和安全措施要求，对照系统、设备和“五防”装置的模拟图或接线图，对照设备名称和编号。

- 9.4.3.4　调度操作命令票和现场电气操作票操作项目的填写内容应根据现场实际操作要求填写。断（开）合（上）断路器和拉合隔离开关，检查断路器和隔离开关的位置，验电、装拆接地线，安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器，切换保护回路和检验是否确无电压等项目应填入操作票。

- 9.4.4　审核

- 9.4.4.1　调度操作命令票和现场电气操作票实行“三审签字”制度，即：操作人自审、监护人审核、值班负责人审批，并分别签名。

- 9.4.4.2　“三审”应审核操作任务、操作对象及项目、操作顺序及逻辑、操作术语、设备双重名称等内容的正确性。

- 9.4.4.3　使用启动方案替代操作票时，操作前，应经监护人确认、同意并签名。

- 9.4.5　执行

- 9.4.5.1　监护操作应由两人执行，一人操作，一人监护。操作人在操作过程中不应有任何未经监护人同意的操作行为。

- 9.4.5.2　远方操作一次设备前，宜及时提醒现场人员远离操作设备。

- 9.4.5.3　操作前应“三核对”：核对操作任务、核对厂站或线路名称、核对设备双重名称；操作中应“三禁止”：禁止监护人直接操作、禁止有疑问时盲目操作、禁止边操作边做其他无关事项；操作后应“三检查”：检查操作质量、检查运行方式、检查设备状况。

- 9.4.5.4　执行操作票应逐项进行并标注，不应违规跳项、倒项、添项、漏项操作。

- 9.4.5.5　操作中发生疑问，应立即停止操作，并及时汇报，经查明问题并确认后，方可继续操作，不应擅自更改操作票。

- 9.4.5.6　操作中发生事故事件时，应立即停止操作，待处理告一段落后，经分析研究再决定是否继续操作。

- 9.4.5.7　操作临时变更时，应按实际情况重新填写操作票方可继续进行倒闸操作。

- 9.4.5.8　同一线路或高压配电设备可有多组操作人员同时进行没有逻辑关系的倒闸操作任务，但应由同一值班负责人统筹协调。

- 9.4.5.9　按新（改）建设备投产方案进行操作时，若操作中出现问题，应由方案审批人重新核准后，方可继续操作。

- 9.4.5.10　不应约时操作。

- 9.4.6　结束

- 操作票的操作全部结束后，监护人应再次检查操作项目有无错误或遗漏，确认无误后，办理操作票结束手续，并向发令人或值班负责人汇报。

- 9.5　操作要求

- 9.5.1　一般要求

- 9.5.1.1　停电操作应按照“断路器—负荷侧隔离开关—电源（母线）侧隔离开关”的顺序依次进行，送电操作按相反的顺序进行。

- 9.5.1.2　开展设备操作，严禁带负荷拉（合）隔离开关、带接地刀闸（接地线）合断路器（隔离开关）、带电合（挂）接地刀闸（接地线）、误分（合）断路器；现场操作严禁误入带电间隔。

- 9.5.1.3　发生人身触电时，可不经许可，立即断开有关设备的电源，但事后应及时报告设备有关单位。

- 9.5.1.4　雷电天气时，不宜进行电气操作，不应就地电气操作。刮风、雨雪天气的设备操作，应根据气象情况和现场实际进行操作风险评估后，由监护人决定是否操作。

- 9.5.1.5　设备操作应尽可能避免在交接班期间进行，如必须在此期间进行的，应推迟交接班或操作告一段落后再进行交接班。

- 9.5.2　调度操作要求

- 9.5.2.1　调度操作应按调度管辖范围实行分级管理。下级调度未经上级调度许可不应操作上级调度管辖的设备。在危及人身、设备、电网安全的紧急情况下，上级调度可对下级调度管辖的设备进行操作，但事后应及时通知下级调度。

- 9.5.2.2　调度操作过程中，若现场操作人员汇报本操作可能危及人身安全时，应立即停止操作，待研究后再确定是否继续操作。

- 9.5.2.3　设备送电操作前，调度操作人应核实现场工作任务已结束，作业人员已全部撤离，现场所有临时措施已拆除，现场自行操作（装设）的接地刀闸（接地线）已全部拉开（拆除），该设备的二次装置已正常投入，确认设备具备送电条件后方可操作。

- 9.5.3　现场电气操作要求

- 9.5.3.1　操作中防误操作闭锁功能（装置）不应随意退出运行。若需解除闭锁功能（装置）应按解锁相关流程执行。

- 9.5.3.2　电气设备变位操作后，应对位置变化进行核对并确认。无法观察实际位置时，可通过间接方式确认该设备已操作到位。

- 9.5.3.3　单人操作时，不应进行登高或登杆操作。

- 9.5.3.4　远方操作设备前，必要时应在现场增加位置检查人或监护人，现场人员应确保自身安全。

- 9.5.3.5　电气设备停电，在未拉开有关隔离开关和做好安全措施前，不应触及设备或进入遮栏或围栏，以防突然来电。

- 9.5.3.6　运行中的高压设备，其中性点应视作带电体，在运行中如需进行断开操作时，应先建立其他有效的接地才可继续进行。

- 9.5.3.7　手动操作有机械传动的断路器(负荷开关）、隔离开关或接地刀闸时，应戴绝缘手套；手动操作没有机械传动的断路器(负荷开关）、隔离开关或接地刀闸时，应使用绝缘棒并戴绝缘手套。

- 9.5.3.8　装卸高压熔断器熔管时，应戴绝缘手套，使用绝缘操作杆或绝缘夹钳，戴护目镜，并站在绝缘物上或穿绝缘靴。

- 9.5.3.9　更换配电变压器高压跌落式熔断器熔丝时，应拉开低压侧断路器和高压侧跌落式熔断器；拉开（合上）、取下（装上）跌落式熔断器熔管时，应使用绝缘棒，戴绝缘手套。

- 9.5.3.10　更换10kV熔断器组合电器柜熔断器熔管时，应断开负荷开关并合上接地刀闸，且确认五防机械连锁功能可靠。取下（装上）熔断器熔管时应戴绝缘手套、戴护目镜，并站在绝缘物上或穿绝缘靴。

- 9.5.3.11　雨天操作室外高压设备时，应使用有防雨罩的绝缘棒，并穿绝缘靴、戴绝缘手套。

- 9.5.3.12　将高压开关柜的手车开关拉至“检修”位置后，应确认隔离挡板已封闭。

- 9.5.3.13　未纳入调度和现场生产使用，但仍属设备运行管理单位管理的设备，如需操作时，应使用操作票，并确保操作人员人身安全。

- 9.5.3.14　临时接入高压配电网的旁路负荷开关、开关柜应纳入调度管辖设备。

- 9.5.3.15　10（20）kV移动发电车的接入、退出及其供电区域与检修工作的隔离应纳入调度机构调管。0.4kV移动发电车的接入、退出及其供电区域与检修工作的隔离应由运行维护单位负责。

- 10　高压设备作业

10.1　配电站、配电开关站、箱式变电站、电缆分接箱等箱式配电设备宜设置验电和接地装置，若不具备接地条件的应断开上一级电源。

10.2　配电设备接地电阻不合格时，应戴绝缘手套方可接触箱体。

10.3　更换配电站环网柜内熔断器应在无负荷的状态下进行。

10.4　配电变压器柜的柜门应有防误入带电间隔的措施，新设备应安装防止误入带电间隔闭锁装置。

10.5　已接上母线的备用间隔应有名称、编号。其隔离开关操作手柄、网门应能加锁。高压手车开关拉出后，隔离挡板应可靠封闭。

10.6　柱上变压器台架工作前，应检查确认台架与杆塔连接牢固、接地体完好。

10.7　单台配电变压器停电检修工作，应先拉开低压侧刀闸、开关，后拉开高压侧跌落式熔断器和隔离开关，高低压侧验电、接地后，方可工作。若变压器的低压侧无法装设接地线，应采用绝缘遮蔽措施。

10.8　柱上变压器台架工作，人体与高压线路和跌落式熔断器上部带电部分应保持安全距离。不宜在跌落式熔断器下部新装、调换引线；若必须进行，应采用带电作业方式进行或将跌落式熔断器上部停电。

10.9　进行电容器停电工作时，应先断开电源，使用专用放电器将电容器充分放电，接地后方可进行工作。

10.10　10kV、20kV户外（内）电力装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时，若导电部分对地高度小于表3中的数据时，该裸露部分两侧和底部应装设护网。

- 表3 配电装置裸露部分在跨越人行过道或作业区的安全距离

单位：m

| 场所 | 电压等级 kV |  |
| --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 |
| 户外 | 2.7 | 2.8 |
| 户内 | 2.5 | 2.5 |

- 11　架空线路作业

- 11.1　一般要求

- 11.1.1　线路作业应在良好的天气下进行，遇有恶劣气象条件时，应停止工作。

- 11.1.2　需锚固杆塔维修线路时，应保持锚固拉线与带电导线的安全距离符合表2的规定。

- 11.1.3　使用临时拉线的安全要求：

- a）	不应利用树木或外露岩石作受力桩；

- b）	一个锚桩上的临时拉线不应超过两根；

- c）	临时拉线不应固定在有可能移动或其他不可靠的物体上；

- d）	临时拉线绑扎工作应由有经验的人员担任；

- e）	临时拉线应在永久拉线全部安装完毕承力后方可拆除；

- f）	杆塔施工过程需要采用临时拉线过夜时，应对临时拉线采取加固和防盗措施。

- 11.1.4　测量带电线路导线的弛度、档距及导线与通道内其他物体（交叉跨越、建筑物、树木、塔材等）的距离时，应使用测量仪或合格的绝缘测量工具，不应使用皮尺、普通绳索、线尺（夹有金属丝者）等非绝缘工具。

11.1.5　架空绝缘导线不应视为绝缘设备，不应直接接触或接近，不应穿越未停电接地的绝缘导线进行工作。

11.1.6　应在架空绝缘导线的适当位置设立验电接地环或其他验电接地装置。

11.1.7　在停电作业中，开断或接入绝缘导线前，应采取防感应电的措施。

- 11.2　坑洞开挖

- 11.2.1　挖坑前，必须与有关地下管道、电缆的主管单位取得联系，明确地下设施的确切位置，做好防护措施。组织外来人员施工时，应交待清楚，并加强监护。

- 11.2.2　挖坑时，应及时清除坑口附近浮土、石块，坑边不应有他人逗留。在超过1.5m深的基坑内作业时，向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内。作业人员不应在坑内休息。上、下坡不应同时撬挖，土石滚落下方不应有人，并设专人警戒。

- 11.2.3　在土质松软处挖坑，应采取加挡板、撑木等防止塌方的措施。不应由下部掏挖土层。

- 11.2.4　塔脚检查，在不影响铁塔稳定的情况下，可以在对角线的两个基脚同时挖坑。

- 11.2.5　进行石坑、冻土坑打眼或打桩时，应检查锤把、锤头及钢钎（钢桩）。扶钎人应站在打锤人侧面并戴好手套，打锤人不应戴手套。钎头有开花现象时，应及时修理或更换。

- 11.2.6　杆塔基础附近开挖时，应随时检查杆塔稳定性。若开挖影响杆塔的稳定性时，应在杆塔可能倾倒的反方向加装临时拉线，开挖基坑未回填夯实前不应拆除临时拉线。

- 11.2.7　线路施工需要进行爆破作业时应遵守《民用爆炸物品安全管理条例》等国家有关规定。

- 11.2.8	挖掘机开挖时，应避让工作点周围的障碍物及电力线，作业人员不应进入挖斗内，不应在伸臂及挖斗下方通过或逗留。

- 11.3　杆塔上作业

- 11.3.1　登杆塔作业前，应核对线路名称和工作地点杆塔号是否正确。

- 11.3.2　登杆塔前，应检查杆根、基础和拉线是否牢固。遇有冲刷、起土、上拔或导（地）线、拉线松动的杆塔，应先培土加固，打好临时拉线或支好架杆后，再行攀登。

- 11.3.3　新立杆塔在杆基未完全牢固或未做好临时拉线前，不应攀登。

- 11.3.4　登杆塔前，应检查登高工具、设施，如脚扣、登高板、安全带、梯子等是否完整牢靠。

- 11.3.5　攀登有覆冰、积雪的杆塔时，应采取防滑措施。

- 11.3.6　登杆塔及塔上移位过程中，应检查脚钉、爬梯、防坠装置、塔材是否牢固。不应利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。

- 11.3.7　上横担进行工作前，应检查横担联结是否牢固和腐蚀情况，检查时安全带应系在主杆或牢固的构件上。

- 11.3.8　杆塔上有人工作时，不应调整或拆除拉线。

- 11.3.9　在杆塔上作业时，应使用有后备保护绳的双背带式或全身式安全带。安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上。后备保护绳不应对接使用。

- 11.3.10　更换绝缘子和移动导线时，应采取防止导线脱落的后备保护措施。

- 11.3.11　在进行拆除绝缘子串等可能造成导（地）线与杆塔受力连接件断开的工作前，位于导（地）线侧的作业人员，应将后备保护绳挂在杆塔横担上后解开系在导（地）线侧的安全带，以防导（地）线坠落时身体被拉伤。当安全带的主绳长度足够时，应同时将主绳和后备保护绳挂在杆塔（横担）上。

- 11.4　杆塔施工

- 11.4.1　立、撤杆应设专人统一指挥。开工前，应交代施工方法、指挥信号和安全组织、技术措施，工作人员应明确分工、密切配合、服从指挥。

- 11.4.2　立、撤杆应使用合格的起重设备。不应过载使用。

- 11.4.3　立、撤杆塔过程中，基坑内不应有人工作。除指挥人及指定人员外，其他人员应在远离杆下1.2倍杆高的距离以外。

- 11.4.4　立杆及修整杆坑时，应采取防止杆身倾斜、滚动的措施，如采用拉绳和叉杆控制等。

- 11.4.5　顶杆及叉杆只能用于竖立8m以下的拔梢杆，不应用铁锹、桩柱等代用顶杆及叉杆。立杆前，应开好“马道”。作业人员要均匀地分配在电杆的两侧。

- 11.4.6　利用已有杆塔立、撤杆，应检查杆塔根部及拉线和杆塔的强度，必要时应增设临时拉线或采取其他补强措施。

- 11.4.7　使用吊车立、撤杆时，钢丝绳套应挂在电杆的适当位置以防止电杆突然倾倒。吊重和吊车位置应选择适当，吊钩应有可靠的防脱落装置，并应有防止吊车下沉、倾斜的措施。起、落时应注意周围环境。撤杆时，应检查无卡盘或障碍物后再试拔。

- 11.4.8　使用抱杆立、撤杆时，主牵引绳、尾绳、杆塔中心及抱杆顶应在一条直线上。抱杆下部应固定牢固，抱杆顶部应设临时拉线控制，临时拉线应均匀调节并由有经验的人员控制。抱杆应受力均匀，两侧拉绳应拉好，不应左右倾斜。固定临时拉线时，不应固定在有可能移动的，或其他不牢固的物体上。

- 11.4.9　使用固定式抱杆立、撤杆，抱杆基础应平整坚实，缆风绳应分布合理、受力均匀。

- 11.4.10　整体立、撤杆塔前应进行全面检查，确保各受力、连接部位全部合格方可起吊。立、撤杆塔过程中，吊件垂直下方、受力钢丝绳的内角侧不应有人。杆塔起立离地后，应对杆塔进行冲击试验，对各受力点处作一次全面检查，确无问题，再继续起立；杆塔起立60°后应减缓速度，注意各侧拉绳。

- 11.4.11　杆塔分段吊装时，上下段连接牢固后，方可继续进行吊装工作。分段分片吊装时，应将各主要受力材连接牢固后，方可继续施工。

- 11.4.12　构件连接对孔时，不应将手指伸入螺孔找正。

- 11.4.13　杆塔分解组立时，塔片就位时应先低侧、后高侧。主材和侧面大斜材未全部连接牢固前，不应在吊件上作业。提升抱杆时应逐节提升，不应提升过高。单面吊装时，抱杆倾斜不宜超过15°；双面吊装时，抱杆两侧的荷重、提升速度及摇臂的变幅角度应基本一致。

- 11.4.14　在带电设备附近进行立撤杆时，杆塔、拉线、临时拉线与带电设备的安全距离应符合表2的规定，且有防止立、撤杆过程中拉线跳动和杆塔倾斜接近带电导线的措施。

- 11.4.15　已经立起的电杆，只有在杆基回土夯实完全牢固后，方可撤去叉杆及拉绳。回填应按规定分层夯实。

- 11.4.16　在撤杆工作中，拆除杆上导线前，应先检查杆根、杆身，做好防止倒杆、断杆措施，在挖坑前应先绑好拉绳。

- 11.4.17　检修杆塔不应随意拆除受力构件，如需要拆除时，应事先作好补强措施。调整杆塔倾斜、弯曲、拉线受力不均或迈步、转向时，应根据需要设置临时拉线及其调节范围，并应有专人统一指挥。

- 11.5　放线、紧线与撤线

- 11.5.1　放线、紧线与撤线工作均应专人指挥、统一信号，并做到通信畅通，做好监护。

- 11.5.2　交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放线、撤线时，应采取搭设跨越架、封航、封路等安全措施。

- 11.5.3　放线、紧线前，应检查导线有无障碍物挂住，导线与牵引绳的连接应可靠，线盘架应稳固可靠、转动灵活、制动可靠。

- 11.5.4　放线、紧线时，应检查接线管或接线头以及过滑轮、横担、树枝、房屋等处有无卡压现象。如遇导（地）线有卡、压现象，应松线后处理。处理时操作人员应站在卡线处外侧，采用工具、大绳等撬、拉导线。不应用手直接拉、推导线。

- 11.5.5　放线、紧线与撤线作业时，工作人员不应站或跨在以下位置：

- a）	已受力的牵引绳、导（地）线的内角侧及正上方；

- b）	牵引绳或架空线的垂直下方；

- c）	导（地）线及牵引绳圈内。

- 11.5.6　紧线、撤线前，应检查拉线、桩锚及杆塔的位置正确、牢固。必要时，应加固桩锚或加设临时拉绳。拆除杆上导线前，应先检查杆根，做好防止倒杆措施，在挖坑前应先绑好拉绳。

- 11.5.7　不应采用突然剪断导（地）线的方法松线。

- 11.5.8　放线、紧线与撤线时，应采取措施，防止导（地）线由于摆（跳）动或其他原因而与带电导线间的距离不符合表2的规定。

- 11.5.9　导（地）线放线、紧线升空作业时不应直接用人力压线。

- 11.5.10　同杆塔架设的多回线路或交叉档内，下层线路带电时，若未采取安全可靠的措施，上层线路不应进行放、撤导（地）线的工作；上层线路带电时，下层线路放、撤导（地）线应符合表2规定的安全距离。

- 11.5.11　跨越施工

- 11.5.11.1　放线、撤线工作中使用的跨越架，应使用坚固无伤相对较直的木杆、竹竿、金属管等，且应具有能够承受跨越物重量的能力，否则可双杆合并或单杆加密使用。搭、拆跨越架应在专人监护下进行。

- 11.5.11.2　跨越架中心应在线路中心线上，宽度应考虑施工期间牵引绳或导（地）线风偏后超出新建线路两边线各2.0m，且架顶两侧应装设外伸羊角。跨越架与被跨电力线路应不小于表2规定的安全距离，否则应停电搭设。

- 11.5.11.3　跨越不停电线路时，施工人员不应在跨越架内侧攀登、作业，或从封顶架上通过。

- 11.5.11.4　各类交通道口的跨越架的拉线和路面上部封顶部分，应悬挂醒目的标志牌。

- 11.5.11.5　跨越架应经验收合格，每次使用前检查合格后方可使用。强风、暴雨过后应对跨越架进行检查，确认合格后方可使用。

- 11.5.11.6　借用已有线路做软跨放线时，使用的绳索必须符合承重安全系数要求。跨越带电线路时应使用绝缘绳索。

- 11.5.11.7　在交通道口使用软跨时，施工地段两侧应设立交通标志牌，控制绳索人员应注意交通安全。

- 11.5.12　采用以旧线带新线的方式施工，应检查确认旧导线完好牢固；若放线通道中有带电线路和带电设备，应与之保持安全距离，无法保证安全距离时应采取搭设跨越架等措施或停电。牵引过程中应安排专人跟踪新旧导线连接点，发现问题立即通知停止牵引。

- 11.5.13　在交通道口采取无跨越架施工时，应采取措施防止车辆挂碰施工线路。

- 11.5.14　在邻近或跨越带电线路采取张力放线时，牵引机、张力机本体、牵引绳、导（地）线滑车、被跨越电力线路两侧的放线滑车应接地。操作人员应站在干燥的绝缘垫上，并不应与未站在绝缘垫上的人员接触。

- 11.5.15　放线作业前应检查导线与牵引绳连接可靠牢固。

- 11.6　线路融冰作业

- 11.6.1　线路融冰作业组织模式，应采用工作组指挥模式或调度员指挥模式。

- a)	工作组指挥模式是指将覆冰线路停电后，将线路来电侧接地刀闸（临时接地线）、融冰装置网侧断路器及相关接地刀闸的调度操作权，移交给融冰工作组自行负责并开展融冰作业；

- b)	调度员指挥模式是指值班调度员根据现场融冰作业过程需要，具体负责指挥调度管辖范围设备的所有操作，包括线路停复电、融冰装置投切、接地刀闸（临时接地线）等安全措施的操作。现场侧由融冰工作负责人负责协调和开展具体融冰作业。

- 11.6.2　高压配电线路融冰作业应制订融冰工作方案，包括组织措施、技术措施和必要的保障措施等，并经地市级单位分管生产负责人批准。
11.6.3　具备自动接线技术条件且无需人工接线的，在确认线路各侧与带电系统有明显断开点或与调度核实线路确已停电，可开展导线或地线搭接、短接等作业。
11.6.4　不具备自动接线技术条件的，应在待融冰段线路两端应分别验电、合接地刀闸（装设接地线），方可开展导线或地线搭接、短接等作业。
11.6.5　融冰作业前，应确认待融冰线路的接地线已拆除，接地刀闸在分闸位置；应确认待融冰线路、设备的相间、相对地绝缘强度满足融冰电压不击穿的安全要求。
11.6.6　操作杆塔上的接地刀闸（接地线）或装、拆连接线时，应戴绝缘手套，使用绝缘操作杆。
11.6.7　在融冰设备周围应装设围栏，无关人员不应进入融冰现场，必要时，应派专人看守。
11.6.8　若待融冰的导线或地线位于杆塔同一侧垂直排列时，应先融上层，后融下层。
11.6.9　未合上接地刀闸（装设接地线）前，应保持足够的安全距离，不应碰触架空地线引下线、连接电缆、接地刀闸、电缆头等裸露的电气部位。
11.6.10　裸露的连接线应盘卷放置在绝缘架上或用绝缘护套包好，悬空放置，不应与塔材接触。

- 11.6.11　融冰期间，观测人员应远离导、地线下方，在安全区域进行脱冰观测。
11.6.12　待融冰区段有跨越一级及以上公路、铁路的，融冰作业前应告知相关单位，必要时在交叉跨越点设置警示标志。
11.6.13　 融冰作业结束，人工拆除连接线时，应先验电、合接地刀闸（装设接地线）方能拆除连接线。

- 12　电力电缆作业

- 12.1　一般要求

- 12.1.1　在电力电缆的沟槽开挖、电缆安装、运行、检修、维护和试验等工作中，作业环境应满足安全要求。

- 12.1.2　工作前应详细核对电缆标志牌的名称是否与工作票相符，安全措施正确可靠后，方可开始工作。

- 12.1.3　电缆隧道、电缆井内应有充足的照明，并有防火、防水、通风的措施。

- 12.1.4　进入电缆井、电缆隧道前，先用通风设备排除浊气，再用气体检测仪检查井内或隧道内的易燃易爆、氧气及有毒气体含量是否合格。电缆井内工作时，不应只打开一只井盖（单眼井除外）。

- 12.1.5　在电缆隧道内工作时，通风设备应保持常开，以保证空气流通。作业人员应携带便携式气体检测仪，通风不良时应撤离或携带正压式空气呼吸器。

- 12.2　施工安全措施

- 12.2.1　电缆施工前应先查清图纸，再开挖足够数量的样洞和样沟，查清运行电缆位置及地下管线分布情况。

- 12.2.2　掘路施工应具备相应的交通组织方案，做好防止交通事故的安全措施。施工区域应用标准路栏等严格分隔，并有明显标记，夜间施工人员应佩戴反光标志，施工地点应加挂警示灯。

- 12.2.3　在电缆通道内不应使用大型机械开挖沟槽，硬路面面层破碎可使用小型机械设备，但应有专人监护，不应深入土层。若要使用大型机械设备时，应履行相应的报批手续。

- 12.2.4　沟槽开挖应采取防止土层塌方的措施。

- 12.2.5　沟槽开挖时，堆置处和沟槽之间应保留通道供施工人员正常行走。在堆置物堆起的斜坡上不应放置工具材料等器物。

- 12.2.6　挖到电缆保护层后，应由有经验的人员在场指导和监护，方可继续进行。

- 12.2.7　挖掘出的电缆或接头盒，如下面需要挖空时，应采取悬吊保护措施。电缆悬吊应每1m～1.5m吊一道；接头盒悬吊应平放，不应使接头盒受到拉力；若电缆接头无保护盒，应做好充分保护措施，方可悬吊。

- 12.2.8　敷设电缆过程中，应有专人指挥。电缆移动时不应用手搬动滑轮。

- 12.2.9　不应在斜坡上人工搬运或推滚电缆盘。

- 12.2.10　移动电缆接头一般应停电进行。如需带电移动，应先调查该电缆的历史记录，采取固定保护措施，由有经验的施工人员在专人统一指挥下，平正移动。

- 12.2.11　开断电缆前，应与电缆图纸核对是否相符，并使用专用仪器确定作业对象电缆停电后，用接地的带绝缘柄的铁钎或电缆试扎装置扎入电缆芯后方可作业。扶绝缘柄的人应戴绝缘手套和护目镜并站在绝缘垫上，同时采取防灼伤措施。开断电缆后，应确认电缆至少有一处已可靠接地。

- 12.2.12　开启高压电缆分支箱（室）门应两人进行，接触电缆设备前应验明确无电压并接地。在高压电缆分支箱（室）内工作时，应将所有可能来电的电源全部断开。

- 12.2.13　开启电缆井井盖、电缆沟盖板及电缆隧道人孔盖时应使用专用工具，同时注意所立位置，以免滑脱后伤人。开启后应设置标准路栏围起，并有人看守。工作人员撤离电缆井或隧道后，应立即将井盖盖好。

- 12.2.14　电缆沟的盖板开启后，应自然通风一段时间，经气体检测合格后方可下沟工作。

- 12.2.15　充油电缆施工应做好电缆油的收集工作，对散落在地面上的电缆油要立即覆上黄沙或砂土，及时清除。

- 12.2.16　制作环氧树脂电缆头和调配环氧树脂工作过程中，应采取有效的防毒和防火措施。

- 12.2.17　高压跌落式熔断器（隔离开关）与电缆头之间作业的安全措施：

- a）	宜加装过渡连接装置，使作业时电缆头能与带电部分保持安全距离；

- b）	跌落式熔断器（隔离开关）上桩头带电，需在下桩头新装、调换电缆终端引出线或吊装、搭接电缆终端头及引出线时，应采用带电作业方式进行或将跌落式熔断器（隔离开关）上一级停电；

- c）	作业时，作业人员应站在低位，伸手不应超过跌落式熔断器下桩头，并设专人监护；

- d）	雨天不应进行以上工作。

- 12.2.18　非开挖施工的安全措施：

- a）	采用非开挖技术施工前，应首先探明地下各种管线及设施的走向和深度；

- b）	非开挖的通道，应与地下各种管线及设施保持足够的安全距离；

- c）	通道形成的同时，应及时对施工的区域进行灌浆等措施，防止路基的沉降；

- d）	提起水底电缆放在船上工作时，应使船体保持平衡。船上应配备足够的救生圈，工作人员应穿救生衣。

- 12.3　试验安全措施

- 12.3.1　电力电缆试验要拆除接地线时，应征得工作许可人的许可（根据调度员命令装设的接地线，应征得调度员的许可），方可进行。工作完毕后立即恢复。

- 12.3.2　电缆耐压试验前，加压端应做好安全措施，防止人员误入试验场所。另一端应设置围栏并挂上警告标志牌。如另一端是杆上的或是开断电缆处，应派人看守。

- 12.3.3　电缆试验前后以及更换试验引线时，应对被试电缆（或试验设备）充分放电，作业人员应戴绝缘手套。

- 12.3.4　电缆耐压试验分相进行时，另两相电缆应短路接地。

- 12.3.5　电缆试验结束，应对被试电缆进行充分放电，并在被试电缆上加装临时接地线，待电缆尾线接通后方可拆除。

- 12.3.6　电缆试验过程中发生异常情况时，应立即断开电源，经放电、接地后方可检查。

- 12.3.7　电缆故障声测定点时，不应直接用手触摸电缆外皮或冒烟小洞。

- 13　带电作业

- 13.1　一般要求

- 13.1.1　本规程适用于海拔4500m及以下地区10kV电压等级、海拔1000m及以下地区的20kV电压等级的高压配电网上，采用中间电位和地电位方式进行的带电作业。20kV及以下电压等级的电气设备上不应进行等电位作业。3kV、6kV设备或线路的带电作业可参考本规程。

- 13.1.2　带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电（听见雷声或看见闪电）、雪、雹、雨、雾等，不应进行带电作业。风力大于5级（风速大于10.7m/s），或湿度大于80%时，不宜进行带电作业。紧急情况下必须在恶劣天气进行带电作业时，应充分论证并制定必要的安全措施，经本单位分管生产负责人或总工程师批准后方可进行。

- 13.1.3　对于比较复杂、难度较大的带电作业新项目和研制的新工具，应进行科学试验，确认安全可靠，编制操作工艺方案和安全措施，并经本单位批准后，方可进行作业和使用。

- 13.1.4　带电作业人员应经专门培训，并经考试合格取得资格且本单位书面批准后，方可参加相应的作业。带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有带电作业实践工作经验的人员担任，工作负责人应具备带电作业资格。

- 13.1.5　带电作业应设专责监护人。监护人不应直接操作，其监护的范围不应超过一个作业点。复杂的或高杆塔上的带电作业，应增设专责监护人。

- 13.1.6　对中性点有效接地系统中可能引起单相接地的作业、中性点非有效接地系统中可能引起相间短路的带电作业，应采取以下安全措施：
    a） 退出变电站出线开关重合闸功能；
    b） 退出馈线自动化线路联络开关的自动转电功能；
    c） 退出变电站至该线路带电作业区段供电途径上开关的重合闸功能；

- d） 退出引起上述开关再次合闸的自愈功能。

- 13.1.7　在带电作业过程中如设备突然停电，作业人员应视设备仍然带电。设备运维单位或值班调度员未与工作负责人取得联系前，不应强送电。

- 13.1.8　在跨越处下方或邻近带电线路或其他弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作，应制订可靠的安全技术措施，经本单位批准后，方可进行。

- 13.2　一般安全技术措施

- 13.2.1　进行地电位带电作业时，人体与带电体间的安全距离不应小于表4的规定，此距离不包括人体活动范围。不能满足表4的规定时，应采取可靠的绝缘隔离措施。

- 表4 带电作业时人体与带电体间的安全距离

| 电压等级 kV | 海拔高度 m | 安全距离 m |
| --- | --- | --- |
| 10 | H≦3000 | 0.4 |
|  | 3000<H≦4500 | 0.6 |
| 20 | H≦1000 | 0.5 |
| 注：表中数据来自GB/T 18857的表1。 |  |  |

- 13.2.2　绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表5的规定。

- 表5 绝缘工具最小有效绝缘长度

| 电压等级 kV | 海拔高度 m | 绝缘操作杆的 最小有效绝缘长度① m | 绝缘承力工具、绝缘绳索的 最小有效绝缘长度② m |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | H≦3000 | 0.7 | 0.4 |
|  | 3000<H≦4500 | 0.9 | 0.6 |
| 20 | H≦1000 | 0.8 | 0.5 |
| 注1：数据来自GB/T 18857的表5。 注2：数据来自GB/T 18857的表4。 |  |  |  |

- 13.2.3　带电作业应使用绝缘绳索传递工具和材料等。绝缘绳索使用时，其安全系数应符合表6的要求。

- 表6 绝缘绳索的安全系数

| 用途 | 作控制绳索用 | 作传递绳索用 | 作主承力 绳索用 | 作设备保护 绳索用 | 作人身保安 绳索用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全系数 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 5 |

- 13.2.4　更换绝缘子、移动或开断导线的作业，应有防止导线脱落的后备保护措施。开断高压配电线路导线时不应两相及以上同时进行，开断后应及时对开断的导线端部采取绝缘包裹等遮蔽措施。

- 13.2.5  带电作业时，不同电位作业人员不应直接相互接触。

- 13.2.6　带电作业时，不同电位作业人员不应直接相互传递非绝缘物件。不同电位人员传递工具和材料时，应使用绝缘工具或绝缘绳索进行，不应抛掷。

- 13.2.7　带电作业时，作业区域带电导线、绝缘子等应采取相间、相对地的绝缘遮蔽及隔离措施。绝缘遮蔽、隔离措施的范围应比作业人员活动范围增加0.4m以上，遮蔽用具之间的接合处的重合长度应不小于表7的规定，如果重合部分长度无法满足要求，应使用其他遮蔽用具遮蔽接合处，使其重合长度满足要求。

- 表7 绝缘遮蔽的重合长度

| 额定电压 kV | 海拔H m | 重合长度 mm |
| --- | --- | --- |
| 10 | H≤3000 | 150 |
|  | 3000＜H≤4500 | 200 |
| 20 | H≤1000 | 200 |
| 注：表中数据来自GB/T 18857的表12。 |  |  |

- 13.2.8　带电作业时，作业人员不应同时接触两个非连通的带电导体或带电导体与接地导体。

- 13.2.9　带电作业实施绝缘遮蔽时，应按先近后远、先下后上的顺序进行，拆除时顺序相反。安装、拆除绝缘遮蔽时应逐相进行。不应同时安装或拆除不同电位的绝缘遮蔽。

- 13.2.10	带电作业绝缘遮蔽用具有脱落的可能时，应采用可靠措施进行绑扎、固定。作业位置周围如有接地拉线和低压线路等，不满足作业安全距离时，也应进行绝缘遮蔽或隔离。

- 13.2.11　带电、停电配合作业的项目，当带电、停电作业工序转换时，双方工作负责人应进行安全技术交接，工作许可人确认无误后，方可许可工作。

- 13.2.12　采用绝缘手套作业法或绝缘操作杆作业法时，应根据作业方法选用人体绝缘防护用具，使用绝缘安全带、绝缘安全帽，必要时还应戴护目镜。作业人员转移相位工作前，应得到监护人的同意。

- 13.3　带电断、接引线

- 13.3.1　带电断、接空载线路，应遵守以下规定：

- a）	带电断、接空载线路时，应确认需断、接线路的另一端断路器和隔离开关确已断开，开关自动化功能和继电保护功能已退出，接入线路侧的变压器、电压互感器确已退出运行后，方可进行。不应带负荷断、接引线；

- b）	带电断、接空载线路时，作业人员应戴护目镜，并应采取消弧措施。消弧工具的断流能力应与被断、接的空载线路电压等级及电容电流相适应。如使用消弧绳，则其断、接的空载线路的长度不应大于表8的规定，且作业人员与断开点应保持4m以上的距离；

- 表8 使用消弧绳断、接空载线路的最大长度

| 电压等级 kV | 10 | 20（35） | 63（66） | 110 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 km | 50 | 30 | 20 | 10 | 3 |
| 注：线路长度包括分支在内，但不包括电缆线路。 |  |  |  |  |  |

- c）	在查明线路确无接地、绝缘良好、线路上无人工作且相位确定无误后，方可进行带电断、接引线；

- d）	带电接引线时未接通相的导线及带电断引线时已断开相的导线，将因感应而带电。为防止电击，应采取措施后方可触及；

- e）	不应同时接触未接通的或已断开的导线两个断头。

- 13.3.2　不应用断、接空载线路的方法使两电源解列或并列。

- 13.3.3　带电断、接空载线路、变压器、断路器、隔离开关、避雷器等设备引线时，应采取防止引流线摆动的措施。

- 13.3.4　带电断、接空载电缆线路的连接引线应采取消弧措施，不应直接带电断、接。断、接电缆引线前应检查相序并做好标志。10kV空载电缆长度不宜大于3km。当空载电缆电容电流大于0.1A时，应使用消弧开关进行操作。

- 13.3.5　带电作业装、拆旁路引流线时，应在检查确认旁路引流线及原引流线通流正常后，方可拆除短接设备或旁路引流线。

- 13.4　带电短接设备

- 13.4.1　用分流线短接断路器（负荷开关）、隔离开关、跌落式熔断器等载流设备，应遵守以下规定：

- a）	短接前应核对相位；

- b）	组装分流线的导线处应清除氧化层，且线夹接触应牢固可靠；

- c）	绝缘分流线的绝缘水平应参考DL/T 976的规定；

- d） 载流设备应处于正常通流或合闸位置，断路器（负荷开关）应处于合闸位置，并断开操作电源空气开关，退出开关自动化功能和继电保护功能，方可短接；

- e）	分流线应支撑好，以防摆动造成接地或短路。

- 13.4.2　短接开关等设备分流线截面和两端线夹的截流容量，应满足最大负荷电流的要求。

- 13.4.3　带电短接故障设备或线路前，应确认故障已隔离。

- 13.5　带电清扫机械作业

- 13.5.1　进行带电清扫工作时，人体与带电体间的安全距离不应小于表4的规定。

- 13.5.2　在使用带电清扫机械进行清扫前，应确认清扫机械的电机及控制、软轴及传动等部分工况完好，绝缘部件无变形、脏污和损伤，毛刷转向正确，清扫机械已可靠接地。

- 13.5.3　带电清扫作业人员应站在上风侧位置作业，应戴口罩、护目镜。

- 13.5.4　作业时，作业人的双手应始终握持绝缘杆保护环以下部位，并保持带电清扫有关绝缘部件的清洁和干燥。

- 13.6　电缆旁路带电作业

- 13.6.1　采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业前，应确认两侧备用间隔断路器（负荷开关）及旁路断路器（负荷开关）均在断开状态。

- 13.6.2　采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业时，旁路电缆两侧的环网柜等设备应预留备用间隔。负荷电流应小于旁路系统额定电流。

- 13.6.3　旁路电缆终端与环网柜连接前应进行外观检查，绝缘部件表面应清洁、干燥，无绝缘缺陷，并确认环网柜柜体可靠接地；若选用螺栓式旁路电缆终端，应确认接入间隔的断路器已断开并接地。

- 13.6.4　电缆旁路作业，旁路电缆屏蔽层应在两终端处引出并可靠接地，接地线的截面积不宜小于25mm2。

- 13.6.5　旁路电缆使用前应进行试验，试验后应充分放电。

- 13.7　带电立、撤杆作业

- 13.7.1　作业前，应检查作业点两侧电杆、导线、绝缘子、金具及其他带电设备是否牢固，必要时应采取加固措施。

- 13.7.2　作业时，杆根作业人员应穿绝缘靴、戴绝缘手套。起重设备操作人员在作业过程中不应离开操作位置，且应穿绝缘靴。

- 13.7.3　立、撤杆时，起重工器具、电杆与带电设备应始终保持有效的绝缘遮蔽或隔离措施，并有防止起重工器具、电杆等的绝缘防护及遮蔽器具绝缘损坏或脱落的措施。

- 13.7.4　立、撤杆时，应使用绝缘绳索控制电杆的起立，其强度应符合表6的规定。

- 13.8　绝缘斗臂车作业

- 13.8.1　绝缘斗臂车的工作位置应选择适当，支撑应稳固可靠，并有防倾覆措施。使用前应在预定位置空斗试操作一次，确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常、操作灵活，制动装置可靠。

- 13.8.2　绝缘斗臂车操作人员应服从工作负责人的指挥，作业时应注意周围环境及操作速度。在作业过程中，绝缘斗臂车的发动机不应熄火（电力驱动除外）。接近或离开带电部位时，应由绝缘斗中人员操作，且下部操作人员不应离开操作台。作业中绝缘斗臂不应经过操作台正上方，当绝缘斗臂确需经过操作台正上方时，操作台人员应防范斗臂转动等伤害。

- 13.8.3　绝缘臂的有效绝缘长度应大于表9的规定，110kV及以上绝缘斗臂车应装设泄漏电流监测装置。

- 表9 绝缘臂的最小长度

| 电压等级 kV | 10 | 20 | 35～63（66） | 110 | 220 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 m | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |

- 13.8.4　绝缘臂下节的金属部分，在仰起回转过程中，对带电体的距离应按表4的规定值增加0.5m。工作中车体应良好接地，接地线截面应不小于25mm2。

- 13.8.5　绝缘斗上双人带电作业时，不应同时在不同相或不同电位作业。

- 13.8.6　带电作业时，不应使用绝缘斗支撑导线。

- 13.9　绝缘平台作业

- 13.9.1　绝缘平台绝缘部件的外表面应无裂纹、无损伤，作业前应清洁。

- 13.9.2　绝缘脚手架安装搭接过程中不应与现场带电体接触。

- 13.9.3　踏板至地面超过8m的绝缘脚手架应进行稳固处理。

- 13.9.4　绝缘平台不应超载。

- 13.9.5　绝缘平台金属支腿应装设接地线。

- 14　砍剪树木和清除异物作业

- 14.1　一般要求

- 14.1.1　进行树木砍剪、清除异物时，应根据树木、异物与带电体间的距离正确选用工作票。

- 14.1.2	野外砍剪树木、清除异物应符合7.4野外作业的要求。

- 14.1.3	风力大于5级（风速大于10.7m/s）时，不应砍剪高出或接近导线的树木及清除异物。

- 14.2　砍剪树木

- 14.2.1　砍剪线路通道树木时，树木倒伏范围对带电体的距离不符合表2规定的，应采取停电或采用绝缘隔离、非接触式等措施进行处理。

- 14.2.2　在线路带电情况下，砍剪靠近线路的树木前，工作负责人应向全体人员说明：电力线路有电，人员、树木、绳索应与带电体保持表 2 规定的安全距离。

- 14.2.3　砍剪树木应有专人监护。待砍剪的树木下方和倒树范围内不应有人逗留，城区、人口密集区应设置围栏或警示带。

- 14.2.4　树枝接触或接近高压带电导线时，应将高压线路停电或用绝缘工具使树枝远离带电导线，采取措施之前人体不应接触树木。

- 14.2.5　为防止树木倒落在导线上，应设法用绳索将其拉向与导线相反的方向。绳索应绑扎在拟砍断树段重心以上合适位置，绳索应有足够的长度，以免拉绳的人员被倒落的树木砸伤。

- 14.2.6　上树前应检查树根牢固情况；上树时不应攀抓脆弱和枯死的树枝，不应攀登已经锯过或砍过的未断树木。砍剪树木时，作业人员应站在合适的位置，防止被脱落的树木砸伤。

- 14.2.7　砍剪树木的高处作业应按要求使用安全带。安全带不应系在待砍剪树枝的断口附近或以上。

- 14.2.8　具备高空作业车作业条件的，宜采用高空作业车进行辅助作业，并采取措施防止树木倒向作业人员和车辆。

- 14.2.9　砍剪树木时，应防止马蜂等昆虫或动物伤人。现场应配备防蜂、防毒蛇等药品。

- 14.3　清除异物

- 14.3.1　电气设备在非检修状态下应视为设备带电，可采用绝缘杆作业法带电清除设备或线路上异物。

- 14.3.2　所有异物均应视为导电材料，清除作业前应充分评估作业过程中工具及异物的摆动情况，采取符合要求的安全措施，防止发生次生性设备接地与相间短路，防范人身触电、电弧灼伤等风险。

- 14.3.3　利用无人机及激光清障仪进行的异物清除作业，工作人员不应攀登杆塔和接触或接近异物。作业时，应防止激光伤人，应避免误伤设备。在可能引发山火或火灾的场所作业时应采取防火措施。

- 15　电气试验作业

- 15.1　一般要求

- 15.1.1　电气试验的具体标准、方法等应遵照GB 26861、GB 50150、DL/T 596的规定。

- 15.1.2　电气试验应符合高压试验作业、试验装置、试验过程及测量工作的安全要求。

- 15.1.3　首次开展较为复杂、带有科学实验性质、操作调试复杂等特殊重要的电气试验，应有详细的试验方案和安全措施，并经单位分管生产负责人或总工程师批准。

- 15.2　高压试验

- 15.2.1  在同一电气连接部分，检修和试验工作不应同时进行。许可高压试验工作票前，已许可的检修工作票应办理间断或终结手续，不应再许可工作票。检修和试验工作共用一张工作票时，应由工作负责人统筹安排，必要时可使用分组派工单，试验前应将检修工作暂停，确认检修人员全部离开试验区域后，方可开展试验工作，试验完成前不应开展其他工作。

- 15.2.2　在同一电气连接部分，当所有工作票中的某一项试验工作开始时，未拆除一次回路接线或解开二次回路接线的情况下，该工作票负责人应协调工作许可人，将其他检修和试验工作全部停止，并得到相关工作票负责人同意后，方可开始试验工作。

- 15.2.3　同一工作票上，如加压部分与检修部分断开点之间满足试验电压对应的安全距离，且检修侧有接地线并解开二次回路接线时，应在断开点装设“止步，高压危险！”的标志牌，并设专人监护后，检修和试验工作可同时进行。

- 15.2.4　高压试验工作不应少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任。开始试验前，试验负责人应向全体试验人员详细交代带电部位和安全注意事项。

- 15.2.5　试验需要断开设备接头时，断开前应做好标记，接回后应检查。

- 15.2.6　试验装置的金属外壳应可靠接地；高压引线应尽量缩短，并采用专用的高压试验线，必要时用绝缘物支撑牢固。试验装置的低压回路中应有两个串联电源开关，并加装过载自动跳闸装置。

- 15.2.7　高压试验现场应装设遮栏，遮栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离，向外悬挂“止步，高压危险！”标志牌，并派专人看守。被试设备两端不在同一地点时，一端加压，另一端应派专人看守。

- 15.2.8　加压前应认真检查试验接线，使用规范的短路线，表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态均应正确无误，经确认后，试验人员通知所有人员离开被试设备，并取得试验负责人许可后，方可加压。

- 15.2.9　加压过程中应有人监护并呼唱。高压试验工作人员在全部加压过程中，应随时警戒异常现象发生，操作人员应穿绝缘鞋或站在绝缘垫上。

- 15.2.10　变更接线或试验结束时，应断开试验电源，将升压设备的高压部分放电、短路接地。

- 15.2.11　未装接地线的大电容被试设备，应先行放电再做试验。高压直流试验每告一段落或结束时，应将设备对地放电数次并短路接地。

- 15.2.12　试验结束时，试验人员应拆除自装的接地线和短路线，并对被试设备进行检查，恢复试验前的状态，经试验负责人复查后，进行现场清理。

- 16　电气测量作业

- 16.1　一般要求

- 16.1.1　雷电天气时，不应测量接地电阻、绝缘电阻及进行高压侧核相工作。沿线出现雷雨天气时不应进行线路测量工作。

- 16.1.2　电气测量工作，至少应由两人进行，一人操作，一人监护。夜间测量工作，应有足够的照明。

- 16.1.3　电气测量时，人体与高压带电部位的距离不应小于表 1 规定的作业安全距离。

- 16.1.4　非金属外壳的仪器，应与地绝缘；金属外壳的仪器和仪用变压器外壳应接地。

- 16.1.5　发现高压配电网有系统接地故障时，不应测量接地网的接地电阻。

- 16.2　使用携带型仪器测量

- 16.2.1　除使用特殊仪器外，所有使用携带型仪器的测量工作，均应在电流互感器和电压互感器的二次侧进行。

- 16.2.2　电流表、电流互感器及其他测量仪表的接线和拆卸，需要断开高压回路的，应将此回路所连接的设备和仪器全部停电后，方能进行。

- 16.2.3　电压表、携带型电压互感器和其他高压测量仪器的接线和拆卸无需断开高压回路的，可以带电工作，但应使用耐高压的绝缘导线。导线长度应尽可能缩短，不应有接头，并应连接牢固，以防接地和短路。必要时用绝缘物加以固定。

- 16.2.4　使用电压互感器进行工作时，应先将低压侧所有接线接好，然后用绝缘工具将电压互感器接到高压侧。工作时应戴绝缘手套和护目镜，站在绝缘垫上，并应有专人监护。

- 16.2.5　连接电流回路的导线截面，应适合所测电流数值。连接电压回路的导线截面不应小于1.5mm2。

- 16.2.6　所有测量用装置必要时应设遮栏（围栏），并悬挂“止步，高压危险！”标志牌。仪器的布置应使工作人员距带电部位不小于表1规定的作业安全距离。

- 16.3　使用钳形电流表测量

- 16.3.1　用钳形电流表测量线路或配电变压器低压侧的电流时，不应触及其他带电部分。

- 16.3.2　测量低压熔断器和水平排列低压母线电流时，测量前应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以包护隔离，以免引起相间短路，同时应注意不应触及其他带电部分。

- 16.3.3　在测量高压电缆各相电流时，电缆头线间距离应在300mm以上，且绝缘良好、测量方便的，方可进行。当有一相接地时，不应测量。

- 16.3.4　钳形电流表应保存在干燥的室内，使用前应擦拭干净。

- 16.4　使用绝缘电阻表测量

- 16.4.1　测量用的导线，应使用相应的绝缘导线，其端部应有绝缘套。

- 16.4.2　测量设备绝缘电阻时，应将被测设备从各方面断开，验明无电压，确认设备无人工作后，方可进行。在测量中不应让他人接近被测量设备。在测量绝缘前后，应将被测量设备对地放电。

- 16.4.3　测量线路绝缘电阻，若有感应电压，应将相关线路同时停电，取得许可，通知对侧后方可进行。

- 16.4.4　在带电设备附近测量绝缘电阻时，测量人员和绝缘电阻表安放位置应保持安全距离，以免绝缘电阻表引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时，应注意监护，防止工作人员触电。

- 16.5　使用接地电阻表测量

- 测量杆塔、配电变压器和避雷器的接地电阻，可在线路、设备带电的情况下进行。解开或恢复杆塔、配电变压器和避雷器接地引线时，应戴绝缘手套。不应直接接触与地电位断开的接地引线。

- 16.6　核相作业

- 16.6.1　高压侧核相时应戴绝缘手套，使用相应电压等级的核相器，并逐相进行。

- 16.6.2　二次侧核相时，应防止二次侧短路或接地。

16.6.3　杆塔上带电核相时，作业人员与带电部位的距离应符合表1规定的作业安全距离。

- 17　低压配电网作业

- 17.1　一般要求

17.1.1　低压电气工作前，应用低压验电器或测电笔检验检修设备、相邻设备和金属外壳是否有电。当发现金属材料的配电箱和电表箱箱体带电时，工作人员不应直接接触箱体，应断开上一级电源将其停电。

17.1.2　所有未接地或未采取绝缘遮蔽、断开点加锁挂牌等可靠隔绝电源措施的低压线路、设备都应视为带电。未经验明确无电压时，不应触碰导体的裸露部分。

17.1.3　低压回路停电工作时应对邻近的带电线路、设备采取加装绝缘隔板或包扎绝缘材料等措施。

17.1.4　电容器柜内工作，应在断开电容器的电源、逐相充分放电后，方可进行。

17.1.5　在低压屏（柜）内需要低压出线停电的工作，应断开相应出线的空气开关，并做好工作地点防止可能来电、反送电的措施。

17.1.6　在配电变压器测控装置二次回路上带电工作时，应按低压不停电作业方式进行，并采取措施防止电流互感器二次侧开路。

17.1.7　在低压用电设备（如充电桩、路灯、用户终端设备等）上工作，应断开电源、并做好工作地点防止可能来电、反送电的措施。

17.1.8 对于低压配网停电作业确实无法采取接地和绝缘遮蔽等安全措施进行的，应按照低压不停电作业方式进行。

17.1.9 作业过程中人体和非绝缘工具可能触及带电裸露部位的低压配电线路、设备，应停电或采取低压不停电作业方式进行。

- 17.2　低压不停电作业

17.2.1　低压不停电作业应设专人监护。

17.2.2　作业人员应穿绝缘鞋和全棉长袖工作服，戴低压绝缘手套或帆布手套、护目镜或防弧面罩和安全帽，并保持对地绝缘。

17.2.3　作业人员应使用有绝缘柄的工具，除需要的工作部位外，其外裸露的导电部位应采取绝缘包裹措施，不应使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。

17.2.4　工作前，应采取绝缘隔离、遮蔽带电部分等防止相间或接地短路的有效措施；若无法采取遮蔽措施时，则将影响作业的带电设备停电。

17.2.5　在高低压线路同杆塔架设的低压带电线路上工作时，应先检查与高压线的距离，采取防止误碰带电高压设备的措施。在下层低压带电导线未采取绝缘隔离措施或未停电接地时，作业人员不应穿越。

17.2.6　不应带负荷断、接导线。工作前，应先分清相线、零线，选好工作位置。断开导线时，应先断开相线，后断开零线。断开的引线、线头应采取绝缘包裹等遮蔽措施。搭接导线时，顺序应相反。

17.2.7　接线或拆线作业应逐相完成，并恢复该相绝缘后，方可进行下一步的作业。人体不应同时接触两根线头。

17.2.8　作业范围内电气回路的剩余电流动作保护装置（剩余电流动作保护器）应投入运行。

- 18　二次设备作业

- 18.1　一般要求

18.1.1 二次系统作业可包含继电保护、安全自动装置、仪表设备、自动化监控系统、网络安全防护设备等及其二次回路，以及同继电保护、安全自动装置、自动化监控系统、网络安全防护设备关联的通信复用通道设备上的运行、操作、试验、检修等。

- 18.1.2　工作人员在现场工作过程中，凡遇到异常情况（如直流系统接地等）或断路器跳闸时，应立即停止工作，保持现状，待查明原因，确定与本工作无关时方可继续工作；若是本身工作所引起，应保留现场并立即通知工作许可人，以便及时处理。

- 18.1.3 继电保护装置、安全自动装置、自动化系统（含二次系统安全防护）等及其二次回路变动时，无用的接线应隔离清楚并做好标识，已拆下的线头应固定好，裸露的线头应做好绝缘包扎，严防误拆、误接或产生寄生回路。

- 18.2　电流互感器和电压互感器作业

- 18.2.1　工作中应确保电流互感器和电压互感器的二次绕组应有且仅有一点永久的保护接地。

- 18.2.2　在带电的电流互感器二次回路上工作时，应采取以下安全措施：

- a）	不应将电磁式电流互感器二次侧开路；

- b）	短路电流互感器二次绕组，应使用短路片或短路线，短路应妥善可靠，不应用导线缠绕；

- c）	若在电流互感器与短路端子之间导线上进行工作，应有严格的安全措施。必要时申请退出有关保护装置、安全自动装置或自动化系统；

- d）	工作中不应将回路的永久接地点断开；

- e）	工作时，应有专人监护，使用绝缘工具，穿绝缘鞋或站在绝缘物上。

- 18.2.3　在带电的电压互感器二次回路上工作时，应采取以下安全措施：

- a）	严格防止短路或接地。必要时，工作前申请退出有关保护装置、安全自动装置和自动化系统；

- b）	接临时负载，应装有专用的刀闸和熔断器；

- c）	工作时不应将回路的安全接地点断开。

- 18.2.4　电压互感器的二次回路通电试验前，应将二次回路断开，并取下电压互感器高压熔断器或断开电压互感器一次隔离开关，防止由二次侧向一次侧反充电。

- 18.3　现场检修

- 18.3.1　在全部或部分带电的运行屏（柜）上进行工作时，应将检修设备与运行设备前后以明显的标志隔开。

- 18.3.2　在继电保护、配电自动化装置、安全自动装置及自动化监控系统等屏（柜）上或附近进行打眼等振动较大的工作时，应采取防止运行中设备误动作的措施，必要时向调度申请，经值班调度员或运维负责人同意，将相关二次设备暂时退出。

- 18.3.3　在继电保护、配电自动化装置、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运或安放设备时，不应阻塞通道，防止误碰运行设备。清扫运行设备和二次回路时，应防止振动、防止误碰，应使用绝缘工具。

- 18.3.4　工作中，需临时退出有关保护装置、配电自动化装置、安全自动装置或自动化监控系统时，应向调度申请，经值班调度员或运维负责人同意，方可执行。

- 18.3.5　不应在二次系统上接取试验电源。

- 18.3.6　试验电源应配备空气开关或刀闸，刀闸应有熔丝并带罩。空气开关、刀闸熔丝与上级电源的配合要适当，防止空开越级跳闸或越级熔断总电源熔丝。试验电源使用前应检查电压值符合要求，试验接线要经第二人复查后，方可通电。

- 18.3.7　工作过程中，工作人员触摸插件电路时应采取可靠的防静电措施，防止设备损坏。

- 18.3.8　在光纤回路进行接触激光源的工作，应防止激光对眼睛造成伤害，必要时应采取相应的安全防护措施。

- 18.4　整组试验

- 18.4.1　继电保护、配电自动化装置、安全自动装置及自动化系统做传动试验或一次设备通电试验时，应通知运维人员和有关人员暂停受影响的检修工作，并由工作负责人或由他指派专人到现场监视，方可进行。

- 18.4.2　二次回路通电或耐压试验前，应通知运维人员和有关人员，并派人到现场看守，检查二次回路及一次设备上确无人工作后，方可加压。

- 18.4.3　试验工作结束后，应恢复同运行设备有关的接线及相关隔离措施，拆除临时接线，检查屏（柜）内无异物，屏面信号及各种装置状态正常，各相关压板及切换开关位置恢复至工作许可时的状态。

- 19　计量作业

19.1　计量装置装拆作业时宜在停电下进行。带电安装计量装置时，应有防止相间短路、相对地短路、电弧灼伤和电流互感器二次侧开路、电压互感器二次侧短路的措施。

- 19.2　不停电更换低压直接接入式电能表、计量终端作业时，按低压不停电作业方式开展，应将直接接入电能表的出线负荷断开。

19.3　不停电更换经互感器接入的电能表、计量终端作业时，参照本规程中18二次设备作业的有关规定执行。装拆时应先短接二次电流并确认短接牢靠，后断开二次电压，安装完成后需先恢复二次电压后恢复二次电流。

19.4　现场校验电流互感器、电压互感器应停电进行，试验时应有防止反送电、防止人员触电的措施。

19.5　装表接电作业应由两人及以上协同进行，如需登高作业，应使用合格的登高工具，并做好防止触电和高处坠落的安全措施。

19.6 现场实负荷检验电能表，应核对回路端子、接线正确无误。试验导线应有良好的绝缘，中间不允许有接头，电压试验导线无接地或短路，电流试验导线无开路。电流回路采用钳型电流表采样时，钳型电流表要放置稳固，采用串接电流回路采样时，防止开路。电压回路接入时，应防止短路或接地。

- 20　分布式电源相关工作

20.1　接入高压配电网的分布式电源，并网点应安装可闭锁、具有明显断开点、具备开断故障电流能力的开断设备，并网点应具备验电接地条件。

20.2　接入低压配电网的分布式电源，并网点应安装具有开断指示、具备开断故障电流能力的开关。

20.3　在有分布式电源接入的高压配电网上的停电工作，应断开分布式电源并网点的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）或熔断器，并在并网侧接地。

20.4　装设于配电变压器低压母线处的反孤岛装置与低压总开关、母线联络开关间应具备操作闭锁功能。

20.5　在有分布式电源接入的低压配电网上工作，宜采取低压不停电作业方式进行。

20.6　若在有分布式电源接入的低压配电网上停电工作，应采取接地、绝缘遮蔽或在断开点加锁、悬挂标志牌等措施防止反送电。

20.7　有分布式电源接入的管理单位应及时掌握分布式电源接入情况，并在系统接线图上标注完整。20.8　光伏方阵作业不宜在光照较强的时段进行。作业前应将该光伏组件相关设备的断路器或熔断器与电网侧断开。

20.9　光伏设备作业应满足以下要求：

- a)	作业前，应对光伏组件采取遮光措施并可靠固定；

- b)	光伏方阵、直流汇流箱连接作业应采取防止短路和拉弧措施。未连接完成的光伏组串的连接器应进行绝缘保护；

- c)	光伏组件之间连接线缆应可靠固定，连接器应保持悬空状态，以防漏电；不应在雨中进行光伏组件的连线工作；

- d)	同一光伏组件或光伏组件串的正负极不应短接；

- e)	在光伏组件有电流输出时，不应带电插拔插头；

- f)	参照本规程中17.2低压不停电作业的有关规定执行。

- 21　动火作业

- 21.1　一般要求

- 21.1.1　动火作业是指能直接或间接产生明火的作业，包括熔化焊接、压力焊、钎焊、热切割、喷枪、喷灯、钻孔、打磨、锤击、破碎和切削等作业。

- 21.1.2　经作业风险评估，尽量采用不动火的作业方法替代动火作业。必须动火作业时，应尽可能地把动火时间和范围压缩到最低限度。

- 21.1.3　以下情况不应动火作业：

- a)	压力容器或管道未泄压前；

- b)	存放易燃易爆物品的容器未清洗干净前或未进行有效置换前；

- c)	喷漆、喷砂现场；

- d)	遇有火险异常情况未查明原因和消除前；

- e)	油船、油车停靠区域；

- f)	作业现场附近堆有易燃易爆物品，未彻底清理或者未采取有效安全措施前；

- g)	风力大于4级（风速大于7.9m/s）的露天作业；

- h)	附近有与明火作业相抵触的工种在作业；

- i)	按国家和政府部门有关规定必须禁止动用明火的。

- 21.1.4　凡用于动火作业的设备、装置和工具，应符合国家相关技术标准的要求。

- 21.1.5　动火现场及周围的易燃物品应清除，或已采取其他有效的防火安全措施，配备足够适用的消防器材。

- 21.1.6　凡盛有或盛过易燃易爆等化学危险物品的容器、设备、管道等生产、储存装置，在动火作业前应将其与生产系统彻底隔离，并进行清洗置换，检测可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量合格后，方可动火作业。

- 21.1.7　动火作业安全管理实行动火区域级别管理和动火工作票组织措施管理。

- 21.2　动火区域和级别

- 21.2.1　动火区域划分：

- a）	一级动火区，是指火灾危险性很大，发生火灾时后果很严重的部位、场所或设备；

- b）	二级动火区，是指一级动火区以外的防火重点部位、场所或设备及禁火区域；

- c） 其他区域，是指一、二级动火区外的非防火重点部位、场所或设备区域。

- 注：一级动火区。油区和油库围墙内；油管道及与油系统相连的设备，油箱（除此之外的部位列为二级动火区域）；危险品仓库内；变压器等注油设备、蓄电池室（铅酸）；其他需要纳入一级动火区管理的部位。

- 二级动火区。油管道支架及支架上的其他管道；动火地点有可能火花飞溅落至易燃易爆物体附近；电缆沟道（竖井）内、隧道内、电缆夹层；通信机房、电子设备间、档案室；其他需要纳入二级动火区管理的部位。

- 21.2.2　设备运维单位应将可能动火的工作区域，按动火区域划分标准制作一览表，并经本单位负责人批准后执行。一览表应区分一级动火区、二级动火区。

- 21.3　动火工作票

- 21.3.1　动火工作票分为一级动火工作票和二级动火工作票。

- 21.3.2　动火工作票所列组织人员主要包括动火工作负责人、动火工作票签发人（会签人）、动火工作审批人、动火工作许可人、动火工作监护人和动火执行人。

- 21.3.3　动火工作票所列人员基本要求。

- 21.3.3.1　动火工作票所列人员，均应具备必要的动火安全相关知识和基本技能，按其岗位和工作性质应接受相关专业培训合格，并取得本单位（动火单位或设备运维单位）的相关岗位资格。

- 21.3.3.2　一、二级动火工作票签发人、动火工作负责人应进行DL 5027等制度的培训，并经考试合格、发文公布。

- 21.3.3.3　动火工作负责人，宜具备电气工作票工作负责人资格。动火作业作为电气工作票的附加工作时，电气工作票负责人不应担任动火工作负责人。

- 21.3.3.4　动火工作许可人，应由动火区域具备电气工作票工作许可人资格的设备运维单位人员担任，若无相应工作许可人员，应由动火场所管理部门相关人员担任。

- 21.3.3.5　焊接与热切割作业的动火执行人应持有政府有关部门颁发的有效证件。

- 21.3.4　动火工作票所列人员安全职责。

- 21.3.4.1　动火工作负责人：

- a） 正确完整填写工作票；

- b） 确认动火安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时进行补充；

- c） 核实动火执行人持允许进行焊接与热切割作业的证件有效；

- d） 向有关人员布置动火工作，交待危险因素、防火和灭火措施；

- e） 正确安全地组织动火工作；

- f） 始终监督现场动火工作；

- g） 办理动火工作票开工和终结手续；

- h） 动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。

- 21.3.4.2　动火工作票签发人（会签人）：

- a）	审查动火工作的必要性；

- b）	审查动火工作的安全性；

- c）	审查动火工作票上所填安全措施是否正确、完备；

- d）	审查动火工作是否满足安全要求；

- e）	检查动火工作现场是否安全。

- 21.3.4.3　动火工作审批人：

- a）	审查动火工作的必要性；

- b）	审查动火工作的安全性；

- c）	审查工作是否满足安全要求；

- d）	检查动火工作现场是否安全。

- 21.3.4.4　动火工作许可人：

- a）	检查所列安全措施是否正确、完备，是否符合现场条件；

- b）	核实动火设备与运行设备是否确已隔离；

- c）	向动火工作负责人交代现场运维环节所做的安全措施。

- 21.3.4.5　动火工作监护人：

- a）	检查动火现场是否配备必要的、足够的消防设施；

- b）	检查现场消防安全措施是否完善和正确；

- c）	组织测定动火部位（现场）可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格；

- d）	始终监视现场动火作业的动态，发现失火及时组织扑救；

- e）	动火工作间断、终结时检查现场有无残留火种。

- 21.3.4.6　动火执行人：

- a）	动火前应收到经审核批准且允许动火作业的动火工作票；

- b）	按本工种规定的防火安全要求做好安全措施；

- c）	全面了解动火工作任务和要求，并在规定的范围内执行动火；

- d）	动火工作间断、终结时清理现场并检查有无残留火种。

- 21.3.5　选用。

- 21.3.5.1　根据不同的动火作业场所，选用以下动火工作票：

- a）	一级动火区动火作业，应填用一级动火工作票（见附录F.1）；

- b）	二级动火区动火作业，应填用二级动火工作票（见附录F.2）；

- c） 其他区域动火不需要填用动火工作票，但应在工作相关作业文件中明确有关动火作业的安全要求。

- 21.3.5.2　动火工作票不应代替电气工作票。

- 21.3.5.3　一级动火工作票的有效期为24h，二级动火工作票的有效期为120h。动火作业超过有效期，应重新办理动火工作票。

- 21.3.6　填写、签发及审批。

- 21.3.6.1　动火工作票由动火工作负责人填写。

- 21.3.6.2　动火工作票实行双签发及审批流程：

- a）	一级动火工作票由申请动火部门负责人或技术负责人签发，动火区域管理部门会签。动火区域设备运维单位消防管理负责人、厂（局）安监部门负责人、厂（局）分管生产的负责人或总工程师审批，必要时还应报当地地方公安消防部门批准；

- b）	二级动火工作票由申请动火作业班组班长或班组技术员签发，动火区域管理部门会签，动火区域设备运维部门的安监人员或负责人审批。

- 21.3.6.3　动火工作票签发人不应兼任动火工作负责人。动火工作票审批人、动火工作监护人不应签发动火工作票。

- 21.3.7　动火工作许可。

- 动火工作许可人，应在动火作业现场确认并完成以下许可手续后方可动火作业：

- a）	工作许可人、工作负责人到现场检查确认双方应采取的安全措施已做完并签字；

- b）	确认配备的消防设施和采取的消防措施已符合要求，可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度测定合格；

- c）	一级动火在首次动火时，各级审批人和动火工作票签发人均应到达现场检查防火安全措施正确、完备，测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度应符合要求，并在动火监护人监护下做明火试验，确无问题。

- 21.3.8　动火工作监护。

- 21.3.8.1　动火作业全程应设有专人监护。

- 21.3.8.2　一级动火时，动火部门负责人、消防（专职）人员应始终在现场监护。

- 21.3.8.3　二级动火时，动火工作监护人、动火工作负责人应始终在现场监护。

- 21.3.9　动火工作执行。

- 21.3.9.1　动火执行人、动火工作监护人同时离开作业现场，间断时间超过30min，继续动火前，动火执行人、动火工作监护人应重新确认安全条件。

- 21.3.9.2　一、二级动火工作在次日动火前应重新检查防火安全措施，并测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量，合格方可重新动火。

- 21.3.9.3　一级动火作业过程中，应每隔2h～4h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格，当发现不合格或异常升高时应立即停止动火，在未查明原因或未排除险情前不应重新动火。

- 21.3.9.4　一级动火作业，间断时间超过2h，继续动火前，应重新测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量，合格后方可重新动火。

- 21.3.10　动火工作间断、终结。

- 21.3.10.1　动火作业完毕后，动火执行人、动火工作监护人、动火工作负责人和动火工作许可人，应检查现场有无残留火种、是否清洁等。确认无问题后，动火工作方告终结。

- 21.3.10.2　动火作业间断或终结后，应清理现场，确认无残留火种后，办理相关手续后方可离开。

- 21.3.10.3　动火工作间断超过2h的应办理间断手续，得到动火工作负责人、动火工作许可人的同意并在动火工作票备注栏注明。复工时应重新办理许可手续。

- 22　焊接及热切割作业

- 22.1　一般要求

- 22.1.1　进行焊接或热切割等动火作业时，应执行本规程第21章动火作业的有关规定。

- 22.1.2　风力大于4级（风速大于7.9m/s）时，不应露天进行焊接或热切割工作。风力3级及以上5级以下（风速3.4m/s～7.9m/s）进行露天焊接或热切割时，应搭设挡风屏以防火星飞溅引起火灾。
22.1.3　雨雪天气时，不宜露天进行焊接或热切割工作。如必须进行时，应采取防雨雪的措施。

- 22.1.4　焊接与热切割作业应使用合格、完整的机具、气瓶等，作业人员应穿戴专用劳动防护用品。作业点通排风应良好，周围10m内的易燃易爆物应清除干净，并采取必要的防火隔离措施，备有足够的灭火器材。

- 22.1.5　高处焊接与热切割作业安全要求：

- a）	应遵守高处作业的有关规定；

- b）	作业前应对熔渣有可能落入范围内的易燃易爆物进行清除，或采取可靠的隔离、防护措施；

- c）	不应随身携带电焊导线或气焊软管登高或从高处跨越。电焊导线、软管应在切断电源或气源后用绳索提吊；

- d）	地面应有人监护和配合；

- e）	电焊作业或其他有火花、熔融源等的场所使用的安全带或安全绳应防止受热损坏。

- 22.2　焊接作业

- 22.2.1　不应在带压（液压、气压）或带电的设备上、装有易燃物品的容器上、油漆未干的结构或其他物体上进行焊接。在特殊情况下需在带压和带电的设备上进行焊接时，应采取安全措施，并经设备运维单位的分管生产负责人批准。对承重构架进行焊接，应经过有关技术部门的许可。

- 22.2.2　对于存有残余油脂或可燃液体的容器，焊接前应清理干净，与容器所连接的管道应可靠隔离，将其盖口打开方可焊接。

- 22.2.3　对两端封闭的钢筋混凝土电杆，应先在其一端凿排气孔，然后施焊。

- 22.2.4　电焊机的外壳应可靠接地，电焊机露天放置应选择干燥场所，并加防雨罩。

- 22.2.5　电焊机一次侧、二次侧的电源线及焊钳应绝缘良好；二次侧出线端接触点连接螺栓应拧紧。

- 22.2.6　电焊机倒换接头、转移作业地点、发生故障或电焊工离开工作场所时，应切断电源。

- 22.3　热切割作业

- 22.3.1　点火时应先开乙炔阀、后开氧气阀，嘴孔不应对人；熄火时顺序相反。发生回火或爆鸣时，应先关乙炔阀，再关氧气阀。

- 22.3.2　使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直固定放置，氧气瓶和乙炔气瓶的距离不应小于5m。

- 22.3.3　气瓶不应在烈日下曝晒，放置地点不应靠近热源，应距明火10m以外。

- 22.3.4　不应敲击、碰撞乙炔气瓶。气瓶应装设专用减压器，不同气体的减压器不应换用或替用。乙炔瓶应安装灵敏可靠的回火防止器。

- 22.3.5　氧气软管与乙炔软管不应混用；软管连接处应用专用卡子卡紧或用软金属丝扎紧。氧气、乙炔气软管不应沾染油脂。软管不应横跨交通要道或被重物压在其上。软管产生鼓包、裂纹、漏气等现象应切除或更换，不应采用贴补或包缠等方法处理。

- 22.3.6　气瓶内的气体不应用尽，氧气瓶应留有不小于0.2MPa的剩余压力，乙炔气瓶应留有不低于表10规定的剩余压力。

- 表10 乙炔气瓶内剩余压力与环境温度的关系

| 环境温度 ℃ | ＜0 | 0～15 | 15～25 | 25～40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 剩余压强 MPa | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |

- 22.3.7　乙炔软管着火时，应先将火焰熄灭，然后停止供气；氧气软管着火时，应先关闭供气阀门，停止供气后再处理着火软管；不应使用弯折软管的方法处理。

- 22.3.8　不应用火烘烤受冻结的瓶阀和乙炔气管。乙炔气管堵塞时，不应用氧气吹通。

- 22.3.9　气瓶搬运的安全要求：

- a）	气瓶搬运应使用专门的抬架或手推车；

- b）	用汽车运输气瓶，气瓶应横向放置并可靠固定。气瓶押运人员应坐在司机驾驶室内，不应坐在车厢内；

- c）	不应将氧气瓶与乙炔气瓶、易燃物品或装有可燃气体的容器放在一起运送。

- 23　起重与运输

- 23.1　起重作业一般要求

- 23.1.1　起重工作应由有相应经验的人员负责，并应明确分工，统一指挥、统一信号，做好安全措施。工作前，工作负责人应对起重作业工具进行全面检查。

- 23.1.2　遇有雨、雪、大雾、照明不足、指挥人员看不清工作地点或起重机操作人员未获得有效指挥时，不应进行起重工作。当风力大于4级（风速大于7.9m/s）时，不应起吊受风面积较大的物体；当风力大于5级（风速大于10.7m/s）时，不应露天进行起重工作；当风速超过起重机械说明书规定的恶劣天气时，不应起重机械作业。

- 23.1.3　在临近带电体的起重作业，应遵循以下规定：

- a）	针对现场实际情况选择合适的起重机械；

- b）	工作负责人应专门对起重机械操作人员进行电力相关安全知识教育培训和作业安全注意事项交代；

- c）	起重机械应安装接地装置，接地线应用多股软铜线，截面不应小于16mm2，并满足接地短路容量的要求；

- d）	起重臂不应跨越带电设备或线路进行作业。在临近带电体处吊装作业时，起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与带电体的距离不应小于表11的规定，且应设专人监护。

- 表11 起重机械及吊件与带电体的安全距离

| 电压等级 kV |  | <1 | 1～10 | 35～66 | 110 | 220 | 500 | ±50 及以下 | ±400 | ±500 | ±800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小安全距离 m | 净空 | 1.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.50 | — | — | — | — |
|  | 垂直方向 | — | — | — | — | — | — | 5.00 | 8.50 | 10.00 | 13.00 |
|  | 水平方向 | — | — | — | — | — | — | 4.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 |
| 注1：数据按海拔1000m校正。 注2：表中未列电压等级按高一档电压等级的安全距离执行。 注3：厂站作业若小于本表、大于表1的作业安全距离时，应制定防止摆动等导致误碰带电设备的有效安全措施，并经地市级单位分管生产的负责人批准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 23.1.4　各式起重机应依据相关规范装设有过卷扬限制器、过负荷限制器、起重臂俯仰限制器、行程限制器、联锁开关等安全装置。

- 23.1.5　起重机吊装不应超负荷、超幅度、超承载能力吊装。吊臂的最大仰角以及起重设备、吊索具和其他起重工具的工作负荷不应超过制造厂铭牌规定。

- 23.1.6　凡属下列情况之一，应制订专门的起重作业安全技术措施，并经设备运维单位审批，作业时应有专门技术负责人在场指导：

- a）	重量达到起重设备额定负荷的90%及以上；

- b）	两台及以上起重设备抬吊同一物件；

- c）	起吊重要设备、精密物件、不易吊装的大件或在复杂场所进行大件吊装；

- d）	爆炸品、危险品必须起吊时。

- 23.1.7　起吊物应绑牢，吊钩悬挂点应与吊物重心在同一垂线上，吊钩钢丝绳应垂直，不应偏拉斜吊；落钩时应防止吊物局部着地引起吊绳偏斜；吊物未固定好不应松钩。起吊物体若有棱角或特别光滑的部分时，在棱角和滑面与绳子接触处应加以包垫。

- 23.1.8　使用开门滑车时，应将开门勾环扣紧，防止绳索自动跑出。

- 23.1.9　起重机作业时遵守下列规定：

- a) 起重臂及吊件下方应划定安全区；

- b) 受力钢丝绳周围、吊件和起重臂下方不应有人逗留和通过；

- c) 起重机上有吊物时，操作人员不应离开工作岗位；

- d) 吊件吊起约10cm时应暂停，检查悬吊、捆绑情况和制动装置，确认完好后方可继续起吊；

- e) 吊件不应从人或驾驶室上空越过；

- f) 起重臂及吊件上不应有人或有浮置物；

- g) 起吊速度均匀、平稳，不应突然起落；

- h) 吊挂钢丝绳间的夹角不应大于120°；

- i) 吊件不应长时间悬空停留；短时间停留时，操作人员、指挥人员不应离开现场；

- j) 起重机运转时，不应进行调整或检修；

- k) 物件就位时，未放置平稳或连接牢固时不应松钩，不应在未连接或未固定好的设备上作业；

- l) 作业中起重机械出现故障或其他异常时，必须采取措施放下物件；

- m) 工作结束后，起重机的各部应恢复原状。

- 23.1.10　起吊成堆物件时，应有防止滚动或翻倒的措施。电杆等管状构件应分层起吊，每次吊起前，剩余的应用木楔掩牢。

- 23.1.11　任何人不应在起重机的轨道上站立或行走。特殊情况需在轨道上进行作业时，应与起重机的操作人员取得联系，起重机应停止运行。

- 23.1.12　作业人员不应利用吊钩来上升或下降。

- 23.1.13　不应吊拔埋在地下、凝固在地面上及其他不明重量的物体。

- 23.1.14　吊篮使用应符合GB/T 19155、JB/T 11699的规定，还应满足以下要求：
a) 吊篮应选用专业厂家的定型产品，产品应具有出厂合格证，吊篮不应超载使用。吊篮应指定专人操作，操作人员应经培训合格；
b) 吊篮内作业人员不应超过2人，每个作业人员的安全绳应独立设置，安全带应挂设在有防坠器的安全绳上，安全绳不应与吊篮任何部位连接；
c) 吊篮的安全锁应完好有效，且不应超过有效标定；
d) 在钢结构顶部不易布置吊篮压重支架而采用自制吊篮支架时，自制支架应经过设计计算，并经验收合格后使用。

- e) 作业环境温度超出-10℃～+55℃范围或风力大于4级（风速大于7.9m/s）时，不应使用吊篮作业。

- 23.2　流动式起重机作业

- 23.2.1　使用流动式起重机在道路上施工应设围栏，并设置适当的警示标志牌。

- 23.2.2　流动式起重机停放，其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不应小于沟、坑深度的1.2倍；否则应采取防倾、防坍塌措施。行驶时，应将臂杆放在支架上，吊钩挂在挂钩上并将钢丝绳收紧，车上操作室不应坐人。

- 23.2.3　流动式起重机作业前，应将支腿全部伸出，并支垫牢固。机身倾斜度不应超过制造厂的规定。不应在暗沟、地下管线等上面作业。作业完毕后，应先将臂杆放在支架上，然后方可起腿。

- 23.2.4　流动式起重机除设计具有吊物行走性能者外，均不应吊物行走。

- 23.2.5　流动式起重机长期或频繁地靠近架空线路或其他带电体作业时，应采取隔离防护措施。

- 23.2.6　汽车（轮胎/全地面）起重机作业前应支好全部支腿，所有轮胎应离地，回转支承平面的倾斜度不应超过使用说明书的规定。作业过程中，不应扳动支腿操纵阀。发现支腿下沉、起重机倾斜等不正常现象时，不应继续吊装并及时处置。

- 23.3　机动车运输

- 23.3.1　装运超长、超高或重大物件时应遵守以下规定：

- a）	物件重心与车厢承重中心应基本一致；

- b）	易滚动的物件顺其滚动方向应用木楔卡牢并捆绑牢固；

- c）	采用超长架装载超长物件时，在其尾部应设置警告的标志；超长架与车厢固定，物件与超长架及车厢应捆绑牢固；

- d）	押运人员应加强途中检查，防止捆绑松动；通过山区或弯道时，应防止超长部位与山坡或行道树剐碰。

- 23.4　叉车运输

- 23.4.1　叉车行驶前应对行驶、升降、倾斜等机构进行检查，叉车不应载人行驶。

- 23.4.2　叉车不应快速启动、急转弯或突然制动，在转弯、拐角、斜坡及弯曲道路上应低速行驶。倒车时不应用紧急制动。

- 23.4.3　叉车工作结束后，应关闭所有控制器，切断动力源，扳下制动闸，将货叉放至最低位置并取出钥匙或拉出联锁后方可离开。

- 23.5　非机动车运输

- 23.5.1　装车前应对车辆进行检查，车轮和刹车装置应完好。

- 23.5.2　下坡时应控制车速，不应任其滑行。

- 23.5.3　货运索道不应超载使用、不应载人。

- 23.5.4　索道下方、受力内侧不应站人。

- 23.6　人工运输和装卸

- 23.6.1　在山地陡坡或凹凸不平之处进行人工运输，应预先制订运输方案，采取必要的安全措施。夜间搬运应有足够的照明。

- 23.6.2　人工运输的道路应事先清除障碍物；山区抬运笨重物件或钢筋混凝土电杆的道路，其宽度不宜小于1.2m，坡度不宜大于1:4。

- 23.6.3　重大物件不应直接用肩扛运；抬运时应步调一致，同起同落，并应有人指挥。

- 23.6.4　人力运输用的工器具应牢固可靠，每次使用前应进行检查。

- 23.6.5　雨雪后抬运物件时，应有防滑措施。

- 23.6.6　用跳板或圆木装卸滚动物件时，应用绳索控制物件。物件滚落前方不应有人。

- 23.6.7　用管子滚动搬运应遵守以下规定：

- a）	应由专人负责指挥；
b）	管子应能承受重压，直径相同；
c）	管子承受重物后两端应各露出约30cm，以便调节转变；
d）	在重物滚动搬运中，放置管子应在重物移动的前方，并应有一定距离。移动中需要增加滚杠时，必须停止移动。在移动中需要调正方向时，应用锤击，不应用手去拿受压的管子，以防压伤手指；
e)  重物上坡时应用木楔垫牢管子，以防管子滚下；下坡时，应用绳子拉住重物的重心，防止下滑过快。

- 24　安全工器具

- 24.1　保管

- 24.1.1　安全工器具存放环境应干燥通风；绝缘安全工器具应存放于温度-15℃～40℃、相对湿度不大于80%的环境中。

- 24.1.2　安全工器具室内应配置适用的柜、架，不应存放不合格的安全工器具及其他物品。

- 24.1.3　安全工器具应在验收合格后统一进行分类和编号，编号应具备唯一性，使用单位应采用统一的编号方式。安全工器具的存放位置处应设有类别标志和编号，且与安全工器具的编号相对应。

- 24.1.4　携带型接地线宜存放在专用架上，架上的号码与接地线的号码应一致。

- 24.1.5　绝缘隔板和绝缘罩应存放在室内干燥、离地面200mm以上的架上或专用的柜内。使用前应擦净灰尘。如果表面有轻度擦伤，应涂绝缘漆处理。

- 24.1.6　绝缘工具在储存、运输时不应与酸、碱、油类和化学药品接触，并应防止阳光直射或雨淋。橡胶绝缘用具应放在避光的柜内或支架上，上面不应堆压任何物件，并撒上滑石粉。

- 24.2　使用

- 24.2.1　一般要求

- 24.2.1.1　安全工器具每月及使用前应进行外观检查，检查不合格的不应使用。

- 24.2.1.2　外观检查主要检查内容包括：

- a）	是否在产品有效期内和试验有效期内；

- b）	螺丝、卡扣等固定连接部件是否牢固；

- c）	绳索、铜线等是否断股；

- d）	绝缘部分是否干净、干燥、完好，有无裂纹、老化；绝缘层脱落、严重伤痕等情况；

- e）	金属部件是否有锈蚀、断裂等现象。

- 24.2.2　安全帽

- 24.2.2.1　安全帽的使用及检验应符合 GB 2811的规定。

- 24.2.2.2　安全帽使用前，应检查帽壳、帽衬、帽箍、顶衬、下颌带等附件完好无损。使用时，应将下颌带系好，防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落。

- 24.2.3　安全带

- 24.2.3.1　安全带的使用及试验应符合GB 6095、GB/T 6096的规定。

- 24.2.3.2　安全带的安全绳同主带的连接点应固定于佩戴者的后背、后腰或前胸。

- 24.2.3.3　安全带、绳使用过程中不应打结。不应将安全绳用作悬吊绳。

- 24.2.3.4　腰带和保险带、绳应有足够的机械强度，材质应有耐磨性，卡环（钩）应具有保险装置，操作应灵活。

- 24.2.3.5　保险带、绳使用长度在2m以上的应加缓冲器。

- 24.2.3.6　电力高处作业防坠器的使用应符合DL/T 1147的规定。

- 24.2.4　脚扣和登高板

- 24.2.4.1　脚扣和登高板的金属部分变形和损伤者不应使用。

- 24.2.4.2　脚扣和登高板有绳（带）损伤的情况时，不应使用。

- 24.2.4.3　脚扣防滑橡皮磨损严重或松动者不应使用。

- 24.2.4.4　特殊天气使用脚扣和登高板应采取防滑措施。

- 24.2.5　携带型短路接地线

- 24.2.5.1　接地线的两端夹具应保证接地线与导体和接地装置都能接触良好、拆装方便，有足够的机械强度。

- 24.2.5.2　携带型接地线使用前应检查是否完好，如发现绞线松股、断股、护套严重破损、夹具断裂松动等均不应使用。

- 24.2.6　绝缘操作杆、验电器和测量杆

- 24.2.6.1　绝缘操作杆、验电器和测量杆允许的使用电压应与设备电压等级相符。

- 24.2.6.2　使用绝缘操作杆、验电器和测量杆时，作业人员的手不应越过护环或手持部分的界限。

- 24.2.6.3　雨天在户外操作电气设备时，操作杆的绝缘部分应有防雨罩或使用带绝缘子的操作杆。

- 24.2.6.4　使用绝缘操作杆、验电器和测量杆时，人体应与带电设备保持安全距离，并注意防止绝缘杆被人体或设备短接，以保持有效的绝缘长度。

- 24.2.7　绝缘隔板和绝缘罩

- 24.2.7.1　绝缘隔板和绝缘罩只允许在35kV及以下电压的电气设备上使用，并应有足够的绝缘和机械强度。

- 24.2.7.2　用于10kV电压等级时，绝缘隔板的厚度不应小于3mm，用于35kV电压等级不应小于4mm，20kV电压等级参照35kV标准执行。

- 24.2.7.3　现场带电安放绝缘隔板及绝缘罩时，应戴绝缘手套、使用绝缘操作杆，必要时可用绝缘绳索将其固定。

- 24.2.8　绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫

- 24.2.8.1　绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫有发黏、裂纹、破口（漏气）、气泡、发脆、嵌入导电杂物等缺陷时不应使用。

- 24.2.8.2　使用绝缘手套时应将上衣袖口套入手套筒口内，使用绝缘靴时应将裤脚套入绝缘靴筒口内。

- 24.2.9　绝缘绳、网

- 24.2.9.1　绝缘绳应成卷用塑料袋密封，并置于专用包装内。

- 24.2.9.2　绝缘绳、网的接头应单根丝连接，线股不允许接头，单丝接头应封闭在绳股内部。

- 24.2.9.3　绝缘绳不应沾染油污或受潮。

- 24.2.9.4　绝缘绳、网应存入在干燥、通风的库房内，并经常检查、防止受潮、受污、虫蛀和机械损伤。

- 24.3　试验

- 24.3.1　各类安全工器具应经过国家规定的型式试验、出厂试验和使用中的周期性试验，并做好记录。

- 24.3.2　以下安全工器具应进行试验：

- a）	本规程要求进行试验的安全工器具；

- b）	新购置和自制的安全工器具；

- c）	检修后或关键零部件经过更换的安全工器具；

- d）	对安全工器具的机械、绝缘性能发生疑问或发现缺陷时。

- 24.3.3　安全工器具的电气试验和机械试验，宜委托有资质的试验研究机构进行，也可由使用单位根据试验标准和周期进行，并经使用单位负责人批准。

- 24.3.4　常用工器具试验项目和周期见附录H。

- 25　带电作业工具

- 25.1　保管

- 25.1.1　带电作业工具房进行通风时，应在室外相对湿度小于75%的干燥天气进行。通风结束后，应立即检查室内的相对湿度，并加以调控。

- 25.1.2　配电带电作业工具库房门窗应密闭良好，装修材料应采用不起尘、阻燃、隔热、防潮、无毒材料，地面应采用隔湿、防潮材料。温度宜为10℃〜28℃，湿度不应大于60%。

- 25.1.3　带电作业工具应按电压等级及工具类别分区存放，主要分类为金属工具、硬质绝缘工具、软质绝缘工具、屏蔽保护用具、绝缘遮蔽用具、检测工具等。

- 25.1.4　带电作业工具应统一编号、专人保管、登记造册，并建立试验、检修、使用记录。

- 25.1.5　不合格的工具应报废，不应摆放在库房内或继续使用。

- 25.1.6　带电作业用绝缘斗臂车宜停放在安全、防潮、通风和具有消防设施的专用库房，并将所有门窗、抽屉等活动部件处于稳固关闭状态。重要的非集控设备不宜长期存放在车辆上。绝缘斗臂车库房温度宜为 5℃〜40℃，湿度不宜大于 60%。

- 25.2　使用

- 25.2.1　使用的带电作业工具均应试验合格并在有效期内。

- 25.2.2　带电作业工具使用前应根据工作负荷校核机械强度，并满足规定的安全系数。

- 25.2.3　带电绝缘工具在运输过程中，应装在专用工具袋、工具箱或专用工具车内。

- 25.2.4　不应使用损坏、受潮、变形、失灵的带电作业工具。发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时，应及时处理并经试验合格后方可使用。

- 25.2.5　使用绝缘工具前，应使用2500V～5000V绝缘电阻表接2cm电极（电极宽2cm，极间宽2cm）或绝缘检测仪对其进行分段绝缘检测，阻值应不低于700MΩ。操作绝缘工具时应戴清洁、干燥的手套，并应防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。

- 25.2.6　带电作业工具应绝缘良好、连接牢固、转动灵活，并按厂家使用说明书、现场操作规程正确使用。

- 25.2.7　作业现场使用的带电作业工具应放置在防潮的帆布或绝缘物上。

- 25.3　试验

- 25.3.1　带电作业工具及绝缘斗臂车等的电气和机械试验周期、种类和标准应按DL/T 976、DL/T 854执行。

- 25.3.2　带电作业工具的机械试验标准：

- a）	静荷重试验：1.2倍额定工作负荷下持续1min，工具无变形及损伤者为合格；

- b）	动荷重试验：1.0倍额定工作负荷下操作3次，工具灵活、轻便、无卡住现象为合格。

- 25.3.3　带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验，其试验周期为：

- a）	电气试验：预防性试验每年一次，检查性试验每年一次，两次试验间隔半年；

- b）	机械试验：绝缘工具每年一次，金属工具两年一次。

- 25.3.4　绝缘工具的检查性试验条件是：将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验，每300mm耐压75kV，时间为1min，以无击穿、闪络及过热为合格。

- 25.3.5　为满足高海拔地区的要求而采用加强绝缘或较高电压等级的带电作业工具、装置和设备，应在实际使用地点进行经海拔校正后的耐压试验。

- 25.3.6　不合格的带电作业工具应及时维修或报废，经维修的带电作业工具需经试验合格后方可使用。

- 26　施工机具

- 26.1　一般要求

- 26.1.1　施工机具应按出厂说明书、铭牌和相关标准的规定测试、试运转和使用，不应超负荷使用。

- 26.1.2　施工机具应统一编号，由专人保管和保养维护。

- 26.1.3　施工机具应有专用库房存放，库房应经常保持干燥、通风。

- 26.1.4　施工机具应定期试验，主要受力工具试验标准应符合表12的规定。

- 表12 主要受力工具试验标准

| 机具类型、名称 | 额定载荷的倍率 | 持荷时间 min | 试验周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动及机动绞车、千斤顶 | 1.1 | 10 | 1年 | 注：数据来源于GB 26164.1-2010《电业安全工作规程第1部分：热力和机械》 表C.6。 |
| 吊钩、环绳 | 1.25 | 10 |  |  |
| 白棕绳、钢丝绳（起重用）、铁链、链式起重机、夹头、卡环 | 2 | 10 |  |  |
| 牵引机、张力机 | ≥1.15 | 5 |  | 注：数据引自DL/T 875《架空输电线路施工机具基本技术要求》表4 |
| 网套连接器、钢丝绳套、防扭钢丝绳、手扳紧线器（含手扳葫芦、链条葫芦） | 1.25 | 10 |  |  |
| 专用货运索道及部件、运输车、抱杆、轻小型吊装设备、绞磨、卷扬机、跨越架、放线滑车、旋转连接器、抗弯连接器、牵引板、卸扣、吊装带、双钩紧线器 | 1.25 | 5 |  |  |
| 卡线器 | 1.5 | 10 |  |  |
| 起重滑车、起重滑车附件 | 1.5 | 5 |  |  |

- 26.1.5施工机具应定期进行检查、维护、保养，其转动和传动部分应保持润滑。施工机具使用前应进行外观检查，不应使用变形、破损、有故障等不合格的机具。

- 26.1.6动力机具在运行中不应进行维修或调整。维修、调整或工作中断时，应将其电源断开。不应在运行中或机械未完全停止的情况下清扫、擦拭、润滑和冷却机械的转动部分。动力机具的转动部分和冷却风扇应装有保护罩。

- 26.1.7对不合格或应报废的机具应及时清理，不应与合格的混放。

- 26.2　使用

- 26.2.1　牵引机和张力机

- 26.2.1.1　使用前应对设备的布置、锚固、接地装置以及机械系统进行全面检查，并做空载运转试验。

- 26.2.1.2　牵引机、张力机进出口与邻塔悬挂点的高差角及与线路中心线的夹角应满足其机械的技术要求。

- 26.2.1.3　牵引机、张力机不应超速、超载、超温、超压以及带故障运行。

- 26.2.1.4　牵引机牵引卷筒槽底直径不应小于被牵引钢丝绳直径的25倍。

- 26.2.2　绞磨和卷扬机

- 26.2.2.1　绞磨、卷扬机应放置平稳，锚固可靠，受力前方不应有人，带电设备和线路附近使用过程中应设置接地线。锚固绳应有防滑动措施。

- 26.2.2.2　使用钢丝绳时拉磨尾绳不应少于2人，且应位于锚桩后面、绳圈外侧。

- 26.2.2.3　卷筒应与牵引绳保持垂直。牵引绳应从卷筒下方卷入，排列整齐，通过磨心时不应重叠或相互缠绕，钢丝绳在卷筒或磨心上缠绕不应少于5圈，绞磨卷筒应与牵引绳的最近转向滑车保持5m以上的距离。

- 26.2.2.4　机动绞磨宜设置过载保护装置。不应采用松尾绳的方法卸荷。

- 26.2.2.5　机动绞磨、卷扬机不应带载荷过夜。

- 26.2.2.6　拖拉机绞磨两轮胎应在同一水平面上，前后支架应均衡受力。

- 26.2.2.7　作业中，人员不应跨越正在作业的卷扬钢丝绳。物件提升后，操作人员不应离开机械。

- 26.2.2.8　被吊物件或吊笼下面不应有人员停留或通过。

- 26.2.2.9　卷扬机的使用应遵守以下规定：

- a）	作业前应进行检查和试车，确认卷扬机设置稳固，防护设施完备；

- b）	作业中发现异响、制动不灵等异常情况时，应立即停机检查，排除故障后方可使用；

- c）	卷扬机未完全停稳时不应换挡或改变转动方向；

- d）	设置导向滑车应对正卷筒中心。导向滑轮不应使用开口拉板式滑轮。滑车与卷筒的距离不应小于卷筒（光面）长度的20倍，与有槽卷筒不应小于卷筒长度的15倍，且应不小于15m；

- e）	卷扬机不应在转动的卷筒上调整牵引绳位置；

- f）	卷扬机应可靠接地。

- 26.2.2.10　作业时不应向滑轮上套钢丝绳，不应在卷筒、滑轮附近用手扶运行中的钢丝绳，不应跨越行走中的钢丝绳，不应在各导向滑轮的内侧逗留或通过。吊起的重物必须在空中短时间停留时，应用棘爪锁住。

- 26.2.2.11　人力绞磨架上固定磨轴的活动挡板应装在不受力的一侧，不应反装。人力推磨时，推磨人员应同时用力。绞磨受力时人员不应离开磨杠，防止飞磨伤人。作业完毕应取出磨杠。

- 26.2.3　抱杆

- 26.2.3.1　抱杆连接螺栓应按规定使用，不应以小代大。

- 26.2.3.2　抱杆有以下情况之一者不应使用：

- a）	圆木抱杆：木质腐朽、损伤严重或弯曲过大；

- b）	金属抱杆：整体弯曲超过杆长的1/600。局部弯曲严重、磕瘪变形、表面严重腐蚀、缺少构件或螺栓、裂纹或脱焊；

- c）	抱杆脱帽环表面有裂纹、螺纹变形或螺栓缺少。

- 26.2.3.3　缆风绳与抱杆顶部及地锚的连接应牢固可靠。缆风绳与地面的夹角一般不大于45°。缆风绳与架空输电线及其他带电体的安全距离应不小于表11的规定。

- 26.2.4　导线网套连接器

- 26.2.4.1　导线网套连接器的使用应与所夹持的导线规格相匹配。

- 26.2.4.2　导（地）线穿入网套应到位，网套夹持导线的长度不应少于导线直径的30倍。

- 26.2.4.3　网套末端应用铁丝绑扎，绑扎不应少于20圈。

- 26.2.4.4　每次使用前应检查，发现有断丝者不应使用。

- 26.2.4.5　较大截面的导线穿入网套前，其端头应做坡面梯节处理。用于导线对接的两个网套之间宜设置防扭连接器。

- 26.2.5　卡线器

- 26.2.5.1　卡线器的规格、材质应与所夹持的线（绳）规格、材质相匹配。

- 26.2.5.2　卡线器有裂纹、弯曲、转轴不灵活或钳口斜纹磨平等缺陷时不应使用。

- 26.2.6　地锚

- 26.2.6.1　地锚坑在引出线露出地面的位置，其前面及两侧的2m范围内不应有沟、洞、地下管道或地下电缆等。地锚埋设应由专人检查验收，回填土应夯实。

- 26.2.6.2　不应使用弯曲和变形严重的钢质锚体。钢制锚体的加强筋或拉环的焊接缝有严重变形或有裂纹时应重新焊接。

- 26.2.6.3　木质锚桩应使用木质较硬的木料。发现有虫蛀、腐烂变质者时不应使用。

- 26.2.7　链条葫芦和手扳葫芦

- 26.2.7.1　使用前应检查吊钩及封口部件、链条等良好，转动装置及刹车装置应可靠，转动灵活正常。

- 26.2.7.2　起重用链环等部件出现裂纹、明显变形或严重磨损时应予报废。

- 26.2.7.3　刹车片不应沾染油脂和石棉。

- 26.2.7.4　起重链不应打扭，并不应拆成单股使用；使用中如发生卡链，应将受力部位封固后方可进行检修。

- 26.2.7.5　手拉链或者扳手的拉动方向应与链槽方向一致，不应斜拉硬扳，不应强行超载使用。

- 26.2.7.6　带负荷停留较长时间或过夜时，应将手拉链或扳手绑扎在起重链上，并采取保险措施。

- 26.2.7.7　悬挂链条葫芦的架梁或建筑物，应经过计算确保合格，否则不应悬挂。不应用链条葫芦长时间悬吊重物。

- 26.2.7.8　两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时，重物的重量应不大于每台链条葫芦的允许起重量。

- 26.2.7.9　操作人员不应站在葫芦正下方，不应站在重物上面操作，不应将重物吊起后停留在空中而离开现场，起吊过程中任何人不应在重物下行走或停留。

- 26.2.8　双钩紧线器

- 26.2.8.1　换向爪失灵、螺杆无保险螺丝、表面裂纹或变形等不应使用。

- 26.2.8.2　紧线器受力后应至少保留1/5有效丝杆长度。

- 26.2.9　钢丝绳

- 26.2.9.1　钢丝绳应具有符合国家标准的产品检验合格证，并按GB/T 8918和GB/T 20118的规定或按出厂技术数据使用。无技术数据时，应进行单丝破断力试验。

- 26.2.9.2　钢丝绳应按其力学性能选用，并应配备一定的安全系数。钢丝绳的安全系数K及配合滑轮的直径D不应小于表13的规定。

- 表13 钢丝绳安全系数K及配合滑轮直径

| 钢丝绳的用途 |  |  | 滑轮直径D | 安全系数K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 缆风绳及拖拉绳 |  |  | ≥12d | 3.5 |
| 驱动方式 | 人力 |  | ≥16d | 4.5 |
|  | 机械 | 轻级 | ≥16d | 5 |
|  |  | 中级 | ≥18d | 5.5 |
|  |  | 重级 | ≥20d | 6 |
| 千斤绳 | 有绕曲 |  | ≥2d | 6～8 |
|  | 无绕曲 |  | — | 5～7 |
| 地锚绳 |  |  | — | 5～6 |
| 捆绑绳 |  |  | — | 10 |
| 载人升降机 |  |  | ≥40 | 14 |
| 注：d为钢丝绳直径。 |  |  |  |  |

- 26.2.9.3　钢丝绳（套）应定期浸油，有以下情况之一者应报废或截除：

- a）	钢丝绳在一个节距内的断丝根数超过表 14 规定的数值时；

- b）	绳芯损坏或绳股挤出、断裂；

- c）	笼状畸形、严重扭结或金钩弯折；

- d）	压扁严重，断面缩小，实测相对公称直径缩小10%（防扭钢丝绳的3%）时，未发现断丝也应予以报废；

- e）	受过火烧或电灼，化学介质的腐蚀外表出现颜色变化时；

- f）	钢丝绳的弹性显著降低，不易弯曲，单丝易折断时；

- g）	钢丝绳断丝数量不多，但断丝增加很快者。

- 表14 钢丝绳断丝根数

| 最初的安全 系数 | 钢丝绳结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6×19＝114＋1 |  | 6×37＝222＋1 |  | 6×61＝366＋1 |  | 18×19＝342＋1 |  |
|  | 逆捻 | 顺捻 | 逆捻 | 顺捻 | 逆捻 | 顺捻 | 逆捻 | 顺捻 |
| 小于6 | 12 | 6 | 22 | 11 | 36 | 18 | 36 | 18 |
| 6～7 | 14 | 7 | 26 | 13 | 38 | 19 | 38 | 19 |
| 大于7 | 16 | 8 | 30 | 15 | 40 | 20 | 40 | 20 |

- 26.2.9.4　钢丝绳端部用绳卡固定连接时，绳卡压板应在钢丝绳主要受力的一边，不应正反交叉设置；绳卡间距不应小于钢丝绳直径的6倍；绳卡数量应符合表15的规定。

- 表15 钢丝绳端部固定用绳卡数量

| 钢丝绳直径 mm | 6～16 | 17～27 | 28～37 | 38～45 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绳卡数量 个 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- 26.2.9.5　插接的环绳或绳套，其插接长度应不小于钢丝绳直径的15倍，且不应小于300mm。新插接的钢丝绳套应做1.25倍允许负荷的抽样试验。

- 26.2.9.6　通过滑轮及卷筒的钢丝绳不应有接头。滑轮、卷筒的槽底或细腰部直径与钢丝绳直径之比应遵守以下规定：

- a）	起重滑车：机械驱动时不应小于11，人力驱动时不应小于10；

- b）	绞磨卷筒不应小于10。

- 26.2.10　卸扣

- 26.2.10.1　当卸扣有裂纹、塑性变形、螺纹滑牙、销轴和扣体断面磨损达原尺寸3%～5%时不应使用。卸扣的缺陷不允许补焊。

- 26.2.10.2　卸扣不应横向受力。

- 26.2.10.3　销轴不应扣在活动的绳套或索具内。

- 26.2.10.4　卸扣不应处于吊件的转角处。

- 26.2.10.5　不应使用普通材料的螺栓取代卸扣销轴。

- 26.2.11　合成纤维吊装带、棕绳（麻绳）和纤维绳

- 26.2.11.1　合成纤维吊装带、棕绳（麻绳）和纤维绳等应选用符合标准的合格产品。各类纤维绳（含化纤绳）的安全系数不应小于5，合成纤维吊装带的安全系数不应小于6。

- 26.2.11.2　合成纤维吊装带、棕绳（麻绳）和纤维绳使用后应及时清理，存放在清洁、干燥、通风的库房，并远离热源。

- 26.2.11.3　合成纤维吊装带。

- a）	使用前应对吊装带进行检查，表面不应有擦伤、割口、承载芯裸露、化学侵蚀、热损伤或摩擦损伤、端配件损伤或变形等缺陷或损伤；使用期间发现有缺陷或损伤时应立即停止使用；

- b）	缝合处不应有缝合线断头，织带不应散开；

- c）	吊装带不应拖拉、打结使用，有载荷时不应转动货物使吊装带扭拧；

- d）	吊装带不应与尖锐、棱角的货物接触，如无法避免应装设必要的护套；

- e）	不应长时间悬吊货物。吊装带用于不同承重方式时，应严格按照标签数据使用。

- 26.2.11.4　棕绳（麻绳）

- a）	棕绳（麻绳）不应用在机动机构中起吊构件，仅限于手动操作提升物件或作为控制绳等辅助绳索使用；

- b）	棕绳（麻绳）用于手动机构时，卷筒或滑轮的槽底直径应大于绳径的10倍；

- c）	使用允许应力不应大于9.8N/mm2；用于捆绑或在潮湿状态下使用时应按允许应力减半使用；

- d）	棕绳有霉烂、腐蚀、断股或损伤者不应使用，绳索不应修补使用；

- e）	捆扎物件时，应避免绳索直接与物体尖锐处接触。

- 26.2.11.5　纤维绳

- a）	使用中应避免刮磨、与热源接触等造成损伤；

- b）	绑扎固定不应用直接系结的方式；

- c）纤维绳出现松股、散股、严重磨损、断股者不应使用；

- d）	使用时与带电体有可能接触时，应按GB/T 13035的规定进行试验、干燥、隔潮等。

- 26.2.12　起重滑车及滑车组

- 26.2.12.1　滑车的缺陷不应焊补。

- 26.2.12.2　滑车出现下述情况之一时应报废：

- a）	裂纹；

- b）	轮槽径向磨损量达钢丝绳名义直径的25%；

- c）	轮槽壁厚磨损量达基本尺寸的10%；

- d）	轮槽不均匀磨损量达3mm；

- e）	其他损害钢丝绳的缺陷。

- 26.2.12.3　吊钩出现下述情况之一时应报废：

- a）	裂纹；

- b）	危险断面磨损量大于基本尺寸的5%；

- c）	吊钩变形超过基本尺寸的10%；

- d）	扭转变形超过10°；

- e）	危险断面或吊钩颈部产生塑性变形。

- 26.2.12.4　在受力方向变化较大的场合或在高处使用时，应采用吊环式滑车。

- 26.2.12.5　使用开门式滑车时应将门扣锁好。采用吊钩式滑车，应有防止脱钩的钩口闭锁装置。

- 26.2.12.6　滑车组的钢丝绳不应产生扭绞，使用中的滑车组两滑车滑轮中心间的最小距离不应小于表16的规定。

- 表16 滑车组两滑车滑轮中心最小允许距离

| 滑车起重量 t | 1 | 2 | 10～20 | 32～50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 滑轮中心最小允许距离 mm | 700 | 900 | 1000 | 1200 |

- 26.2.12.7　滑车不应拴挂在不牢固的结构物上。

- 26.2.12.8　拴挂固定滑车的桩或锚，应埋设牢固。

- 26.2.13　油锯和电锯

- 26.2.13.1 使用油锯或电锯的作业，应由熟悉机械性能和操作方法的人员操作，并戴防护眼镜。使用时应检查所能锯到的范围内有无铁钉等金属物件，防止金属物体飞出伤人。
26.2.13.2 电锯应配有快速释放机构确保电池包（电池组）能被迅速从操作者身上松开或分离。
26.2.13.3 更换电锯导板、链条或故障处理前应拔下电池包（电池组）。

- 26.2.14　携带型火炉或喷灯

- 26.2.14.1　使用携带型火炉或喷灯时，火焰与带电部分的距离：电压在1kV以下时，不应小于1m；电压在1kV及以上且10kV及以下时，不应小于1.5m；电压在10kV以上时，不应小于3m。

- 26.2.14.2　不应在带电导线、带电设备、变压器、油断路器附近以及在电缆夹层、隧道、沟道内对火炉或喷灯加油及点火。

- 27　电气工具及一般工具

- 27.1　电气工具

- 27.1.1　一般要求

- 27.1.1.1　电动工具使用前，操作者应认真阅读产品使用说明书和安全操作规程，详细了解工器具的性能和掌握正确使用方法。按要求正确使用防护用品。

- 27.1.1.2	电动工具充电时，应选用匹配的充电器。在充电过程中，工具或电池包（电池组）应置于通风良好的地方。

- 27.1.1.3	电气工具使用前应检查电线是否完好，有无接地线，不合格的不应使用。使用时应按有关规定接好剩余电流动作保护器（漏电保护器）和接地线。

- 27.1.1.4	I类工具应接地或接零良好。

- 注：Ⅰ类工具：在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘，而且它还包含一个附加的安全预防措施。其方法是将可触及的可导电的零件与已安装的固定线路中的保护（接地）导线连接起来，以这样的方法来使可触及的可导电的零件在基本绝缘损坏的事故中不成为带电体。

- Ⅱ类工具：工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘，而且它还提供双重绝缘或加强绝缘的附加安全预防措施和没有保护接地或依赖安装条件的措施。Ⅱ类工具分绝缘外壳Ⅱ类工具和金属外壳Ⅱ类工具，在工具的明显部位标有Ⅱ类结构符号。

- Ⅲ类工具：工具在防止触电的保护方面依靠由安全特低电压供电和在工具内部不会产生比安全特低电压高的电压。

- 27.1.1.5　使用电气工具时，不应提着电气工具的导线或转动部分。在使用电气工具的工作中，因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时，应立即切断电源。

- 27.1.1.6　不应使用有绝缘损坏、电源线护套破裂、保护线脱落、插头插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障的手持电动工器具。

- 27.1.1.7　电气工具的电线不应接触热体，不应放在湿地上，并避免载重车辆和重物压在电线上。

- 27.1.1.8　电动工具应做到“一机一闸一保护”，不应一个开关或一个插座接两台及以上电气设备或电动工具。

- 27.1.2　机加工设备
27.1.2.1　使用钻床时，应将工件设置牢固后，方可开始工作。清除钻孔内金属碎屑时，应先停止钻头的转动。不应用手直接清除铁屑。
27.1.2.2　使用钻床、车床等转动机械时不应戴手套。
27.1.2.3　使用锯床时，工件应夹牢，长的工件两头应垫牢，并防止工件锯断时伤人。

- 27.1.3　砂轮机

- 27.1.3.1　砂轮、砂轮法兰盘、防护罩尺寸应相互匹配。砂轮不应有裂纹及其他不良情况。砂轮应装有可靠的防护罩，防护罩至少要把砂轮的上半部罩住。

- 27.1.3.2　应经常调节防护罩的可调护板，使可调护板和砂轮间的距离不大于1.6mm。

- 27.1.3.3　应随时调节工件托架以补偿砂轮的磨损，使工件托架和砂轮间的距离不大于2mm。

- 27.1.3.4　使用砂轮研磨时，应戴防护眼镜或装设防护玻璃。用砂轮磨工具时应使火星向下。不应用砂轮的侧面研磨。

- 27.1.4　潜水泵

- 27.1.4.1　潜水泵应重点检查以下项目且应符合要求：

- a）	外壳不应有裂缝、破损；

- b）	电源开关动作应正常、灵活；

- c）	机械防护装置应完好；

- d）	电气保护装置应良好；

- e）	校对电源的相位，通电检查空载运转，防止反转。

- 27.1.4.2　潜水泵放入水下或从水中提出时，要拉住预先挂在潜水泵耳环上的绳子，不应拉拽电源线或水管。

- 27.1.4.3　移动潜水泵时应断电。潜水泵应先放入水中再启动电源。检查、维修潜水泵时应先断电并悬挂“禁止合闸，有人工作！”标志牌。

- 27.1.4.4　潜水泵运行期间，人员不应下到该区域水中作业。

- 27.1.5　手持行灯

- 27.1.5.1　手持行灯电压不应超过36V。在特别潮湿或金属容器内等地点作业时，手持行灯的电压不应超过12V。

- 27.1.5.2　手持行灯电源应由携带式或固定式的隔离变压器供给，变压器不应放在金属容器或水箱等内部。

- 27.1.5.3　手持行灯变压器的高压侧，应带插头，低压侧带插座，并采用两种不能互相插入的插头。

- 27.1.5.4　手持行灯变压器的外壳应有良好的接地线，高压侧宜使用单相两极带接地插头。

- 27.2　一般工具

- 27.2.1　大锤和手锤的锤头应完整，其表面应光滑微凸，有歪斜、缺口、凹入及裂纹不应使用。大锤及手锤的手柄应用整根的硬木制成，木柄与锤头部用楔栓固定牢固。锤把上不应有油污。不应戴手套或单手抡大锤，作业时周围不应有人靠近。

- 27.2.2　用凿子凿坚硬或脆性物体时，应戴防护眼镜，必要时装设安全遮栏，以防碎片打伤旁人。凿子被锤击部分有伤痕、不平整、沾有油污等，不应使用。

- 附录 A

- （规范性附录）

- 现场勘察及安全技术交底记录格式

（单位名称）  现场勘察及安全技术交底记录单

| 工作任务： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作地点/地段： |  |  |  |
| 设备运维单位： |  |  |  |
| 承包商或施工单位： |  |  |  |
| 作业应采取的安全措施 | 应拉断路器（开关）和隔离开关（刀闸）（注明编号）： |  |  |
|  | 应合接地刀闸（注明编号）、装接地线（注明确实地点）： |  |  |
|  | 应设遮栏、应挂标志牌（注明位置）： |  |  |
|  | 保留的带电线路或带电设备（注明确实地点）： |  |  |
|  | 开关重合闸功能、自愈功能或开关保护功能投退要求： |  |  |
|  | 施工单位在工作现场自行装设的接地线（注明确实地点）： |  |  |
|  | 交叉跨越、平行、邻近线路： |  |  |
|  | 其他安全措施： |  |  |
| *注意事项 | 施工作业环境 | □室内 □路边 □山林 □临近水边 □是否需要停电 □是否有保留的带电部位 □是否有邻近建筑物 □是否夜间作业 □是否有多电源、自备电源 □是否涉及有限空间作业 □其他 |  |
|  | 涉及地下管线 | □燃气 □通信 □自来水 □电力电缆 □雨水、污水管道 □其他 |  |
|  | 邻近运行设备 | □邻近运行中电缆施工 □邻近带电杆塔作业 □邻近运行中设备施工 □其他 |  |
|  | 施工方法 | □带电作业 □人工作业 □机械作业 □高处作业 □非开挖 □开断电缆 □其他 |  |
|  | □设专人监护 □工作范围做好安全围蔽 □与带电设备保持安全距离 □注意道路交通安全 □施工期间，注意安全用电，确保施工安全 □高空作业应使用安全带 □注意邻近线路带电 □必须使用合格的工器具 □不应踩踏、搬动运行中电缆 □其他注意事项： |  |  |
|  | 施工过程中与运行人员联系的有关事项（应急联系方式）： |  |  |
| 现场 勘察 □是 □否 | 勘察单位： |  | 勘察时间： |
|  | 勘察负责人： |  | 记录人： |
|  | 勘察人员： |  |  |
| 安全技 术交底 □是 □否 | 交底地点： |  | 交底时间： |
|  | 设备运维单位代表签名： |  | 承包商或施工单位代表签名： |

注：“*注意事项”右侧栏目内容可根据工作类别、现场实际增删

- 附录 B

- 工 作 票 格 式

- B.1　（规范性附录）配电第一种工作票格式

盖 章 处

（单位名称）　配电第一种工作票

编号：

| 工作负责人（监护人）： 电话： 单位和班组： 工作负责人及工作班人员总人数共 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划工作时间 |  |  |  | 自 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否办理分组工作派工单：□是，共 张； □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作班人员（不包括工作负责人）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作地点及任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作地点或设备（注明变（配）电站、线路名称、设备双重名称及起止杆号） |  |  |  |  |  |  |  |  | 工作任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 停电设备或线路名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调度或设备运维单位负责的安全措施 |  | 应拉断路器（负荷开关）、隔离开关（刀闸）和熔断器： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应投切的相关交直流电源（空气开关、熔断器、连接片）及二次回路： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应合的接地刀闸（注明双重编号）或应装的接地线（装设地点）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应设遮栏、应挂标志牌（注明位置）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保留或邻近的带电设备或线路，及其他安全措施和注意事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作班组自行装设的接地线（接地刀闸） |  | 设备或线路名称（杆号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地刀或接地线 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签发 |  | 工作票签发人签名： 时间： 年 月 日 时 分 工作票会签人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接收 |  | 工作票接收人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作许可 |  | □工作许可人负责的本工作票 “调度或设备运维单位的安全措施”栏所述措施已经落实。 工作许可人签名： 工作负责人签名： 许可方式： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指定 为专责监护人。 专责监护人签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全交代 |  | 工作班人员确认工作负责人所交代布置的工作任务、安全措施和作业安全注意事项。 工作班人员（分组工作负责人）签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作间断 |  | 工作间断时间 |  | 工作 许可人 |  | 工作 负责人 |  | 方 式 |  |  | 工作开始时间 |  |  |  | 工作 许可人 |  |  | 工作 负责人 |  | 方 式 |
|  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作 变更 | 工作 任务 | 不需变更调度或设备运维单位的安全措施下增加的工作内容： 工作签发人： 工作负责人签名： 工作许可人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作负责人 | 工作票签发人签名： 原工作负责人签名： 现工作负责人签名： 工作许可人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作班人员 | 变更情况 |  |  | 签发人（会签人） |  |  |  |  |  |  | 工作负责人 |  |  |  |  | 变更时间 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |
| 工作延期 |  | 有效期延长到 月 日 时 分。 工作许可人签名： 工作负责人签名： 申请方式： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作 票的 终结 | 作业 终结 | □全部作业结束，线路（或配电设备）上工作班组自行装设的接地线（接地刀闸）共（ ）组和使用的个人保安线已全部拆除，作业人员已全部撤离，材料工具已清理完毕，已恢复至工作许可时状态。 工作负责人签名： 工作许可人签名： 终结方式： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 许可人措施 终结 | 临时遮栏已拆除，标志牌已取下，常设遮栏已恢复。 工作许可人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注（配合停电线路安全措施落实情况、授权操作、安全交代补充签名等）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- B.2　（规范性附录）配电第二种工作票格式

（单位名称） 配电第二种工作票 盖 章 处

编号：

| 工作负责人（监护人）： 电话： 单位和班组： 工作负责人及工作班人员总人数共 人 |  | 计划工作时间 | 自 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否办理分组工作派工单：□是，共 张； □否 |  |  |  |
| 工作班人员（不包括工作负责人）： |  |  |  |
| 工作地点及任务 |  |  |  |
| 工作地点或设备（注明变（配）电站、线路名称、设备双重名称及起止杆号） |  | 工作任务 |  |
| 工作设备或线路名称： |  |  |  |
| 调度或设备运维单位负责的安全措施 | 应退出开关重合闸功能、自愈功能或投切的相关直流电源（空气开关、熔断器、连接片）及二次回路： |  |  |
| 其他安全措施和注意事项 |  |  |  |
| 签发 | 工作票签发人签名： 时间： 年 月 日 时 分 工作票会签人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |
| 接收 | 工作票接收人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |
| 工作许可 | □工作许可人负责的本工作票 “调度或设备运维单位负责的安全措施”栏所述措施已经落实。 补充安全注意事项： 工作许可人签名： 工作负责人签名： 许可方式： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |
| 安全交代 | 工作班人员确认工作负责人所交代布置的工作任务、安全措施和作业安全注意事项。 工作班人员（分组工作负责人）签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |
| 工作票的 终结 | 全部作业结束，检修临时安全措施已拆除，已恢复至工作许可时状态，作业人员已全部撤离，材料工具已清理完毕。 □相关开关重合闸功能、自愈功能或投切的相关直流电源（空气开关、熔断器、连接片）及二次回路可以投入。 工作负责人签名： 工作许可人签名： 终结方式： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |
| 备注（工作间断、变更、延期、补充措施、安全交代补充签名等）： |  |  |  |

- B.3　（规范性附录）带电作业工作票格式

（单位名称） 带电作业工作票 盖 章 处

编号：

| 工作负责人（监护人）： （电话）： 单位和班组： 工作负责人及工作班人员总人数共 人 |  |  | 计划工作时间 | 自 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否办理分组工作派工单：□是，共 张； □否 |  |  |  |  |
| 工作班人员（不包括工作负责人）： |  |  |  |  |
| 工作地点及任务 |  |  |  |  |
| 工作地点或设备 |  | 工作任务 | 专责监护人（签名） |  |
| 工作设备或线路名称： |  |  |  |  |
| 调度或设备运维单位负责的安全措施 | 应采取的安全措施（应投退的开关重合闸功能、自愈功能、开关自动化功能、继电保护功能，作业点负荷侧需要停电的设备或线路等）： |  |  |  |
| 其他安全措施及注意事项 |  |  |  |  |
| 工作方式 或工作环境 | □中间电位作业 □地电位作业 □采用带电作业措施 □邻近带电设备的名称： |  |  |  |
| 签发 | 工作票签发人签名： 时间： 年 月 日 时 分 工作票会签人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 接收 | 收到工作票时间： 年 月 日 时 分 工作票接收人签名： |  |  |  |
| 工作许可 | □工作许可人负责的本工作票 “调度或设备运维单位负责的安全措施”栏所述措施已经落实。 其他补充安全注意事项： 工作许可人签名： 工作负责人签名： 许可方式： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 安全交代 | 工作班人员确认工作负责人所交代布置的工作任务、安全措施和作业安全注意事项。 工作班人员签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 工作延期 | 有效期延长到 月 日 时 分。 工作负责人签名： 工作许可人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 工作票的 终结 | 全部作业结束，临时安全措施已拆除，已恢复至工作许可时状态，作业人员已全部撤离，材料工具已清理完毕。 □相关开关重合闸功能、自愈功能、开关自动化功能、继电保护功能，作业点负荷侧需要停电的设备或线路等可以投入。 工作负责人签名： 工作许可人签名： 终结方式： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 备注（工作间断、变更、补充措施等）： |  |  |  |  |

- B.4　（规范性附录）紧急抢修工作票格式

（单位名称） 紧急抢修工作票 盖 章 处

编号：

| 启动抢修 | 抢修工作负责人（监护人）： （电话）： 单位和班组： 负责人及工作班人员总人数共 人 |
| --- | --- |
|  | 抢修任务（抢修地点和抢修内容）： |
|  | 安全措施及注意事项： |
|  | 本项工作及主要安全事项根据抢修任务布置人 安排填写 |
| 抢修许可 | 经现场勘察，核实确认或需补充调整的安全措施： 工作许可人签名： 工作负责人签名： 许可方式： 时间： 年 月 日 时 分 |
| 安全交代 | 工作班人员确认工作负责人所交待布置的工作任务、安全措施和作业安全注意事项。 工作班人员签名： 时间： 年 月 日 时 分 |
| 抢修结束或转移工作票 | □抢修结束 □转移工作票 现场设备状况及保留安全措施： 工作负责人签名： 工作许可人签名： 终结方式： 时间： 年 月 日 时 分 |
| 备注： 灾后抢修专责监护人： |  |

备注：抢修布置人应当由熟悉事故现场情况,具备事故紧急抢修指挥能力的单位（部门）负责人或单位批准的工作票签发人担任。

- B.5  （规范性附录）书面布置记录票格式

（单位名称） 书面布置记录票 盖 章 处

编号：

| 工作负责人（监护人)： （电话）： 单位和班组： 工作负责人及工作班人员总人数共 人 |  | 计划工 作时间 | 自 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否办理分组工作派工单：□是，共 张； □否 |  |  |  |
| 工作班人员： |  |  |  |
| 工作任务（工作地点和工作内容）： |  |  |  |
| 安全措施或注意事项： |  |  |  |
| 工作许可 | 工作许可人签名： 工作负责人签名： 许可方式： 许可工作时间： 年 月 日 时 分 |  |  |
| 工作票的终结 | 工作负责人签名： 工作许可人签名： 终结方式： 工作终结时间： 年 月 日 时 分 |  |  |
| 备注（安全交代签名、工作间断、工作变更、工作延期等）： |  |  |  |

- B.6  （资料性附录）调度第一种检修申请单格式

（调度机构名称） 调度第一种检修申请单 盖 章 处

执行调度：                                                  检修设备类型：

| 申请填报 | 申请单编号 |  | 申请单位 |  |  |  |  | 提交时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申请负责人 |  | 联系电话 |  |  |  |  | 检修类别 |  |  |  |  |
|  | 许可方式 |  | 调度许可对象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □厂站工作许可 |  | 值班员 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | □线路工作间接许可（一级） |  | 一级间接 许可人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | □线路工作间接许可（二级） |  | 一级间接 许可人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二级间接 许可人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | □线路工作直接许可 |  | 工作负责人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 工作地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 停电/检修设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作要求的安全措施（调度管辖设备） | 一次设备状态要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二次设备状态要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请工作开始时间 |  |  | 申请工作 结束时间 |  |  |  | 申请工作 时长 |  |  |  |  |
|  | 申请停电开始时间 |  |  | 申请复电 结束时间 |  |  |  | 申请停电 时长 |  |  |  |  |
|  | 工作对系统或者供电可靠性的 影响 | 涉及电网安全 运行的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 涉及供电可靠性的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请签发 | 批准工作 开始时间 |  |  | 批准工作 结束时间 |  |  |  |  | 批准工作 时长 |  |  |  |
|  | 批准停电 开始时间 |  |  | 批准复电 结束时间 |  |  |  |  | 批准停电 时长 |  |  |  |

表（续）

| 申请签发 | 关联检修申请单（含方式变更单） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 方式意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 签发人 |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | 附件 |  |  |  |  |  |
|  | 安自意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 签发人 |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | 附件 |  |  |  |  |  |
|  | 保护意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 签发人 |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | 附件 |  |  |  |  |  |
|  | 通信意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 签发人 |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | 附件 |  |  |  |  |  |
|  | 自动化意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 签发人 |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | 附件 |  |  |  |  |  |
|  | 水调意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 签发人 |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | 附件 |  |  |  |  |  |
|  | 发电意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 签发人 |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | 附件 |  |  |  |  |  |
|  | 调度意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 签发人 |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | 附件 |  |  |  |  |  |
| 申请签发 | 相关单位/ 部门意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 批准意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 批准人 |  |  |  |  |  | 通知时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请接收 | 值班负责人 （调度长） |  |  |  |  |  |  |  | 接收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请许可 | 停电操作开始 时间 |  |  |  |  |  |  |  | 受令人 |  |  |  |  | 调度员 |  |  |  |  |
|  | 停电操作结束 时间 |  |  |  |  |  |  |  | 回令人 |  |  |  |  | 调度员 |  |  |  |  |
| 申请许可 |  | 申请单所列工作要求的安全措施（调度管辖设备）已布置完成：□是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □厂站工作许可 |  | 许可时间 |  |  | 值班员 |  |  |  |  |  |  |  | 调度员 |  |  |  |
|  |  | □线路工作间接许可（一级） |  | 许可时间 |  |  | 一级间接许可人 |  |  |  |  |  |  |  | 调度 许可人 |  |  |  |
|  |  |  |  | 许可时间 |  |  | 工作负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 一级间接许可人 |  |  |  |
|  |  | □线路工作间接许可（二级） |  | 许可时间 |  |  | 一级间接 许可人 |  |  |  |  |  |  |  | 调度 许可人 |  |  |  |
|  |  |  |  | 许可时间 |  |  | 二级间接 许可人 |  |  |  |  |  |  |  | 一级间接 许可人 |  |  |  |
|  |  |  |  | 许可时间 |  |  | 工作负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 二级间接 许可人 |  |  |  |
|  |  | □线路工作 直接许可 |  | 许可时间 |  |  | 工作负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 调度 许可人 |  |  |  |
| 申请变更 |  | 不需变更工作要求的安全措施（调度管辖设备）下增加的工作内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □厂站工作许可 |  | 变更时间 |  |  | 值班员 |  |  |  |  |  |  |  | 调度员 |  |  |  |
|  |  | □线路工作间接许可（一级） |  | 变更时间 |  |  | 一级间接许可人 |  |  |  |  |  |  |  | 调度 许可人 |  |  |  |
|  |  |  |  | 变更时间 |  |  | 工作负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 一级间接 许可人 |  |  |  |
|  |  | □线路工作间接许可（二级） |  | 变更时间 |  |  | 一级间接许可人 |  |  |  |  |  |  |  | 调度 许可人 |  |  |  |
|  |  |  |  | 变更时间 |  |  | 二级间接许可人 |  |  |  |  |  |  |  | 一级间接 许可人 |  |  |  |
|  |  |  |  | 变更时间 |  |  | 工作负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 二级间接 许可人 |  |  |  |
|  |  | □线路工作直接许可 |  | 变更时间 |  |  | 工作负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 调度 许可人 |  |  |  |
| 申请延期 |  | 延期原因： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 延期后工作 结束时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业 签发人 |  |  |  |
|  |  | □厂站工作许可 |  | 办理时间 |  |  | 值班员 |  |  |  |  |  |  |  | 调度员 |  |  |  |
|  |  | □线路工作间接许可（一级） |  | 办理时间 |  |  | 一级间接 许可人 |  |  |  |  |  |  |  | 调度 许可人 |  |  |  |
|  |  |  |  | 办理时间 |  |  | 工作负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 一级间接 许可人 |  |  |  |
| 申请延期 |  | □线路工作间接许可（二级） |  | 办理时间 |  |  | 一级间接 许可人 |  |  |  |  |  |  |  | 调度 许可人 |  |  |  |
|  |  |  |  | 办理时间 |  |  | 二级间接 许可人 |  |  |  |  |  |  |  | 一级间接 许可人 |  |  |  |
|  |  |  |  | 办理时间 |  |  | 工作负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 二级间接 许可人 |  |  |  |
|  |  | □线路工作 直接许可 |  | 办理时间 |  |  | 工作负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 调度 许可人 |  |  |  |
| 申请单的终结 |  | 申请单中对应的所有现场工作票已终结，临时安全措施已拆除，作业人员已全部撤离，相关一、二次设备具备复电条件：□是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □厂站工作许可 |  | 终结时间 |  |  | 值班员 |  |  |  |  |  |  |  | 调度员 |  |  |  |
|  |  | □线路工作间接许可（一级） |  | 终结时间 |  |  | 一级间接 许可人 |  |  |  |  |  |  |  | 调度 许可人 |  |  |  |
|  |  |  |  | 终结时间 |  |  | 工作负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 一级间接 许可人 |  |  |  |
|  |  | □线路工作间接许可（二级） |  | 终结时间 |  |  | 一级间接 许可人 |  |  |  |  |  |  |  | 调度 许可人 |  |  |  |
| 申请单的终结 |  | □线路工作间接许可（二级） |  | 终结时间 |  |  | 二级间接 许可人 |  |  |  |  |  |  |  | 一级间接 许可人 |  |  |  |
|  |  |  |  | 终结时间 |  |  | 工作负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 二级间接 许可人 |  |  |  |
|  |  | □线路工作 直接许可 |  | 终结时间 |  |  | 工作负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 调度 许可人 |  |  |  |
|  |  | 复电操作 开始时间 |  |  |  |  | 受令人 |  |  |  |  |  |  |  | 调度员 |  |  |  |
|  |  | 复电操作结束 时间 |  |  |  |  | 回令人 |  |  |  |  |  |  |  | 调度员 |  |  |  |
| 申请单的作废 |  | 作废原因说明 |  |  |  |  | 作废原因 分类 |  |  |  |  |  |  |  | 专业 签发人 |  |  |  |
|  |  | 作废时间 |  |  |  |  | 作废申请人 |  |  |  |  |  |  |  | 调度员 |  |  |  |
| 调度备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- B.7  （资料性附录）调度第二种检修申请单格式

（调度机构名称） 调度第二种检修申请单 盖 章 处

执行调度：                                                   检修设备类型：

| 申请填报 | 申请单编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 申请单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提交时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申请负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检修类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 许可方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调度许可对象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □厂站工作许可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 值班员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | £线路工作间接许可（一级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一级间接 许可人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □线路工作间接许可（二级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一级间接 许可人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级间接 许可人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □线路工作直接许可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工作负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检修设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请填报 | 工作要求的安全措施（调度 管辖设备） |  | 安自 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通信 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自动化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请工作 开始时间 |  |  |  |  |  | 申请工作 结束时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 申请工作时长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请执行二次 安全措施时间 |  |  |  |  |  | 申请恢复二次安全措施时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 申请二次安全措施持续时长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作对系统或者供电可靠性的 影响 |  | 涉及电网安全运行的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 涉及供电可靠性的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请签发 | 批准工作 开始时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准工作 结束时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准工作 时长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 批准执行二次 安全措施时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准恢复二次安全措施时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准二次安全措施持续时长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 关联检修申请单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 方式意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 签发人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安自意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 签发人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 签发人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通信意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 签发人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请签发 |  | 自动化意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 签发人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水调意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 签发人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 发电意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 签发人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 调度意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 签发人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 相关单位/ 部门意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 批准意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 批准人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通知时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请接收 |  | 值班负责人 （调度长） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请许可 |  | 执行二次安全 措施开始时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受令人 |  |  |  |  |  |  |  | 调度员 |  |  |  |  |  |
|  |  | 执行二次安全 措施结束时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 回令人 |  |  |  |  |  |  |  | 调度员 |  |  |  |  |  |
|  |  | 申请单所列工作要求的安全措施（调度管辖设备）已布置完成：□是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □厂站工作许可 |  | 许可时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 值班员 |  |  |  |  |  |  |  | 调度员 |  |  |  |  |  |
|  |  | □线路工作间接许可（一级） |  | 许可时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一级间接许可人 |  |  |  |  |  |  |  | 调度 许可人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 许可时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工作负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 一级间接许可人 |  |  |  |  |  |
|  |  | □线路工作间接许可（二级） |  | 许可时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一级间接许可人 |  |  |  |  |  |  |  | 调度 许可人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 许可时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级间接许可人 |  |  |  |  |  |  |  | 一级间接许可人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 许可时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工作负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 二级间接许可人 |  |  |  |  |  |
|  |  | □线路工作 直接许可 |  | 许可时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工作负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 调度 许可人 |  |  |  |  |  |
| 申请变更 |  | 不需变更工作要求的安全措施（调度管辖设备）下增加的工作内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □厂站工作许可 |  | 变更时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 值班员 |  |  |  |  |  |  |  | 调度员 |  |  |  |  |  |
|  |  | □线路工作间接许可（一级） |  | 变更时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一级间接许可人 |  |  |  |  |  |  |  | 调度 许可人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 变更时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工作负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 一级间接许可人 |  |  |  |  |  |
|  |  | □线路工作间接许可（二级） |  | 变更时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一级间接许可人 |  |  |  |  |  |  |  | 调度许可人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 变更时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级间接许可人 |  |  |  |  |  |  |  | 一级间接许可人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 变更时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工作负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 二级间接许可人 |  |  |  |  |  |
|  |  | □线路工作直接许可 |  | 变更时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工作负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 调度许可人 |  |  |  |  |  |
|  |  | 延期原因： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 延期后工作结束时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业签发人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □厂站工作许可 |  | 办理时间 |  |  |  |  |  |  |  | 值班员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调度员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单的 终结 |  | 申请单中对应的所有现场工作票已终结，临时安全措施已拆除，作业人员已全部撤离，相关一、二次设备具备复电条件：□是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □厂站工作许可 |  | 终结时间 |  |  |  |  |  |  |  | 值班员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调度员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □线路工作间接许可（一级） |  | 终结时间 |  |  |  |  |  |  |  | 一级间接 许可人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调度 许可人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 终结时间 |  |  |  |  |  |  |  | 工作负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一级间接 许可人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □线路工作间接许可（二级） |  | 终结时间 |  |  |  |  |  |  |  | 一级间接 许可人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调度 许可人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 终结时间 |  |  |  |  |  |  |  | 二级间接 许可人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一级间接 许可人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 终结时间 |  |  |  |  |  |  |  | 工作负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级间接 许可人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □线路工作 直接许可 |  | 终结时间 |  |  |  |  |  |  |  | 工作负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调度 许可人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 恢复二次安全 措施开始时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受令人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调度员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 恢复二次安全 措施结束时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 回令人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调度员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单的 作废 |  | 作废原因说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 作废原因分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业 签发人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 作废时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 作废 申请人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调度员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调度备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录 C

（规范性附录）

- 工作票附属单格式

- C.1  分组工作派工单格式

（单位名称）　分组工作派工单

| 对应工作票编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分组工作负责人 |  | 分组编号 |  |
| 分组人员（不包括分组工作负责人）： 共 人（包括分组工作负责人） |  |  |  |
| 分组工作是否需要时间配合：□否；□是，配合说明： |  |  |  |
| 分组工作内容和工作地点： |  |  |  |
| 除工作票已列安全措施外，分组还应采取的安全措施及注意事项： |  |  |  |
| 下达分组 任务 | 工作票的工作负责人签名： 分组工作负责人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |
| 安全交代 | 工作班人员确认分组工作负责人所交代布置的工作任务、安全措施和作业安全注意事项。 工作班人员签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |
| 分组工作于 月 日 时 分结束，现场临时安全措施已拆除，材料、工具已清理完毕，分组工作人员已全部撤离。 分组工作负责人签名： 工作负责人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 备注（工作班人员变更、补充措施、安全交代补充签名等）： |  |  |  |

- C.2  有限空间作业审批单格式

有限空间作业审批单

| 作业单编号 |  | 有限空间名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业内容 |  | 作业时间 |  |
| 工作负责人 |  | 所属单位 |  |
| 可能存在的 安全风险 | □缺氧、□中毒、□高处坠落、□触电、□淹溺、□坍塌、□物体打击、□高温高湿、□气体燃爆、□其他 |  |  |
| 监护人员 |  | 作业人员 |  |
| 主要安全 防护措施 | 1.□制定有限空间作业方案并经审批 |  |  |
|  | 2.□参加作业人员经有限空间作业安全培训并考核合格 |  |  |
|  | 3.作业所需的工器具： □气体检测仪；□呼吸防护用品；□坠落防护用品；□安全帽、工作鞋等个人防护用品；□通风设备；□照明设备；□通讯设备；□围挡设备和警示设施 □其他 |  |  |
|  | 4.选用的应急救援装备 □便携式气体检测报警仪；□机械通风设备；□正压式空气呼吸器或高压送风式长管式呼吸器；□安全带、安全绳；□其他 |  |  |
|  | 5.应采取的安全技术措施 （进入有限空间需采取的隔离措施） |  |  |
| 工作负责人 | 工作负责人确认以上安全防护措施是否符合要求 是□ 否□ 工作负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |
| 审批人 意见 | 作业方案经过审批、作业人员经过安全培训并考核合格、配置的安全防护设备及应急设备满足作业安全要求，同意开展有限空间作业。 审批人（签字）： 年 月 日 |  |  |
| 作业前检查确认 | 有限空间作业应采取的安全防护措施已实施，空气质量检测合格，具备进入作业条件。 工作负责人签名： 年 月 日 时 分 |  |  |
| 工作结束确认 | 有限空间内作业于 年 月 日 时 分完毕，现场无遗留材料、工器具，参与有限空间内作业的人员已全部撤离，具备封闭条件。 工作负责人签名： 年 月 日 时 分 |  |  |

注：该作业单是进入有限空间作业的依据，不应涂改且存档时间至少一年。

- 附录 D

（规范性附录）

- 现场工作接地线使用登记管理表格式

（单位名称）　现场工作接地线使用登记管理表

对应工作票编号：　　　　　　        　                                   工作负责人：

| 序号 | 接地线类型 | 接地线编号 | 安装点 （杆塔编号） | 装设时间及执行人 | 拆除时间及执行人 | 核实方式 |  | 电话核实方式汇报人 | 核实时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 现场 核实 | 电话 核实 |  |  |  |
| 注1： 该表由工作负责人填写并与工作负责人收执的工作票一同保管。 注2： 施工（检修）使用的所有接地线每次装拆（包括重复使用）均应在该表填写。 注3： “核实方式”栏中“现场核实”是指工作负责人在现场看见接地线已收回，在对应表格内用“√”表示。 注4： 核实时间是指看见接地线已收回，或电话汇报人汇报时间。 注5： 接地线类型填“分相式”或“合相式”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录 E

- 操 作 票 格 式

- E.1　（资料性附录）调度逐项操作命令票格式

（调度机构名称） 调度逐项操作命令票 盖 章 处

令号：　　　　　　　　　　　　　　                                             编号：

| 填票日期 |  | 年 月 日 | 操作开始日期 | 年 月 日 |  | 操作结束日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 顺序 | 受令 单位 | 操作项目 |  |  |  | 操作人 | 发令 时间 |  |  | 受令人 | 完成 时间 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作人 |  |  | 审核人 （监护人） |  |  | 值班负责人 |  |  |  |  |  |

- E.2　（资料性附录）调度综合操作命令票格式

（调度机构名称） 调度综合操作命令票 盖 章 处

令号：　　　　　　　　　　　　　                                　编号：

| 填票日期 | 年 月 日 |  |  | 受令单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作任务 |  |  |  |  |  | 发令 | 操作人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 受令人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 发令时间 |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  |  |  |  | 完成 | 操作人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 回令人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 完成时间 |  | 月 日 时 分 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作人 |  |  | 审核人 （监护人） |  |  |  |  | 值班负责人 |  |  |

- E.3　（资料性附录）调度许可操作书面命令票格式

（调度机构名称）许可操作书面命令票 盖 章 处

令号：	编号：

| 日期 |  |  |  | 受令单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次/二次 |  |  |  | 检修单编号 |  |  |  |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 操作任务 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 填写人 （申请人） |  |  | 调度审核人 |  | 调度 值班负责人 |  |  |
| 发令时间 | 月 日 时 分 | 调度发令人 |  |  | 现场受令人 |  |  |
| 完成时间 | 月 日 时 分 | 调度收令人 |  |  | 现场回令人 |  |  |

- E.4　（规范性附录）现场电气操作票格式

（单位名称） 现场电气操作票 盖 章 处

编号：

| 类型 | □根据调度令进行的操作 □根据本单位任务进行的操作 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发令单位 |  |  |  | 发令人 |  |  |  |  |
| 受令人 |  |  |  | 受令时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 操作开始时间 | 年 月 日 时 分 |  |  | 操作结束时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 操作任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 顺序 | 操作项目 |  |  |  |  |  |  | 操作√ |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作人 |  | 监护人 |  |  |  | 值班负责人 |  |  |

- E.5　（规范性附录）现场电气操作记录票格式

（单位名称） 现场电气操作记录票

操作事由（填写编号)：                                                          操作日期：  年   月   日

| 序号 | 操作任务 | 完成时间 | 操作人 | 监护人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

说明：1、本表用于符合《安规》规定“9.4.2.6　以下操作，可不填用操作票”情况而进行的设备操作时的记录。

2、操作事由栏填写：a）配网事故紧急处理。b）单一操作。c）低压配电网操作。d)二次设备开关、压板、连接片的操作。

3、本表由操作人员在现场操作时及时记录。

- 附录 F

（规范性附录）

- 动火工作票格式

- F.1　一级动火工作票格式

（单位名称） 一级动火工作票 盖 章 处

编号：

| 动火工作负责人 |  |  |  | 对应工作票编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火部门 |  |  |  | 班组 |  |  |  |
| 动火地点及设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 动火工作任务（示意图） |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划动火工作时间 |  | 自 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 动火区域所在单位应采取的安全措施： |  |  |  |  |  |  |  |
| 动火作业单位应采取的安全措施： |  |  |  |  |  |  |  |
| 动火工作票签发人 |  | 审批人 签 章 | 消防部门 负责人 |  | 安全监管部门 负责人 |  | 厂（局）负责人 |
| 签发人： 会签人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 动火工作票接收时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 动火区域所在单位应采取的安全措施已做完，动火作业单位应采取的安全措施已做完。 动火工作许可人签名： 动火工作负责人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应确认消防设施和消防措施已符合要求。可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度测定合格。 动火工作监护人签名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 首次动火 作业开工前见证人员 | 动火工作负责人签名： 动火执行人签名： 动火部门负责人签名： 消防部门负责人签名： 安全监管部门负责人签名： 厂（局）负责人签名： 时间：自 年 月 日 时 分开始 |  |  |  |  |  |  |
| 动火工作于 年 月 日 时 分结束。材料、工具已清理完毕，现场确无残留火种，参与现场动火工作的有关人员已全部撤离，动火工作已结束。 动火执行人签名： 动火工作负责人签名： 动火工作监护人签名： 动火工作许可人签名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

- F.2　二级动火工作票格式

（单位名称） 二级动火工作票 盖 章 处

编号：

| 动火工作负责人 |  | 对应工作票编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 动火部门 |  | 班组 |  |
| 动火地点及设备名称 |  |  |  |
| 动火工作任务（示意图） |  |  |  |
| 计划动火工作时间 | 自 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 |  |  |
| 动火区域所在单位应采取的安全措施： |  |  |  |
| 动火作业单位应采取的安全措施： |  |  |  |
| 动火工作票签发人 |  | 审批人签章 | 运维部门安监人员或负责人 |
| 签发人： 会签人： |  |  |  |
| 动火工作票接收时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |
| 动火区域所在单位应采取的安全措施已做完，动火作业单位应采取的安全措施已做完。 动火工作许可人签名： 动火工作负责人签名： 时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 应确认消防设施和消防措施已符合要求。可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度测定合格。 动火工作监护人签名： |  |  |  |
| 允许动火时间自 年 月 日 时 分开始。 动火工作负责人签名： 动火工作监护人签名： 动火执行人签名： |  |  |  |
| 动火工作于 年 月 日 时 分结束。材料、工具已清理完毕，现场确无残留火种，参与现场动火工作的有关人员已全部撤离，动火工作已结束。 动火执行人签名： 动火工作监护人签名： 动火工作负责人签名： 动火工作许可人签名： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

- 附录 G

（规范性附录）

安全技术措施标志牌式样

| 名称 | 式 样 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 颜色 | 字样 |
| 禁止合闸， 线路有人工作！ | 白底，红色圆形斜杠，黑色禁止标志符号 | 黑字 |
| 在此工作！ | 衬底为绿色，正方形边框中有直径200mm和65mm白圆圈 | 黑字，写于白圆圈中 |
| 止步， 高压危险！ | 白底，黑色正三角形及标志符号，衬底为黄色 | 黑字 |
| 从此上下！ | 衬底为绿色，正方形边框中有直径200mm白圆圈 | 黑字，写于白圆圈中 |
| 从此进出！ | 衬底为绿色，正方形边框中有直径200mm白圆圈 | 黑体黑字，写于白圆圈中 |
| 禁止攀登， 高压危险！ | 白底，红色圆形斜杠，黑色禁止标志符号 | 黑字 |
| 注1： 在计算机显示屏上一经合闸即可送电到工作地点的断路器或隔离开关的操作把手处所设置的“禁止合闸，线路有人工作！”的标记可参照表中有关标志牌式样。 注2：标志牌的颜色和字样参照GB 2894—2008。 注3： 悬挂的标志牌，其悬挂高度以离地面1.5m～1.8m范围为宜，即一般人站立平视时易看到的高度。 |  |  |

- 附录 H

（规范性附录）

常用工器具试验项目和周期

- H.1　常用绝缘安全工器具试验项目和周期

常用绝缘安全工器具试验项目和周期

| 序号 | 器具 | 项目 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电容型验电器 | 起动电压试验 | 1年 |
|  |  | 工频耐压试验 | 1年 |
| 2 | 携带型短路接地线 | 接地线的成组直流电阻试验 | 5年 |
|  |  | 接地绝缘棒的工频耐压试验（整杆） | 5年 |
|  |  | 接地绝缘棒的直流耐压试验（整杆） | 5年 |
| 3 | 个人保安线 | 成组直流电阻试验 | 5年 |
| 4 | 绝缘杆 | 工频耐压试验 | 1年 |
|  |  | 直流耐压试验 | 1年 |
| 5 | 核相器 | 连接导线绝缘强度试验 | 必要时 |
|  |  | 绝缘部分工频耐压试验 | 1年 |
|  |  | 电阻管泄漏电流试验 | 半年 |
|  |  | 动作电压试验 | 1年 |
| 6 | 绝缘罩 | 工频耐压试验 | 1年 |
| 7 | 绝缘隔板 | 表面工频耐压试验 | 1年 |
|  |  | 工频耐压试验 | 1年 |
| 8 | 绝缘胶垫 | 工频耐压试验 | 1年 |
| 9 | 绝缘靴 | 工频耐压试验 | 半年 |
| 10 | 绝缘手套 | 工频耐压试验 | 半年 |
| 11 | 绝缘夹钳 | 工频耐压试验 | 1年 |
| 12 | 绝缘绳 | 工频耐压试验 | 半年 |
| 注1：对于无线式的核相器仅做动作电压和绝缘部分工频耐压试验。 |  |  |  |

- H.2 常用高处作业安全用具试验周期和要求

常用高处作业安全用具试验周期和要求

| 序号 | 名称 | 项目 | 周期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全带 | 静负荷试验 | 1年 |  |
| 2 | 安全绳 | 静负荷试验 | 1年 |  |
| 3 | 安全帽 | 冲击性能试验 | 使用期限后 |  |
|  |  | 耐穿刺性能试验 | 使用期限后 |  |
| 4 | 脚扣 | 整体静负荷试验 | 1年 |  |
|  |  | 扣带强力试验 | 1年 |  |
| 5 | 登高板 | 静负荷试验 | 半年 |  |
| 6 | 硬梯 | 静负荷试验 | 竹（木）梯 | 半年 |
|  |  |  | 其他梯 | 1年 |
| 7 | 软梯 | 静负荷试验 | 半年 |  |
| 8 | 自锁器 | 静负荷试验 | 1年 |  |
| 9 | 缓冲器 | 静负荷试验 | 1年 |  |
| 10 | 速差自控器 | 空载动作试验 | 1 年 |  |
| 11 | 快装脚手架 | 平台强度试验 | 1年 |  |
|  |  | 踏档强度试验 | 1年 |  |
| 12 | 检修平台（含高空组合平台） | 平台/悬挂装置强度 | 1年 |  |
|  |  | 踏档强度 | 1年 |  |
| 注1：硬梯（含竹梯、木梯、铝合金梯、复合材料梯及梯凳）； 注2∶安全帽使用期从产品制造完成之日起计算，使用期限后每年抽检一次。每批从最严酷使用场合中抽取，每项试验试样不少于2顶，有一顶不合格，则该批安全帽报废。 |  |  |  |  |