## 电力设施
附件
电力设施领域 常见风险点及防范措施汇总表
填报单位： |  |  |  |  | 填报日期：
序号 | 所属领域 | 常见风险点 | 风险等级 | 防范措施 | 备注
1 | 电力设施 | [火灾事故] 操作不当、电力设施开关、电缆等设备发生故障可能会引起放电、电流过大产生危险温度引发火灾。 | 高 | 加强操作票管理，操作人员需掌握相关电气知识，熟悉操作规范和规程，特种作业人员需持证上岗；定期进行安全检查和维护，确保设备正常运行，同时做好设备的绝缘性能测试 ；严格按照标准规范增加巡视频次，落实相关安全措施。
2 | 电力设施 | [触电事故] 人体接触到电力设施带电部分，可能导致直接电击；设备故障可能导致人员间接触电。 | 高 | 加强操作票管理，操作人员需掌握相关电气知识，熟悉操作规范和规程，特种作业人员需持证上岗；安装防护措施、划定安全区域。
3 | 电力设施（供电） | 电力设施存在外力破坏风险 | 高 | 1、落实现场安全交底等措施 2、落实物防技防等防护措施 3、发挥政企联动作用共建共防
4 | 电力设施（供电） | 触电 | 高 | 1.人体、工具等物品与带电设备保持足够的安全距离； 2.对带电设备采取绝缘屏蔽； 3.临近带电设备作业时佩戴合格的绝缘手套、绝缘靴等个人防护用品； 4.设置醒目的安全警示标识。
5 | 电力设施（供电） | 电弧灼伤 | 高 | 1.按照操作规程规范开展作业，避免因操作不当产生电弧； 2.按照相关规程定期开展设备巡视、试验、检修，避免因设备故障产生电弧； 3.操作相关设备时穿戴防电弧服等个人防护用品。 4.设置醒目的安全警示标识。
6 | 电力设施（供电） | 火灾 | 高 | 1.按照相关规程定期开展设备巡视、试验、检修，确保电力设备状况良好； 2.使用阻燃材料、防火涂料、防火门等。 3.在电力生产场所、电气设备区域配置火灾监测装置、自动灭火装置、齐备的灭火器材等； 4.设置醒目的安全警示标识。
7 | 电力设施（供电） | 爆炸 | 高 | 1.按照相关规程定期开展设备巡视、试验、检修，确保电力设备状况良好； 2.采用隔爆装置等； 3.设置醒目的安全警示标识。
8 | 电力设施（供电） | 物体打击 | 高 | 1.落实作业现场工器具等物品的规范定置、固定或隔离管理； 2.佩戴安全帽等个人防护用品； 3.设置醒目的安全警示标识。
9 | 电力设施（供电） | 高处坠落 | 高 | 高处作业过程中规范使用安全带、防坠落装置等个人防护用品或工器具。
10 | 电力设施（供电） | 中毒窒息 | 中 | 1.按照相关规程定期开展设备巡视、试验、检修，确保电力设备状况良好； 2.配置有毒气体监测装置； 3.进入充气设备区域、有限空间等场所，落实“先通风、后监测、再作业”要求，配备合格的正压式呼吸器、防毒面具等个人防护用品； 4.设置醒目的安全警示标识。
11 | 电力设施（发电） | 主厂房泵组、电机检修（作业过程中可能会导致机械伤害、触电等） | 低 | 1.执行WSWP； 2.确认使用行灯36V以下，进入外筒体采用12V行灯且有漏电保护器； 3.泵体抽芯后要需用坚固盖覆盖，防止伤害； 4.水泵内泄压后阀门不严，采取带有尾巴的堵板进行隔离。
12 | 电力设施（发电） | 电厂取水管道（冷却水）断裂 | 低 | 1.路政、交警部门加强巡逻，严打货车超载运输。 2.进行管道加强工程（管道内部加装塑料管）。
13 | 电力设施（发电） | 电厂取水管道（冷却水）的取水口淤泥容易污染 | 低 | 1.加强工地检查。2.提请区政府，加快开展附近河道清淤
14 | 电力设施（燃煤发电） | 氨气系统：如果氨气发生泄漏，浓度达到15.7～27.4%时，轻微的火花，大功率的电磁波和静电都有可能使氨气发生爆炸。 | 高 | 1、尿素制氨区域周边设置明显标识。 2、尿素制氨区域内严禁烟火，严禁带火种进入该区内。 3、尿素制氨区域检修需要动火时，必须办理“动火工作票”，并对工作区域氨气含量进行测定，氨含量必须为0ppm。 4、设备系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固法兰盘设备。 5、在尿素制氨区域跟氨气有接触的设备进行检修工作、运行操作时，必须选用铜质或铍铜合金工具。 6、尿素制氨区域应按规定配备足够的消防器材、 防护用品，并按时检查和试验。 7、尿素制氨区域应按规定定期进行喷淋设施试验。 8、尿素水解区域喷淋水源严禁中断。 9、进行卸尿素、倒罐或置换氨气时，应严格按已规定的制度、操作规程和操作票执行。 10、工作人员进入尿素制氨区域不能穿有铁钉子、铁掌的鞋。工作中必须穿戴防静电（或全棉质）工作服。如冬天穿有多层腈纶等会产生静电的衣服，穿着时层与层之间要有棉质衣服隔开，防止互相摩擦产生火花。现场操作时尽量站于上风处，必须戴过滤式防毒面具，防护眼镜、防冻手套。 11、发现氨轻微泄漏，应立即通知有关人员紧急处理。 12、当尿素水解区域发生大量氨泄漏时，应立即通知消防队、值长，启动氨泄漏的紧急预案。贮氨区附近人员应根据风向标选择背风的方向撤离。 13、处理事故时，进入尿素水解区域处理氨泄漏事故的人员必须穿戴正压呼吸器和防护服、穿防碱鞋、防护手套。 14、如人员接触到氨气，应立即用大量的水进行冲洗，对氨接触的部位至少冲洗15分钟。 15.制定《尿素制氨系统氨气泄漏应急预案》。 16.检修人员在尿素制氨区域连续（6小时以上）进行检修工作时，必须随身佩带便携式测氨仪，以确保检修工作安全进行。 17、在尿素水解区域加装氨泄漏检测仪。 18、消防喷淋系统增加远方启动功能
15 | 电力设施（燃煤发电） | 氢气系统：如果氢气发生泄漏，浓度达到4%-74%时，轻微的火花，大功率的电磁波都有可能使氢气发生爆炸 | 高 | 1.在制氢站周围装设高于两米围墙，无关人员禁止入内，任何人进入制氢站都要登记姓名，进出的时间和进入制氢站的原因； 2.采用露天布置氢缸的方法，即使泄漏时氢气也能及时被风吹散。同时在氢缸上方装设遮拦，避免了氢缸遭受日晒雨淋。 3.进入前需释放静电。 4.凡是要进入制氢站的人员都要先把手机关机，禁止将强发射功率的仪器设备带入制氢站。 5.禁止穿装有铁掌的鞋进入制氢站，制氢站内禁止烟火。 6.在制氢站进行工作时，必须使用铜质的工具。 7.日常中如无操作或者在雷雨天气，尽可能减少进入制氢站。 8.对氢缸及其连接的管道和阀门进行定期检查，一旦发现有内漏、外漏、松脱、破损等隐患，立即处理。 9.在制氢站里装设可燃气体检测装置，及时发现隐患。 10.氢罐安装安全阀，并进行年度校验，保证安全防护有效。 11.在排空管道加装阻火器，防止回火。 12.对制氢站的阀门进行操作时候一定要注意操作方法的正确性 。 13.进入氢站必须穿防静电的鞋和服装。 14.制定《氢气爆炸应急预案》。
16 | 电力设施（燃煤发电） | 油罐区：油罐区管理不当可能发生爆炸造成人员伤亡、经济损失；油罐区人员违章作业，储油罐、油管道泄露、雷击发生火灾；设备带油，发生火灾容易引起爆炸, 造成人员伤害和设备造成损坏。 | 高 | 1、安装避雷装置.门口加装消静电装置。 2、建造防火堤,防止油泄漏外溢。 3、按规定安装油罐区消防自动报警系统．冷却水系统泡沫灭火系统 4、配置移动式灭火器材。 5、制定防火安全规章制度、安全措施。 6、制定巡检制度,定期巡检、试验 7、进入现场人员严禁穿有铁掌的鞋子。 8、执行《燃料管理标准》 9、制定《燃油泄漏污染应急预案》、《火灾事故应急预案》、《灭火作战方案》。
17 | 电力设施（燃煤发电） | 煤码头：中毒窒息；中暑、机械伤害、高处落物伤害、粉尘伤害、溺水 | 高 | 1.遵守清舱制度，严禁交叉作业； 2.互鸣喇叭，引起注意，将推扒机停放在显眼的位置。 3、靠船后船方需在悬梯下铺设护网，并经过相关人员验收后才可以使用； 4、设专职安全监护人； 5、严格执行标准操作卡； 6、正确使用个人防护用品。
18 | 电力设施（燃煤发电） | 防雷接地系统：广珠公司处于雷区，如防雷接地系统管理不善，易发生雷击事故，造成人员伤亡和设备损坏 | 高 | 1、定期检查确保所有防雷接地系统完好; 2、按照国家标准和行业标准对接地网进行测量试验; 3、请相关资格部门对防雷接地系统进行评估验收; 4、制定《防雷接地系统管理规范》
19 | 电力设施（燃煤发电） | 工业废水系统：如果排放水不及格会造成对环境的污染 | 高 | 将全厂的废水汇集到废水池里在进行统一处理：1.在PH值不及格时在配水槽进口处加碱或在澄清池出口处加酸来调节水的PH值在6-9之间。2.加混凝剂.助凝剂，再通过澄清池澄清.沉降，除去水中的悬浮物，降低出水的浊度。3.在砂滤池里布置鹅卵石.石英砂和无烟煤，进一步过滤水中的杂质，保证最终排放水PH值，浊度都在及格的范围。4.在巡检中认真检查加药泵的出力是否正常，管道连接是否严密，取样监视是否在线，仪表显示是否准确，如果不准确就通知仪表班进行校验。5、仪表班的检修人员对仪表进行定期的检查，保证设备连续正常运行。
20 | 电力设施（燃煤发电） | 锅炉运行：煤燃烧产生的SO2、Nox、烟尘造成的环境污染 | 高 | 1、加装烟气脱硫装置， 2、采用低氮燃烧器。 3、配置脱硝系统。 4、改造电除尘器为电袋除尘器，提高除尘效率。 5、进行两台机脱硝改造，满足负荷大于250MW投运要求。
21 | 电力设施（燃气发电） | 有限空间作业 | 高 | 1.严格落实有限空间审批手续和监护制度。 2.作业前和作业过程中严格履行气体检测要求。 3.严格落实有限空间作业进出登记表。 4.组织开展相关应急演练，做好事故预想及应急救援措施。
22 | 电力设施（燃气发电） | 起重吊装作业 | 高 | 1.危险性较大起重吊装作业方案需执行作业方案审批； 2.严格执行“十不吊”。 3.严格执行作业监护。
23 | 电力设施（燃气发电） | 天然气、氢气泄漏 | 高 | 1.加强天然气、氢气系统的巡回检查。 2.全面排查天然气、氢气系统密封结构。 3.督促维护单位做好日常查漏工作。 4.加强运行参数监视。 5.做好事故预案和现场处置方案学习宣贯。 6.储备必要的应急物资。
24 | 电力设施（燃气发电） | 极端天气（台风、强对流天气、高温） | 高 | 1.关注气象信息，及时发布预警信息，第一时间启动应急响应。 2.做好防台防汛设施、设备日常定期检查、维护和值班值守人员应急技能培训。 3.做好应急物资储备，确保设备、装备可靠备用。 4.加强值班值守。 5.极端天气前按《三防检查卡》检查、加固，发现问题及时整改，确保各项防台措施执行到位。 6.定期组织三防演练，提升应急协同能力。
25 | 电力设施（燃气发电） | 天然气系统检修及气体置换（天然气泄漏可能会导致火灾、爆炸、窒息等） | 高 | 1.执行WSWP； 2.所有人员禁止携带火种，关闭移动电话； 3.进入天然气系统区域前，应先在入口释放静电装置处消除静电； 4.劳动护具不能产生静电； 5.使用铜质防爆工具； 6.检查气瓶合格； 7.天然气浓度低于标准值；。
26 | 电力设施（燃气发电） | 220kV电气开关检修（作业过程可能会导致触电、SF6中毒和窒息、机械伤害、以及设备损坏等） | 高 | 1.严格执行“两票”，做好隔离等安全措施； 2.参照检修作业指导书开展作业； 3.佩戴防毒面具等劳动防护用品； 4.作业之前进行安全交底和人员培训；
27 | 电力设施（燃气发电） | 电缆沟有限空间作业（作业环境中有氧气、乙炔、汽油、油漆等有毒有害的气、液、固态等化学物质，可能会导致中毒和窒息） | 高 | 1.必须办理有限空间作业票，并按照票面内容执行安全措施； 2.工作场所应进行充分通风换气，必要时进行强制通风； 3.定时定点检查有限空间内氧气浓度及有害气体； 4.受限空间作业时间不宜过长，必要时人员交替进行作业。
28 | 电力设施（燃气发电） | 电缆夹层有限空间作业（作业环境中有氧气、乙炔、汽油、油漆等有毒有害的气、液、固态等化学物质，可能会导致中毒和窒息） | 高 | 1.必须办理有限空间作业票，并按照票面内容执行安全措施； 2.工作场所应进行充分通风换气，必要时进行强制通风； 3.定时定点检查有限空间内氧气浓度及有害气体； 4.受限空间作业时间不宜过长，必要时人员交替进行作业。
29 | 电力设施（燃气发电） | 高处作业 | 中 | 1.严格执行公司《危险作业管理规定》。 2.检查并规范外委单位开工手续办理。 3.加强外委队伍安全措施布置情况的检查。 4.严格执行违章行为查处和考核。 5.各级管理人员加强现场安全巡视与检查。
30 | 电力设施（燃气发电） | 动火作业 | 中 | 1.严格执行公司《危险作业管理规定》。 2.检查并规范外委单位开工手续办理。 3.严格执行违章行为查处和考核。 4.加强外委队伍安全措施布置情况的检查。 5.各级管理人员加强现场安全巡视与检查。
31 | 电力设施（燃气发电） | 电气倒闸操作及电气设备检修作业 | 中 | 1.严格五防闭锁装置管理，严禁未经严格审批程序解锁操作。 2.操作前核对设备名称、编号和位置，唱票、复诵、监护和操作要严肃认真。 3.每个步骤都要核对、确认现场设备状态并在操作票上记录。 4.一人操作，一人监护。
32 | 电力设施（燃气发电） | 涉网保护设备（线路、母线、启备变、断路器保护）的保护校验（作业过程中可能会导致触电、物体打击及设备损坏等） | 中 | 1.作业前核对图纸，对现场作业环境及带电部位进行核查；2.作业之前进行安全交底和人员培训，详细交代危险点及预控措施；3.办理继电保护安全措施票并严格执行，过程中必须有专人监护；4.现场监视人员确认设备间隔，并保持与带电设备足够的安全距离。
33 | 电力设施（燃气发电） | 自动装置（测控装置、RTU、AVC、PMU等）的保护校验（作业过程中可能会导致触电、设备损坏等） | 中 | 1.作业前核对图纸，对现场作业环境及带电部位进行核查；2.作业之前进行安全交底和人员培训，详细交代危险点及预控措施；3.工作前将PT二次空开断开，并做标记；4.试验接线和装置操作由经验丰富的作业人员进行，试验仪器外壳可靠接地；5.对CT二次回路进行导通试验、以及对PT二次回路用万用表阻值测量。
34 | 电力设施（垃圾发电） | 配电室火灾、触电 | 高 | 技术措施： 1.加强通风，装设放小动物挡板； 2.配置灭火器材； 3.装设火灾监控智慧系统； 4.装设各类电器保护装置 5.各配电柜铺设绝缘垫 管理措施： 1.定期巡查测温及维护，清理开关灰尘，检查动静触头及二次插头接触良好 2.核算各开关的容量，合理分配负荷。标准：不超厂家设计负荷 3.按电力检修规程做预防性试验 4.严格执行“两票三制”
35 | 电力设施（垃圾发电） | 1、电缆着火；（主要包含电缆沟、全厂电缆集成桥架、电缆夹层、主设备电缆等） 2、机械外力损坏造成非停（大型机械设备碾压电缆，挖土、钻探设备破坏电缆） | 高 | 技术措施： 1.所有电缆做隔火阻断，孔洞封堵； 2.主要电缆区域增设火警监控设施 3.电缆桥架装设盖板； 4.电缆尽量不沿高温管道、燃油管道敷设； 5.地埋电缆做好标识; 6.锅炉0米通道处电缆沟盖板做护栏防护。 管理措施： 1.落实每班巡检测温制度，对主要设备电缆定期测温； 2.电缆沟盖板做好隔离警示，画黄黑警示线，同时挂警示牌。 3.外单位施工做好现场安全交底及过程监护；标准：对所有风险点熟知、熟悉防范措施； 4.厂内检修做好大型机械设备行驶、停放位置划线划区管理。
36 | 电力设施（垃圾发电） | 锅炉炉膛爆炸 | 高 | 技术措施： 1.装设防爆门； 2.点火系统装设保护装置，监测不到火焰时油阀自动关闭，防止积油爆燃。 管理措施： 1.严控入厂垃圾，严禁接收不明垃圾，禁止化工余料混入； 2.维持炉膛负压运行； 3.入炉垃圾投料前抛洒确认，特别是气罐等及时抓出。
37 | 电力设施（垃圾发电） | 主机润滑油系统着火 | 中 | 技术措施： 1.做好润滑油系统日常维护保养，确保系统内阀门、法兰无跑冒滴漏情况； 2.装设事故放油门（不能上锁）及事故油池； 3.就地装设排油烟风机及油位计、温度表； 4.确保循环水冷却系统正常运行，及时降温 管理措施： 1.运行监盘人员做好监控，油温上升现象要及时警觉； 2.加强日常巡检工作； 3.系统严格按照重点防火区域管理，纳入一级动火区。
38 | 电力设施（垃圾发电） | 车辆碰撞、卸料门挤压、人员、车辆坠落垃圾仓 | 中 | 技术措施： 1、卸料门采取就地控制方式； 2、卸料门涂安全警示线，设安全警告牌，临门口设立防滑台阶； 3、设置地锚链条，设置安全带挂设点 ； 4、设置限速牌，限速5公里/小时 管理措施： 1、有序指挥车辆进出； 2、临边作业系好安全带； 3、加强司机安全教育，倒车时将车链条拴在地锚上，专人指挥倒车； 4、安全操作规程上墙，垃圾车卸料时人车分离，下车操作 5、无卸料时将各卸料门关好。
39 | 电力设施（垃圾发电） | 沟道间有毒有害气体窒息、中毒；可燃气体爆炸 | 中 | 技术措施： 1、装设风机，保证通风正常 2、装设气体报警仪 3、电气设备采用防爆电机 管理措施： 1、房门上锁管控，门口设置警示牌，防止无关人员误入。 2、制定专项管理制度并上墙； 3、检修进入办理许可手续，按“先通风、后检测、再作业”的原则，监测所有气体浓度合格后办理许可手续进入作业 4、做好应急救援准备，有人中毒不能盲目施救，佩戴正压式呼吸器进入； 5、定期开展应急演练。
40 | 电力设施（沼气发电） | 触电 | 高 | 电气设备安装额定漏电保护器，外壳良好接地，定期检查、检测导线、设备的绝缘强度，并及时更换绝缘老化的导线和设备，按规范拉接线缆，作业应办理工作票，正确佩戴和使用防护用品，制定并严格执行电气设备操作规程和检修规程。
41 | 电力设施（沼气发电） | 火灾 | 高 | 设置 “禁止烟火”等安全警示标志，做好防范电气设备短路措施，防止发生电气短路引发火灾事故，控制可燃物的数量和摆放，配备足够数量的灭火器和消防栓等消防设施。
42 | 电力设施（沼气发电） | 沼气泄漏 | 中 | 确定可能发生泄漏的重点部位，加强重点部位的通风，定时巡视检查，安装沼气泄漏报警器，定期检查和维护相关设备，正确佩戴和使用防护用品。
43 | 电力设施（沼气发电） | 机油泄漏 | 中 | 定时巡视检查，进行油压数据监控，故障及时处理，规范操作，按章维护，定期进行员工安全教育和培训，正确佩戴和使用防护用品。
44 | 电力设施（沼气发电） | 机械伤害 | 低 | 所有设备的转动、传动部位均应安装防护装置，并应定期检查、维护、保养，制定并严格执行设备操作规程和检修规程，正确佩戴和使用防护用品。
45 | 电力设施（沼气发电） | 烫伤 | 低 | 采用隔热装置，正确佩戴和使用防护用品。
46 | 电力设施（沼气发电） | 中毒和窒息 | 低 | 员工佩戴防护用品，现场加强通风，设安全警示标志，操作人员经过培训。
备注： 1.所属领域：按电动汽车充电基础设施、电化学储能电站、光伏发电、油气长输管道、电力设施（含架空电力线路、陆上电力电缆线路）、海上风电等六大领域填写。 2.风险等级采取风险矩阵法，按红橙黄蓝四个等级填写。依据：《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》、《广东省安全生产领域风险点危险源排查管控工作指南》附3-3。 3.风险点和防范措施的表述要求简明扼要，直击要害。

## 充电基础设施
附件
充电基础设施领域 常见风险点及防范措施汇总表
填报单位： |  |  |  |  | 填报日期：
序号 | 所属领域 | 常见风险点 | 风险等级 | 防范措施 | 备注
1 | 电动汽车充电基础设施 | 火灾 | 高 | 1、大功率的充电设施（如非车载充电机、充电主机系统）不建议设在建筑物的地下层，宜集中设置在地上某一区域，并满足消防要求。GB/T 51313-2018 《电动汽车分散充电设施工程技术标准》“表6.1.5 ：多层汽车库充电设施防火单元最大允许建筑面积1250平方米，且要设置火灾自动报警系统、排烟设施、自动喷水灭火系统、消防应急照明和疏散指示标志”要求。 2、室外充电区灭火器的配置应符合下列要求： （1）站点消防器材应配置齐全、完好。 （2）无插电式混合动力汽车进入的充电设施区域宜放置不少于4kg的手提式干粉灭火器，放置距离为15米一个，不足15米取整放置且一个配置点不应少于2具； （3）有插电式混合动力汽车的充电设施区域宜放置不少于4kg的手提式干粉灭火器，放置距离为9米一个，不足9米取整放置且一个配置点不应少于2具。 （4）在充换电基础设施附近，宜增加配置灭火剂充装量不小于30L的推车式水基型灭火器或推车式水喷雾灭火器，推车式灭火器最大保护距离30m。 3、无人值守充电设施应配备有效的发生火灾报警设备，配备必要的灭火设施和防止火灾蔓延的措施。 及时对过期、失效的消防设施、器材进行更换，每月对消防设施、器材进行检查和记录。 4、及时清理站点堆积的易燃杂物，做好站点消防安全管理，做好站点快递堆积区域与充电区域的有效隔离。 5、做好站点疏散通电两侧与充电区域的有效隔离，做好站点消防安全管理，充电设备不应布置于疏散通道两侧。 6、站点运维巡检人员应定期对设备、线缆、充电桩枪线进行红外测温检查，避免因电缆头发热导致火灾发生。 7、根据实际负荷配置开关与电缆，每个开关对应一个出线回路。运行中加强设备定期巡检，做好红外测温检查，及时发现设备运行火灾隐患。 8、在站点张贴告示，严禁非法改装的电动两轮车进入充电，并加强站内巡查监管,防止非法改装电动车在充电过程中发生火灾。
2 | 电动汽车充电基础设施 | 触电 | 高 | 1、充电设备的金属外壳和支架、底座等金属构件应就近与建筑物的接地装置可靠连接或设置独立接地极，接地电阻应不大于4Ω。 2、低压柜、配电箱出线开关或充电桩交流进线开关应有一侧具备漏电保护功能。 3、剩余电流保护装置（RCD）动作试验每月应不少于一次，剩余电流条件下的动作特性试验每年应不少于一次。充电桩漏电保护开关漏电动作电流值宜设置为100mA及以下，漏电动作时间宜设置为最小时间，及时加装或更换故障浪涌保护器。 4、充电基础设施接地装置须符合GB 50169《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》3.4.2“接地体（线）的焊接应采用搭接焊，其搭接长度必须符合下列规定 1：扁钢应为其宽度的2倍（且至少3个棱边焊接）”的要求。 5、在雨天、台风等天气前后须检查设备进水、渗水原因，及时进行维护处理，避免防范不足导致触电事故。 6、及时对有问题的充电枪枪头进行更换或维修，以免发生触电、漏电等事故或造成车辆充电损坏故障。 7、各种安全工器具均应按GB 26860规定的试验项目、周期和要求进行试验，试验合格后方可使用，不得超期使用。
3 | 电动汽车充电基础设施 | 设备故障 | 高 | 1、冬天注意防小动物对充电设备影响，配电箱各处孔洞应用阻燃性防火泥封堵严密。 2、运营企业加强对故障设备进行维修，保障变压器运行过程中能正常散热。 3、运营企业应做好站点高低压配电及充电设施定期巡检工作（每月一次），做好漏电开关定期动作试验（每月至少一次），接地电阻定期试验（每年至少一次）。 4、运营企业对新投运设备运行满2年应进行首次预防性试验，往后每6年应至少进行1次预防性试验。
4 | 电动汽车充电基础设施 | 充电车辆自燃 | 高 | 1、加强对充电车辆进行快速安全检查，包括对车辆电池红外测温。 2、建议加强对自身车辆平时维护检查，尤其是夏季容易发生自燃时段。 3、增强充电站点消防设施配置，加强对站点消防设施检查，确保站点消防设施完好。
5 | 电动汽车充电基础设施 | 防风 | 高 | 1、带有雨棚的充电站，雨棚材料应具有满足需求的抗风能力，确保在强风天气下不变形、损坏或倒塌。 2、定期对雨棚进行维护保养，检查其结构是否完好、连接是否牢固、排水是否畅通等。
6 | 电动汽车充电基础设施 | 规划选址 | 中 | 充电基础设施的选址是一个综合考虑多种因素的复杂决策过程，需要平衡效率、安全、可持续性和经济性，需考虑以下因素： 1、负荷峰谷差异：选择负荷峰谷悬殊的区域，或重要用户较为集中、电网稳定性需要提升的区域。 2、配电站：接入充电基础设施的配电站站应布局在充电需求较多内或周边。 3、地理位置和规模：充电电站系统接入位置和规模应保证在低谷、高峰负荷时段充电电力能够送出。 4、交通运输条件：站址应有方便、经济的交通运输条件，与站外公路连接应短捷，且工程量小，能满足居民充电需求。 5、节约用地：利用荒地、劣地，不占或少占耕地和经济效益高的土地，并尽量减少土石方量。 6、防洪和防涝要求：满足防洪及防涝要求，特别是大型充电配电站。 7、环境因素：考虑环境污染少的地区，降低对周边环境的影响。 8、地质、地形和气候条件：选择标准主要针对地质、地形、气候等因素。 9、扩容空间：满足近期必须的场地面积，并应根据全生命周期的需要，留有扩容空间。
7 | 电动汽车充电基础设施 | 车辆伤害 | 中 | 1、站点充电桩须完善安全警示标识，警示标识齐全。 2、结合实际情况，安排人员维持现场充电秩序。
8 | 电动汽车充电基础设施 | 水淹 | 中 | 1、加强水浸黑点排水设施检查、疏通，确保在雨季、恶劣天气时充电设备不存在水淹事件。 2、对容易被水淹的充电设施基础进行停电抬升，确保充电设施不存在水淹事件。
9 | 电动汽车充电基础设施 | 防误操作 | 中 | 1、涉及设备停送电操作时，操作人严格按照《电气操作导则》等规范执行，避免发生误操作事故。 2、停送电时，监护人严格履行《电力安全工作规程》监护人职责，及时纠正不安全行为，避免发生误操作事故。
10 | 电动汽车充电基础设施 | 规范充电操作 | 中 | 1、充电使用人，须严格按照现场充电操作流程进行，避免操作不规范，导致安全事故。 2、充电过程遇到疑问及时拨打现场咨询，充电结束后，及时把充电枪放回原处。
11 | 电动汽车充电基础设施 | 防雷 | 中 | 1、充电站的防雷要求应符合 GB50057 、 DL / T620 的有关规定。 2、信号电缆应由 地下进出 充电站, 电缆内芯线在进站处应加装相应的信号避雷器, 避雷器和电缆内的空线对均应作保护接地, 站区内不应布放架空缆线。
12 | 电动汽车充电基础设施 | 充电设备被盗 | 低 | 1、完善充电站点各角落视频监控，并加强站点安保工作，确保防范充电设施被盗事件。 2、完善充电设施技术防盗措施，例如;加装防盗锁、防盗螺丝等。
备注： 1.所属领域：按电动汽车充电基础设施、电化学储能电站、光伏发电、油气长输管道、电力设施（含架空电力线路、陆上电力电缆线路）、海上风电等六大领域填写。 2.风险等级采取风险矩阵法，按红橙黄蓝四个等级填写。依据：《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》、《广东省安全生产领域风险点危险源排查管控工作指南》附3-3。 3.风险点和防范措施的表述要求简明扼要，直击要害。

## 储能电站
附件
储能电站领域 常见风险点及防范措施汇总表
填报单位： |  |  |  |  | 填报日期：
序号 | 所属领域 | 常见风险点 | 风险等级 | 防范措施 | 备注
1 | 电化学储能电站 | 区域室内火灾 | 高 | 1、建立健全的火灾防范体系、安装火灾报警系统、火灾自动灭火系统、手持式灭火器等设施，并定期进行维护保养; 2、禁止在储能电站内进行动火的作业，并加强对操作人员的安全教育和培训; 3、制定火灾应急预案，每半年开展火灾应急演练; 4、定期开展易燃物品隐患排查，及时清理易燃物品，储能电站区域内严禁烟火;
2 | 电化学储能电站 | 电池火灾：电芯性能下降，电池过充过放，绝缘失效等原因宜造成电芯内部短路；储能变流器内部短路故障造成电池簇外部短路，内部短路和外部短路可能引发火灾事故。 | 高 | 1、加强设备维护，及时发现和处理设备的故障和缺陷; 2、在电池的使用和操作过程中应注意电池的温度变化，确保电池工作在安全的温度范围内，防止热失控的发生; 3、储能电站的新建和改造工作应采用先进、可靠的技术和设备，以减少设备故障的发生； 4、配备必要的灭火设施和防止火灾蔓延的措施。 5、加强电芯等主要设备验收管理，每个储能舱内的电芯应采用同一厂家、型号、批次的产品。
3 | 电化学储能电站 | 变压器火灾 | 高 | 1、加强设备维护，及时发现和处理设备的故障和缺陷; 2、在变压器的使用和操作过程中应注意变压器的温度变化，在变压器安装实时监测装置或用电高峰期加强变压器测温或测负荷，确保变压器工作在安全的温度范围内，防止热失控的发生； 3、变压器的新建和改造工作，按照相关规范安装及调试，避免因安装不规范导致火灾事故; 4、配备必要的灭火设施和防止火灾蔓延的措施。
4 | 电化学储能电站 | 电缆火灾 | 高 | 1、加强设备维护，及时发现和处理设备的故障和缺陷; 2、在电缆头处安装实时监测装置或用电高峰期加强电缆测温测负荷或，确保电缆工作在安全的温度范围内，防止热失控的发生； 3、电缆的新建和改造工作，按照相关规范安装及调试，避免因安装不规范导致火灾事故; 4、配备必要的灭火设施和防止火灾蔓延的措施。
5 | 电化学储能电站 | 爆炸 | 高 | 1、设计阶段，电池选用防火、防爆防护等级高的，避免因产品质量问题导致投产发生爆炸事故; 2、按电池厂商要求使用及维护； 3、设置电池温度检测系统、过流保护系统等，及时排除隐患； 4、定期排查储能电站区域易燃易爆物品，及时清理此类物品，避免发生爆炸事故; 5、加强储能电站安保措施和公安机关联动，严格打击犯罪分子对储能电站破坏行为; 6、加强与相关建设部门沟通，关注储能电站周边建设，特别是有爆破方面的施工，避免因临近储能电站爆破作业对储能电站区域设备安全隐患，甚至发生设备因距离不足导致爆炸事故。
6 | 电化学储能电站 | 电池调试 | 高 | 1、严格按照出厂接线图接线，确保接线正确可靠; 2、调试过程，严格按照试验规程执行，避免误碰从而发生短路起火，甚至发生爆炸事故;
7 | 电化学储能电站 | 触电 | 中 | 1、制定定期维护计划，定期进行全面检查，应及时维修或更换，确保设备的正常运行; 2、线路老化要及时更换，避免因线路老化引发人员触电事故； 3 、接地、绝缘应符合相关技术标准的要求，漏电开关的动作阈值应符合相关标准技术要求； 4、电气设备执行双编号制度，安装防护措施、划定安全区域; 5、加强对五防闭锁装置维护，强化解锁钥匙管理，解锁钥匙必须由运维人员按规定申请和保管; 6、制定触电应急预案，每半年进行应急演练; 7、加强技能知识、安全防范知识培训，尤其是触电及急救知识，并考核合格才能上岗; 8、配备防触电安全工器具，并督促员工按标准使用; 9、强化监护人责任，在操作、消缺等任务时，监护人认真履责，认真核实工作地段和不安全提醒，确保不发生触电事故。
8 | 电化学储能电站 | 温度超标 | 中 | 1、及时清理检修冷却系统，加强空气流通； 2、安装温度及湿度检测仪器，控制室内环境温度及湿度，避免室内温度升高和设备过热; 3、关注变压器、电缆、高压柜、电池等设备温度变化，在用电高峰期加强测温测负荷，及时发现设备变化异常导致安全隐患;
9 | 电化学储能电站 | 中毒、窒息 | 中 | 1、确保现场通风良好； 2、当电池、变压器、电缆、高压柜发生故障导致现场产生有毒气体时，工作人员使用正压式呼吸器或防毒面具; 3、需进入有限空间作业，例如井下、电缆沟等容易产生人员中毒及窒息场景的情况，在进入该场所前，需排除污浊或有毒气体，避免产生人员中毒或窒息事件; 4、工作人员不能随便食用周边不明物品，尤其是山上不知名的果子或植物，避免发生食物中毒事件; 5、工作人员不能带病上岗，尤其呼吸不通畅，及时就医，避免因此导致窒息事件。
10 | 电化学储能电站 | 规划选址 | 中 | 储能电站的选址是一个综合考虑多种因素的复杂决策过程，需要平衡效率、安全、可持续性和经济性，需考虑以下因素： 1、新能源渗透率：直接接入公用电网的集中共享式储能电站应优先布局在新能源渗透率高且存在送出受阻的区域。 2、负荷峰谷差异：选择负荷峰谷悬殊的区域，或重要用户较为集中、电网稳定性需要提升的区域。 3、新能源升压站：接入新能源升压站的储能电站应布局在升压站内或周边。 4、地理位置和规模：储能电站系统接入位置和规模应保证在低谷负荷时段储能电力能够储入，高峰负荷时段储能电力能够送出。 5、交通运输条件：站址应有方便、经济的交通运输条件，与站外公路连接应短捷，且工程量小，站址宜靠近水源。 6、节约用地：利用荒地、劣地，不占或少占耕地和经济效益高的土地，并尽量减少土石方量。 7、防洪和防涝要求：满足防洪及防涝要求，特别是大型电化学储能电站。 8、安全距离：与住宅建筑距离≥25m，与学校、医院等人员密集建筑的距离>30.5m。如不能满足此安全距离，需建防火墙。 9、环境因素：考虑环境污染少的地区，降低对周边环境的影响。 10、地质、地形和气候条件：选择标准主要针对地质、地形、气候等因素。 11、扩容空间：满足近期必须的场地面积，并应根据全生命周期的需要，留有扩容空间。
11 | 电化学储能电站 | 消防验收 | 中 | 消防验收需注意以下因素： 1、储能电站在设计和施工过程中应符合国家相关建筑设计和消防规范标准。 2、储能电站的配电室、电池组等应配置自动灭火消防设备，并进行定期检测和维护。 3、储能电站应具备消防供水系统，消防用水应满足消防需要，消防水泵应配置三台及以上，并经过试运行。 4、储能电站应配备火灾自动报警和防烟排烟系统，并经过试运行。 5、储能电站室内及建筑物周围应保持通畅，如有垃圾杂物应及时清理。 6、储能电站污水和废水排放应符合国家相关排放标准。 7、关注储能场地的消防通道通畅合理性，确保外部消防力量顺利及时到达并投入。
12 | 电化学储能电站 | 投运验收 | 中 | 投运验收需注意以下因素 1、检查电站设备是否满足预定技术要求。 2、进行安全检查，确保电站没有安全隐患。 3、对电站进行功率测试，检查电站输出功率是否达到预定值。 4、对电站进行运行试验，检查其功能是否正常。 5、进行建设验收，确保电站符合国家建设标准。
13 | 电化学储能电站 | 电池存储 | 中 | 电池存储需注意如下事项： 1、存储温度： 尽量将电池存储在干燥、阴凉的地方，并避免过热或过冷的环境。推荐的存储温度通常在15°C到25°C之间。 2、避免极端温度： 不要将电池暴露在极端的温度条件下，例如阳光直射、车内或冷冻库。高温会加速电池的自然放电，而低温则可能影响电池的性能。 3、保持干燥： 避免让电池受潮。湿气可能导致电池部件的腐蚀，影响电池性能。 4、半充电状态存储： 如果长时间不使用电池，最好将其存储在约40%-60%的电量范围内。这个电量范围对于大多数电池类型来说是相对稳定的，有助于减缓自然放电。 5、定期使用和充电： 如果电池长时间不使用，定期进行部分放电和充电可以有助于维持电池性能。但不要过度充电或过度放电，因为这可能对某些类型的电池（尤其是锂离子电池）产生不良影响。 6、避免震动和物理损伤： 电池应该避免受到强烈的震动或物理损伤。这可以防止电池内部部件的损坏，影响电池性能。 7、使用原厂充电器： 如果需要充电，最好使用原厂推荐的充电器。不同的电池类型和设备可能需要特定的充电器，使用错误的充电器可能对电池造成损害。 8、避免过充和过放： 对于某些电池类型，特别是锂离子电池，避免过度充电和过度放电是非常重要的。使用兼容的充电设备，并避免将电池完全放空或过度充电。
14 | 电化学储能电站 | 电池运输 | 中 | 电池运输注意以下因素： 1、锂电池分类：锂电池及锂电池组被划归为第9类危险品。 2、安全测试：所有锂电池（组）必须通过联合国制定的UN38.3测试，这是一系列包括高度模拟、高低温循环、振动试验、冲击试验、外短路、撞击试验、过充电试验、强制放电试验等，以确保 3、运输安全：如果锂电池与设备没有安装在一起，并且每个包装件内装有超过24个电池芯或12个电池，还需通过1.2米自由跌落试验。 4、包装要求：锂电池需要进行安全包装，包括防止短路、意外启动等措施。对于锂金属电池和锂离子电池，有具体的包装毛重限制。如果电池需要1.2米跌落试验，实际包装应与试验时一致 5、标签与文件：锂电池货物应贴有明显的操作标签，并随附文件注明包装内含有锂电池，提醒小心操作。 6、数量限制：对于运输的样品和缺陷或损坏的电池有严格的限制。所有缺陷的电池或损坏电池禁止运输。 7、混装限制：干电池与锂电池不可以混装一箱；锂电与普货不可以混装运输，需分开。
15 | 电化学储能电站 | 电池报废 | 中 | 电池报废需注意如下： 1、废旧电池的储存风险：废旧电池中的化学物质具有一定的腐蚀性和毒性，如果储存不当，可能导致泄漏、燃烧等问题，需建立专门的储存设施，采取密封、隔离等措施，确保安全储存。 2、废旧电池的运输风险：废旧电池具有一定的重量和体积，而且其中的化学物质容易泄漏，运输过程中可能会发生事故，需加强包装和固定措施，使用专门的运输车辆，确保运输安全。 3、废旧电池的处理风险：废旧电池中的有毒物质需要进行处理，如处理不当，可能对环境和人体监控造成危害。需建立规范的处理流程，采用环保技术和设备进行处理，确保废旧电池的安全处置。 4、废旧电池的资源回收风险：废旧电池中的金属和其他次啊了可以回收利用，但回收过程中可能存在资源浪费和污染问题。需建立完善的回收体系，加强回收技术和设备的研发，确保资源的有效利用。 5、废旧电池的污染风险：废旧电池中的有毒物质和重金属可能会对土壤、水体和大气造成污染。需加强废旧电池的环境监测，采取防护措施，减少污染物的释放和扩散。 6、废旧电池的安全风险：废旧电池中的化学物质具有一定的爆炸和燃烧风险，如果处理不当，可能引发火灾和爆炸事故，需加强废旧电池的安全管理，采用防火、防爆措施，确保处理过程的安全性。 7、废旧电池的信息泄漏风险：废旧电池中可能包含用户的个人信息和商业机密，如果处理不当，可能导致信息泄露和经济损失。需建立信息安全管理制度，严格控制废旧电池的处理人员和处理过程，保护用户和企业的隐私。 8、废旧新能源电池的监管风险：废旧电池的处置涉及到多个部门和环节，如果监管不到位，可能导致违规处理和管理混乱。对策是加强废旧电池的监管和执法力度，建立健全的监管机制，确保废旧电池的合规处理。 9、废旧新能源电池的成本风险：废旧电池的处理需要投入一定的人力、物力和财力，如果成本过高，可能导致处理效率低下和资源浪费。对策是加强废旧电池的经济评估，推动技术进步和成本降低，提高废旧电池的处理效率。 10、废旧新能源电池的社会接受风险：废旧电池的处置问题涉及到环境保护和资源利用等社会问题，如果公众对其认知不足或不支持，可能导致处理工作的困难和阻力。对策是加强废旧电池的宣传和教育，提高公众对废旧电池处置的认知和支持度。
16 | 电化学储能电站 | 安全风险评估 | 中 | 储能系统并网前，新能源场站应委托具备电力工程设计资质的机构出具储能系统并网安全风险评估报告，并组织开展报告评审： 1、储能系统安全评估，包括储能系统主要设备型式试验、储能系统各级保护和防误配合、储能系统配套稳控装置选型和建设、消防安全、运维及应急保障制度等； 2、新能源场站安全评估，包括储能对机组和厂用电设备安全的影响、输变电一二次设备选型校核、谐波对电能质量的影响等； 3、电网安全评估，包括设备载流容量校核、电网静态和动态安全稳定分析、短路容量校核、涉网保护适应性校核、系统电压校核、振荡风险分析等； 4、网络安全评估，包括电力监控系统安全防护评估、网络安全等级保护测评等； 5、其他安全评估。
17 | 电化学储能电站 | 防火封堵 | 中 | 1、储能电池舱的隔墙、电池架、隔板等管线开孔部位，电缆桥架应采用防火封堵材料堵赛密实，电池舱与外界连接的通道、电缆沟应严密封堵、分隔，防止电池热失控后产生可燃气体扩散至其他通道、电缆沟聚集燃爆。
18 | 电化学储能电站 | 运行维护 | 中 | 1、电化学储能电站特别是调频电站、集中电站需要建立运维团队并进行运维值班； 2、运维团队必须具备有专业知识能力，对电站运行人员要设立准入门槛并进行定期培训； 3、应针对电站制定相关运行维护操作规程。
19 | 电化学储能电站 | 投资运营中的政策性定价风险 | 中 | 针对发电侧、用电侧、电网侧的储能电站除了业主自己投资建设外，相当一部分比例为第三方投资，不同类型适用不同的市场运营机制和盈利模式，区分不同的市场准入投资主体，防止因为外部市场政策变化导致运营中断。 如发电侧储能主要用于燃气发电机组的AGC辅助调频，需要参与电网调度指令中标，接受中调统一调度，依据电力辅助服务市场价格获利；而用电侧储能电站主要是利用峰谷电价差来套利。电力辅助服务市场和峰谷电价这两种定价都会因整体价格政策影响储能电站的运营
20 | 电化学储能电站 | 寿命终止和电池容量下降后调节容量不足的处理 | 中 | 同上储能电站中相当一部分比例为第三方投资，一般采用合同能源模式，一般约定为10年。而受目前的产品技术影响，很多储能电站在运行5年后会出现一定程度的容量衰减，调节能力严重下降。投资方基于收益考虑，不更换电池，坚持低容量运行直至合同能源管理期限结束，导致储能调节能力停留在纸面上，甚至后期调节能力不足。
21 | 电化学储能电站 | 电池容量投产前校准和定期校准 | 中 | 目前在储能项目投运前会有验收，对电池容量做核定。但是在运行2-3年后，电池出现衰减时，政策没有要求对电站的电池做定期的容量校准，对能力不达标的电池进行停运，导致风险。建议参考车辆年审，一定年限后政府强制要求进行年检校准，建立退出机制
22 | 电化学储能电站 | 调度无序 | 中 | 目前珠海市没有对用电侧储能电站并入电网做统一的调度通讯装置规划，市电网对各分散储能没有调度能力用于调峰或者平衡调度。根据江苏一些地方的经验看，当地鼓励达到一定门槛容量的储能（如10MWh）接入调度中心，增加电网调节能力。
23 | 电化学储能电站 | 配置无序 | 中 | 储能电站是宝贵的调节资源，特别是随着珠海大量的光伏和海上风电等间歇电源投入使用后，尤其宝贵。目前珠海市尚未对并网光伏提出强制性或推荐性配置储能要求，后续的调节容量是不足的。如果在前期没有要求，在前期政策红利期结束后，可能出现间歇电源的储能配置不足，后期会影响光伏和风电的进一步消纳和上网。可以考虑设定一定的容量门槛对并网的光伏风电配置储能。
24 | 电化学储能电站 | 水淹 | 低 | 1、关注暴风雨天气等恶劣天气变化，在灾前根据检查标准落实相关检查工作，对发现问题按照紧急情况进行分类处理，紧急情况需有永久或临时处置方案； 2、定期检查排水通道，及时处置排水系统出现堵塞事件； 3、制定防风防汛应急预案，每半年开展应急演; 4、加强与相关部门联动，并制定外部水淹风险应急处置预案，并定期开展应急演练; 5、时刻关注周边环境变化，特别涉及供水管道破裂、河堤破损导致大量水涌入或倒灌事件，要有防范危及储能电站区域变电站、高压柜等用电设备等措施。
25 | 电化学储能电站 | 地震 | 低 | 1、在储能电站设计初期应考虑地震因素，选址避免在地震危险区域，采用抗震设计规范，确保储能电站和设备具备一定的抗震能力; 2、加强员工地震相关知识培训，并建立应急预案，加强安全演练和培训，提高工作人员应对地震风险的能力; 3、强化与相关部门联动。
26 | 电化学储能电站 | 防雷 | 低 | 1、在储能电站设计初期应考虑防雷因素，选址避免在雷击频繁的危险区域，采用防雷设计规范，确保储能电站和设备具备一定的防雷能力; 2、加强员工防雷相关知识培训，提高设备防雷水平; 3、定期对防雷设备检测，尤其是接地装置，及时排除接地装置数值不达标现象，确保防雷水平良好。
备注： 1.所属领域：按电动汽车充电基础设施、电化学储能电站、光伏发电、油气长输管道、电力设施（含架空电力线路、陆上电力电缆线路）、海上风电等六大领域填写。 2.风险等级采取风险矩阵法，按红橙黄蓝四个等级填写。依据：《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》、《广东省安全生产领域风险点危险源排查管控工作指南》附3-3。 3.风险点和防范措施的表述要求简明扼要，直击要害。

## 海上风电
附件
海上风电领域 常见风险点及防范措施汇总表
填报单位： |  |  |  |  | 填报日期：
序号 | 所属领域 | 常见风险点 | 风险等级 | 防范措施 | 备注
1 | 海上风电 | 高空坠落 | 高 | 1、正确穿戴安全防护用具。 2、风速达到规定值10分钟风速大于12m/时禁止出舱作业，大于14m/s时应关闭机舱盖，大于18m/s时不应在机舱内工作。 3、作业人员登上风机平台时应及时关闭盖板。 4、登机作业时，禁止两个及以上人员在同一段塔筒内攀爬风电机组。 5、正确使用安全滑块(防坠锁扣)，及时检查安全牢固无异常。
2 | 海上风电 | 淹溺 | 高 | 1、出海人员上船前必须佩戴有定位功能的个人示位标（救生衣）。 2、船舶停稳靠好方可进行人员转移。 3、救生衣上需佩戴有定位功能的个人示位标。
3 | 海上风电 | 人身触电 | 高 | 1、严格按照规程作业前进行停电、验电操作。 2、正确使用合格的个人防护用品、安全工器具，如绝缘手套、验电器等。 3、严禁单人操作，现场安排专人做好监护工作。 4、作业人员应熟练掌握触电急救方法。
4 | 海上风电 | 起重伤害 | 高 | 严格执行“十不吊”措施： 1、指挥信号不明或乱指挥时，不允许吊装作业。 2、超负荷或物件重量不明时，不允许吊装作业。 3、歪拉斜吊重物不吊时，不允许吊装作业。 4、光线不足、看不清重物时，不允许吊装作业。 5、重物下站人时，不允许吊装作业。 6、重物埋在地下时，不允许吊装作业。 7、重物紧固不牢，绳打结、绳不齐时，不允许吊装作业。 8、棱刃物件没有衬垫措施时，不允许吊装作业。 9、安全装置失灵或带病时，不允许吊装作业。 10、现场风速超过六级以上时，不允许吊装作业。
5 | 海上风电 | 高空坠落导致人员伤亡 | 高 | 1、加强人员“保命”教育，提高安全意识。 2、风机登高作业必须使用安全带，并合理使用防滑坠落扣。
6 | 海上风电 | 触电造成人员伤亡 | 高 | 1、严格执行“两票”制度，严防工作人员未经许可自行开展工作。 2、完善现场安健环标识以及电气设备五防钥匙管理，严防工作人员误入带电间隔。 3、对作业人员进行安全教育及作业前安全技术交底。
7 | 海上风电 | 风机齿轮箱更换导致人员伤亡、设备受损 | 高 | 1、工作前必须检查所用一切工具、索具、设备等是否安全可靠，无缺陷，如钢丝绳出现扭结、变形、断丝、锈蚀等异常现象，应及时更换。 2、起吊作业前应了解清楚被吊物的尺寸、重量、起吊高度及其周围环境，合理选用起重设备及索具。 3、组装、拆卸起重设备时必须专人监护，必须按照操作规程进行作业。 4、起重工、指挥信号工，必须持“起重作业资格证”上岗，未持证者禁止操作；吊装指挥人员固定且始终在现场，作业人员按指挥人员信号进行操作，信号不明确时 ，不得进行吊装作业。 5、严格按照起重设备的安拆方案进行作业，不得违章操作。 6、合理安排施工人员工作时间，避免人员疲劳作业。 7、被吊物体倾翻或旋转作业时，应保持物体重心变化平稳，不准突然倾翻或旋转。设备吊装是应设置警戒区，无关人员及设备不得入内；起重机械回转范围内不准站人。 8、起重作业前进行全员安全技术交底，起重作业要严格按照起重作业的一般管理规定、起重机司机、司索人员应遵守相关的规定，并严格坚持“十不吊”原则。起重作业中，起重指挥应严格执行吊装方案，发现问题应及时与方案编制人协商解决。 9、起重作业前应进行试吊，无异常后方可作业。 10、施工安全员及甲方相关技术人员现场旁站监督，及时纠正施工人员未按规范要求佩戴安全防护用品及违章操作等违规行为。 11、恶劣天气（风速超过10m/s，浪高大于1.5米、视距小于0.5海里的浓雾天气、雷暴天气）禁止作业，10min内平均风速大于8m/s时，不得进行叶片及叶轮吊装；10min内平均风速大于10m/s时，不得进行塔架、机舱、轮毂、发电机等设备吊装。
8 | 海上风电 | 风机集电海缆故障 | 高 | 1、做好海缆禁锚区警示标识，将已敷设的海缆信息告知海事、渔业管理等相关政府部门，做好海缆区域信息发布工作。 2、严格按照输变电设备的运行维护要求，及时发现并消除设备隐患，防止主设备故障损坏。 3、建立海缆故障外部抢修联络机制。 4、完善海缆故障应急预案，定期开展应急演练。
9 | 海上风电 | 环境污染 | 高 | 1、加强质量监督和技术监督，严防风机在运行过程中发生油系统渗漏发生海水污染。 2、按照国家和公司危险废物回收处置管理相关要求，建立危险废物管理档案、台账，依法合规处置，严禁随意排放。
10 | 海上风电 | 被强台风吹袭损坏 | 高 | 1、加强风机巡视检查工作，确保偏航系统、变桨系统等可靠工作，在强台风季节风机能够正确切出，保障机组安全。 2、加强风机送出系统运维工作，确保风机有足够的外部电源完成偏航、顺桨等操作。 3、不断完善风机防台应急预案，积极开展应急演练，合理储备备品备件，及时消除风机设备缺陷和安全隐患。
11 | 海上风电 | 电力监控系统网络安全异常 | 中 | 1、生产大区网络专网专用，杜绝直接搭接其他非生产网络设备，专用通信网与行政办公网络实现物理隔离，禁止接入其它网络实现远程操作。 2、如需采集生产系统参数信息，必须使用通过资质审查的单向隔离装置。 3、积极优化监控系统运行方式、更新监控系统文件、及时修改不合理系统设定运行参数。
12 | 海上风电 | 物体打击 | 中 | 1、按照规定穿戴好劳动防护用品。 2、进入生产现场工作时，需按照规定穿戴好安全帽。 3、上下爬梯时，需按照规定单人上下，禁止抛物。 4、船舶顶靠时，需顶靠平稳后方可上下风机。
13 | 海上风电 | 火灾 | 中 | 1、严格按照规范在塔基、机舱等易燃部位设置自动消防系统。 2、严格按照规定在塔基、机舱、海上升压站区域配置一定数量的灭火器。 3、选用合格的电气设备，同时在易燃场合配置防爆电器产品。 4、机舱内部设置难燃、阻燃材料。 5、动力电缆喷涂防火涂料。
14 | 海上风电 | 中毒和窒息 | 中 | 1、进入轮毂、叶片前需通风并检测有毒有害和氧气气体含量，合格后方可进入。 2、正确佩戴防护用具。 3、严禁单人进入受限空间，受限空间外部需设专人监护。 4、监护人员应熟练掌握心肺复苏等急救方法。
15 | 海上风电 | 水上作业导致人员伤亡 | 中 | 1、定期检查水上作业区是否按规定配备救生圈、救生衣、钩杆、报警器等救生设备。 2、上下船人员必须穿救生衣和防滑鞋、佩戴好个人安全防护。禁止在大风大浪期间上下船。 3、服从海事部门水上通航安全调度和指挥。 4、根据气象预报采取有针对性的防范措施。 5、做好现场作业人员的安全教育培训。
16 | 海上风电 | 规划选址 | 中 | 海上风电的选址是一个综合考虑多种因素的复杂决策过程，需要平衡效率、安全、可持续性和经济性，需考虑以下因素： 1、地理位置和规模：海上风电系统接入位置和规模应保证在低谷负荷时段电力能够储入，高峰负荷时段储能电力能够送出。 2、交通运输条件：站址应有方便、经济的交通运输条件，与站外公路连接应短捷，且工程量小，站址宜靠近海上。 3、节约用地：利用荒地、劣地，不占或少占耕地和经济效益高的土地，并尽量减少土石方量。 4、防洪和防涝要求：满足防洪及防涝要求，特别是大型风电电站。 5、环境因素：考虑环境污染少的地区，降低对周边环境的影响。 6、地质、地形和气候条件：选择标准主要针对地质、地形、气候等因素。 7、扩容空间：满足近期必须的场地面积，并应根据全生命周期的需要，留有扩容空间。
备注： 1.所属领域：按电动汽车充电基础设施、电化学储能电站、光伏发电、油气长输管道、电力设施（含架空电力线路、陆上电力电缆线路）、海上风电等六大领域填写。 2.风险等级采取风险矩阵法，按红橙黄蓝四个等级填写。依据：《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》、《广东省安全生产领域风险点危险源排查管控工作指南》附3-3。 3.风险点和防范措施的表述要求简明扼要，直击要害。

## 光伏发电
附件
光伏发电领域 常见风险点及防范措施汇总表
填报单位： |  |  |  |  | 填报日期：
序号 | 所属领域 | 常见风险点 | 风险等级 | 防范措施 | 备注
1 | 光伏发电 | 火灾 | 高 | 1、加强设备巡维工作，避免设备绝缘不足造成短路火灾事故。 2、线缆、电池及其他设备选型一定匹配，避免因设备不匹配导致过负荷引起的火灾事故。 3、设备须按施工规范安装到位，避免因安装不规范引起火灾事故。 4、定期对光伏组件面板、汇流箱内部等位置进行清理，避免因杂物、灰尘等堆积过多造成设备接触不良或因设备被破坏产生短路引起的火灾事故。 5、加强对光伏发电场所易燃易爆物品排查，并及时清理易燃易爆物品，避免发生火灾事故。 6、完善光伏发电厂所消防设施，合理设置灭火器及消防配套设施。 7、涉及焊接作业时，须做好防止火灾管控措施。 8、编制火灾事故现场应急处置方案。
2 | 光伏发电 | 触电 | 高 | 1、加强设备巡维工作，避免因设备绝缘破损导致人身触电事故。 2、设备须按施工规范安装到位，尤其是设备外壳接地装置，避免发生触电事故。 3、加强解锁钥匙管控，避免人员误入带电部位导致触电事故。 4、加强施工区段管控，加强对施工单位现场技术措施和应急措施交底，避免人员误入带电部位导致触电事故。 5、严禁在光伏发电输送线路擅自乱接供电线路导致人员触电事故。 6、在各条支线加装漏电保护装置，避免漏电导致人员触电事故。 7、完善光伏发电场所安全标识及警示标识，避免人员误入带电部位导致触电事故。 8、悬挂张贴柴油发电机使用安全操作规程。 9、严禁非专业电工人员拆、装施工用电设施。 10、编制触电事故现场应急处置方案。 11、临时工作任务，作业人员必须穿戴绝缘防护用品，做好个体防护。
3 | 光伏发电 | 物体打击 | 高 | 1、加强设备巡维工作，关注架空设备支架钢材是否存在松动、支撑不住现象，并及时安排检修工作，避免人员遭受到物体打击风险。 2、关注架空设备支架钢材选用材料是否符合规范要求。 3、涉及光伏发电场所超过2米以上施工作业，施工人员须用绝缘传递绳子传递工期器或材料，避免人员遭受到物体打击事件。 4、台风、暴雨等恶劣天气前后，加强设备巡视工作，及时排除架空设备松动、不牢固导致人员遭受物体打击风险。 5、作业前，对作业人员进行现场技术措施及应急处置措施交底，确保作业人员已知晓，并签名确认，并根据风险等级增设专业监护人进行现场管控。
4 | 光伏发电 | 爆炸事故 | 高 | 1、电池、电容按照项目需求采用防火、防爆等级较高材料。 2、接线按照厂家接线图及设计规范安装，避免因接线错误导致短路或爆炸事故。 3、加强光伏发电场区巡查，及时清理易燃易爆物品。 4、选址时考虑远离外部易燃易爆地段对光伏发电场区的影响。 5、编制爆炸事故现场应急处置方案。
5 | 光伏发电 | 高空作业 | 高 | 1、超过2米以上作业，须使用试验合格的全身式安全带保护。 2、涉及光伏发电场所超过2米上施工作业，施工人员须用绝缘传递绳子传递工期器或材料。 3、作业前，对作业人员进行现场技术措施及应急处置措施交底，确保作业人员已知晓，并签名确认，并根据风险等级增设专业监护人进行现场管控。 4、编制现场应急处置方案。
6 | 光伏发电 | 起吊作业 | 高 | 1、吊装作业人员须经相关部门培训及考核取得吊装资质的。 2、吊装作业须严格按照吊装作业规范进行，作业期间，设专人监护，作业区域下方做好围蔽，禁止人员进入。 3、制定吊装专项施工方案，将现场风险及管控编制好，并在现场落实到位。 4、编制现场应急处置方案。
7 | 光伏发电 | 中暑 | 中 | 1.制定高温中暑现场应急处置方案； 2.调整作息时间，夏季高温季节上午早上班早下班，下午晚上班晚下班，避开高温时段； 3.为作业人员提供藿香正气水、人丹、风油精、绿豆汤、茶水等防暑降温用品。
8 | 光伏发电 | 溺水（光伏建在水上） | 中 | 1.船舶离开码头前，应经专人进行检查，严禁超载偏载进行运输； 2.对相关人员进行安全意识提升培训，配备救生衣等防护用品； 3.船或排筏须有专人操作； 4.配备必要的救生器材。
9 | 光伏发电 | 规划选址 | 中 | 光伏发电的选址是一个综合考虑多种因素的复杂决策过程，需要平衡效率、安全、可持续性和经济性，需考虑以下因素： 1、地理位置和规模：光伏发电系统接入位置和规模应保证在低谷负荷时段电力能够储入，高峰负荷时段储能电力能够送出。 2、交通运输条件：站址应有方便、经济的交通运输条件，与站外公路连接应短捷，且工程量小，站址宜靠近光源。 3、节约用地：利用荒地、劣地，不占或少占耕地和经济效益高的土地，并尽量减少土石方量。 4、防洪和防涝要求：满足防洪及防涝要求，特别是大型光伏电站。 5、环境因素：考虑环境污染少的地区，降低对周边环境的影响。 6、地质、地形和气候条件：选择标准主要针对地质、地形、气候等因素。 7、扩容空间：满足近期必须的场地面积，并应根据全生命周期的需要，留有扩容空间。
10 | 光伏发电 | 被强台风吹袭损坏坠落导致人员伤亡 | 中 | 1、在前期设计和建造屋顶光伏电站时，采取一些措施防范龙卷风、台风造成的损害：选择合适的位置、考虑使用抗风组件、牢固的安装、定期检查和维护。 2、在夏季、大风大雨来临之前，进行前期准备工作和采取预防措施。 3、不断完善防台风应急预案，积极开展应急演练。
备注： 1.所属领域：按电动汽车充电基础设施、电化学储能电站、光伏发电、油气长输管道、电力设施（含架空电力线路、陆上电力电缆线路）、海上风电等六大领域填写。 2.风险等级采取风险矩阵法，按红橙黄蓝四个等级填写。依据：《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》、《广东省安全生产领域风险点危险源排查管控工作指南》附3-3。 3.风险点和防范措施的表述要求简明扼要，直击要害。

## 油气长输管道
附件
油气长输管道领域 常见风险点及防范措施汇总表
填报单位： |  |  |  |  | 填报日期：
序号 | 所属领域 | 常见风险点 | 风险等级 | 防范措施 | 备注
1 | 油气长输管道 | 油品泄漏 | 高 | 1．完善设施本质安全 （1）管道及作业区站场的建设（包括管道材质、控制系统及设备设施）严格执行国家标准建设； 2．加强监测及预警 （1）利用已有的 SCADA 系统对管道及公司调控中心24 小时监控，发现异常及时上报和处置； （2）利用现有的调度系统，随时了解气象条件、附近站场的相关情况，争取预警时间； （3）和油库等周边单位建立事故应急联动机制； （4）对管道及设备设施定期检验检测。 3．加强安全管理 （1）加强员工安全教育培训； （2）定期开展日常安全检查； （3）严格执行巡线制度 4．加强应急能力建设
2 | 油气长输管道 | 油品火灾 | 高 | 1．完善设施本质安全 （1）管道及作业区站场的建设（包括管道材质、控制系统及设备设施）严格执行国家标准建设； 2．加强监测及预警 （1）利用已有的 SCADA 系统对管道及公司调控中心24 小时监控，发现异常及时上报和处置； （2）利用现有的调度系统，随时了解气象条件、附近站场的相关情况，争取预警时间； （3）和油库等周边单位建立事故应急联动机制； （4）对管道及设备设施定期检验检测。 3．加强安全管理 （1）加强员工安全教育培训； （2）定期开展日常安全检查； （3）严格执行巡线制度 4．加强应急能力建设
3 | 油气长输管道 | 触电 | 高 | 1．完善设施本质安全 （1）电气设备及设施严格按照火灾爆炸等级设计安装和维修； 2．加强安全管理 （1）加强员工安全教育培训； （2）电气作业必须是有资质的员工，且严格执行作业制度，2 人以上操作。 （3）定期对电气设备设施经行检查。 3．加强应急能力建设 （1）制定应急预案及应急处置卡； （2）加强培训和演练； （3）加强应急物资及应急救援器材的建设。 4．其他 加强安全标志的管理。
4 | 油气长输管道 | 油气中毒 | 高 | （1）严格落实集团、公司职业健康管理相关制度。 （2）在现场可能存在油气挥发或接触汽油柴油的部位，设置“佩戴防毒面具”“当心中毒”等安全警示和提示标识。 （3）每年开展职业健康宣传教育或职业病防治培训，使员工掌握本岗位可能接触油气的环节、防护措施及自救互救技能。 （4）每年委托有资质单位开展现场汽油浓度检测，对超标区域进行治理。 （5）进入罐区、过滤器区、收发球筒等密闭空间作业前或作业过程中，必须检测油气浓度。加强设备设施巡检、维护，发现跑、冒、滴、漏或设备故障及时处理。 （6）加强设备设施巡检、维护，发现跑、冒、滴、漏或设备故障及时处理。
5 | 油气长输管道 | [火灾事故] 1.管道使用年限过长，材料出现疲劳、老化现场，导致管道强度下降，容易发生破裂。 2.管道长期收到腐蚀介质的作用，导致管道壁厚减薄，出现坑蚀等； 3.管道防腐层损坏或施工质量问题，加速管道腐蚀进度； 4.第三方施工挖掘，顶管作业等外力破坏； 5.地震、山体滑坡等自然灾害对管道照成损坏； 6.油气在管道内流动过程中可能产生静电，当静电累计到一定程度时可能引发火灾。 | 高 | 定期对油气管道进行检测，确保管道无破损、老化等现象，及时发现并处理潜在的安全隐患； 定期柜管道进行维护保养，保持管道的清洁，防止管道杂质冲刷磨损；在管道和附件的外表面涂覆阻燃材料，降低火灾发生的可能性，在易见、易取的地方设置明显的警示标识；在油气管道附件设置防火墙、防火门等设施，防止火焰蔓延。
6 | 油气长输管道 | 1、第三方施工挖掘，顶管作业等外力破坏。 2、管道上方停放汽车，存在管道占压挤压变形，管道破坏的风险。 | 高 | 1.严格按照审批通过的施工方案施工，无方案严禁作业。 2.管道坐标定位精准。 3.做好现场施工人员安全交底。 4.现场做好天然气管道标识和安全警示标识。 5.现场专人实时做好安全监护并全程录像拍摄。 6.施工活动相关方签订管道保护协议。
7 | 油气长输管道 | 第三方施工破坏油气管道及光缆风险 | 中 | 投用管道IMS巡线系统，安装有管道泄漏报警系统，投用SCADA系统，实时监控管道运行压力，增设三桩一牌，确保标识通视，安装警示牌、风险告知牌、风向标；按要求每3年定期开展管道内检测。巡线员每天对该第三方施工点进行巡护；作业区段长、安全工程师、管道工程师、主任等管理人员按要求进行现场巡检；输油部管道管理办、质量安全环保办按要求进行现场监督检查。
8 | 油气长输管道 | 油品浑浊质量风险 | 中 | （1）严格落实公司清管、工程管理和成品油质量管理相关制度。 （2）对施工过程中水杂清理工作进行全过程跟踪和确认，落实清管和扫排水措施。 （3）管输过程中加密取样跟踪油品质量情况，发现异常及时采取措施，防止不合格油品扩散。 （4）出现紧急情况立即启动应急预案，按照应急处置卡流程开展应急处置。
9 | 油气长输管道 | 检维修质量风险 | 中 | （1）作业前编制安全作业方案或作业计划书，明确和落实检修质量保障措施。 （2）执行“一票两卡”和JSA风险分析，严格按照票卡步骤进行作业，做到无票卡不作业。作业之前成立JSA作业安全分析小组开展分析并制定针对性措施，做到作业风险处于受控状态。 （3）加强对检修人员和监护人员的专业知识培训，作业现场做好条件确认和安全监护，发现三违行为和其他异常时及时叫停维检修作业。 （4）检修完成，现场监护人和维检修人员共同参与检修质量验收，确保检修质量合格后关闭检维修作业票卡。
10 | 油气长输管道 | 1.管道使用年限过长，材料出现疲劳、老化现场，导致管道强度下降，容易发生破裂。 2.管道长期收到腐蚀介质的作用，导致管道壁厚减薄，出现坑蚀等； 3.管道防腐层损坏或施工质量问题，加速管道腐蚀进度； 4.第三方施工挖掘，顶管作业等外力破坏； 5.地震、山体滑坡等自然灾害对管道造成损坏。 | 中 | 1.每天上午/下午开展徒步巡查； 2.与管道沿线园区、加油站、小区和商住建筑单位人员建立联系方式，做好管道保护宣传； 3.安装太阳能固定高清摄像头监控； 4.做好高后果区信息公示牌； 5.按要求开展内检测、外检测工作，对异常缺陷开展维修。
备注： 1.所属领域：按电动汽车充电基础设施、电化学储能电站、光伏发电、油气长输管道、电力设施（含架空电力线路、陆上电力电缆线路）、海上风电等六大领域填写。 2.风险等级采取风险矩阵法，按红橙黄蓝四个等级填写。依据：《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》、《广东省安全生产领域风险点危险源排查管控工作指南》附3-3。 3.风险点和防范措施的表述要求简明扼要，直击要害。